Część III  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
1. Opracowanie oddzielnych kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących obszarów:
a) Lipowa Dolna (wg. Załącznika nr 1 – Rejon 1), sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami Ø 200-150mm o łącznej długości ok. 2,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 25 budynków lub działek,
b) Lipowa „Nad Jastrząbką” (wg. Załącznika nr 1 – Rejon 2a i 2b), sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami Ø 200-150mm o łącznej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 15 budynków lub działek,
c) Lipowa Podlas (wg. Załącznika nr 1 – Rejon 3), sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami Ø 200-150mm o łącznej długości ok. 1,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 8 budynków lub działek,
d) Lipowa Puściny + Banasie (wg. Załącznika nr 1 – Rejon 4a i 4b), sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami Ø 200-150mm o łącznej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 16 budynków lub działek,
e) Lipowa Bugaj (wg. Załącznika nr 1 – Rejon 5), sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami Ø 200-150mm o łącznej długości ok. 3,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 30 budynków lub działek,
f) Słotwina - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 33 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 3,0 km, oraz wykonanie podłączenia wodociągu do ok. 3 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 0,5 km (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „f” w tabeli),
g) Lipowa – do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 146 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 15,0 km (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „g” w tabeli), 
h) Lipowa Brzeziny - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 31 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 2,8 km (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „h” w tabeli),
i) Leśna - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 47 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 5,0 km, oraz wykonanie podłączenia wodociągu do ok. 14 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 3,0 km, (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „i” w tabeli),
j) Twardorzeczka - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 89 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 9,5 km, oraz wykonanie podłączenia wodociągu do powyższych 89 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 9,5 km, (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „j” w tabeli),
k) Ostre - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do ok. 10 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 1,0 km, oraz wykonanie podłączenia wodociągu do ok. 3 działek bądź budynków o szacunkowej łącznej długości 0,5 km (wg. Załącznika nr 2 - zestawienia nr „k” w tabeli),
l) Radziechowy - do wykonania podłączenie kanalizacji sanitarnej do 1 budynku zlokalizowanego na granicy z gminą Lipowa na działkach 1582/9 i 1581/1 o długości ok. 0,5 km.
UWAGA : Powyższe dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. Ponadto w trakcie projektowania może okazać się konieczne (decyduje Projektant w porozumieniu z Zamawiającym) zaprojektowanie pompowni sieciowej i/lub kilku pompowni przydomowych, wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową: monitoringu, zasilania energetycznego (podstawowego i rezerwowego), zagospodarowaniem terenu działki pod przepompownię wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym.
2.
Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej dla powyższych obszarów (wg. ust. 1 lit. a - l) powinien obejmować:
1) w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej
3) projekt budowlany określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz. U z 2006r. nr 156, poz. 118 ze zm.)
4) projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004r. (Dz.U.nr 202 poz.2072 ze zm.)
5) projekty wykonawcze wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jak np.: pompowni lub tłoczni, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 
a. projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
b. projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną
środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
c. rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
d. projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji w obiekcie,
e. projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
6) projekty związane z etapowaniem poszczególnych zadań lub fazami budowy umożliwiające przeprowadzenie odbiorów końcowych i przekazanie ich do użytkowania.
7) sporządzanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
8) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.,
9) przedmiary robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
10) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.
11) wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów.
12) zawarte w imieniu Zamawiającego umowy cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy należy uzgodnić z Zamawiającym.
13) Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji. 
14) inwentaryzację zieleni. 
15) dokumentację geotechniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) decyzję środowiskową wykonaną na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z dnia 7 listopada 2008r.). 
17) Opracowanie zestawień tabelarycznych wg. wzoru tabel nr 1 i 2:
· tabela nr 1 obrazująca zestawienie rzeczowe i określająca wskaźnik cenowy budowy kanalizacji sanitarnej w przeliczeniu na jedno przyłącze,
Wzór - tabeli nr 1
	Nr. rysunku
wg. Koncepcji
	Opis lokalizacji:
obszaru/rejonu
budynku/działki
	Długości
	Pompownie
[szt]
	Ilości przyłączy
	Koszt projektu
[zł]
	Koszt budowy
[zł]
	Wskaźnik rzeczowy

	
	
	sieci kanal.
[mb]
	rur. tłocznych
[mb]
	przyłącza
[mb]
	
	budynków
	działek
	
	
	Koszt 
w zł 
na jedno przyłącze

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· tabela nr 2 obrazująca zestawienie rzeczowe i określająca wskaźnik cenowy budowy sieci wodociągowej w przeliczeniu na jedno przyłącze. 
Wzór - tabeli nr 2
	Nr. rysunku
wg. Koncepcji
	Opis lokalizacji:
obszaru/rejonu
budynku/działki
	Długości
	Ilości przyłączy
	Koszt projektu
[zł]
	Koszt budowy
[zł]
	Wskaźnik rzeczowy

	
	
	sieci wodoc.
[mb]
	przyłącza
[mb]
	budynków
	działek
	
	
	Koszt 
w zł 
na jedno przyłącze

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Powyższa dokumentacja powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie odrębnych, niezależnych pozwoleń na budowę sieci wod-kan lub uzyskanie zgłoszenia przyłączy wod-kan zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), dla poszczególnych obszarów od a do l wyszczególnionych w ust. 1.
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wod-kan.
Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 5 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD dla każdego z obszarów: (od a do l). Pliki cyfrowe w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad (rozszerzenie .dwg lub .dxf). 
Uwaga:
Dla obszarów f, g, h, i, j, k, l wg. Załącznika nr 2, Zamawiający posiada do wglądu wnioski mieszkańców gminy Lipowa o przyłączenie do sieci wod-kan.
3.  Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wod-kan.
1) Kanały sanitarne (kolektory główne i boczne), projektować z rur kamionkowych, glazurowane, kielichowe produkowane zgodnie z normą PN EN 295 o wytrzymałości dobranej zgodnie z  obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur. Natomiast przyłącza projektować z rur PCW o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m². 
2) Rurociągi wodociągowe projektować z rur PE 100 o wytrzymałości uzależnionej od projektowanego ciśnienia w sieci.
3) W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.
4) Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.
5) Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.
6) W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
7) Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
8) Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.
9) Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.
10) Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.
11) Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.
12) W przypadku projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.
13) Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 
14) Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.
15) Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.
16) W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.
17) W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.
18) Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.
19) W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 
20) Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).
21) W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:
· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.
· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 
· Pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego. 
· geodezyjny pomiar powykonawczy, jako jeden z warunków odbioru końcowego.
· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również na zajęcie odcinków pasa drogowego.
· Koszty związanie z  opłatą umieszczenia urządzeń wod-kan. w pasie drogowym. 
· Koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.
22) W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).
23) Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.
24) Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak pompownie ścieków, hydroforownie, przepływomierze w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów w MPWIK Żywiec Spółka z o.o. 
25) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4. Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
2. wykonawca w odniesieniu dla każdego rejonu projektowanej sieci wod-kan wyszczególnionej w ust. 1 zwróci się do MPWiK w Żywcu celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania.
3. wykonawca przed projektowaniem ma obowiązek ustalić z Urzędem Gminy ewentualny podział na etapy realizacyjne. 
4. uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, szczególnie w opracowaniu obiektów pompowni, tłoczni oraz ich sterowania i monitoringu. 
5. Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w  materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje stanowisko.
6. W fazie projektowania należy zweryfikować ilość budynków w poszczególnych odcinkach ze względu na budynki nowo wybudowane. 
7. Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania w fazie projektu budowlanego i wykonawczego przeanalizuje rozwiązanie kanalizacji sanitarnej dla Gminy Lipowa w poszczególnych rejonach przewidzianych do odprowadzenia ścieków sanitarnych pod względem technicznym i ekonomicznym. Wykonawca przedstawi proponowane rozwiązanie koncepcyjne, a następnie zwróci się do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń hydraulicznych sieci istniejącej i projektowanej i dostosowania nowo projektowanych sieci do przepisów i norm.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania przyłączy zgodnie z Dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Szczegółowy opis priorytetów ( aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
10. Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
11. Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
12. Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
13. Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
14. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
15. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
16. Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
17. Wykonawca ma w obowiązku zweryfikować wszystkie przekazane przez Zamawiającego wstępne przebiegi sieci oraz wstępne zgody właścicieli (porozumienia) i w razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag ich zaktualizowanie.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
     71322200 Usługi projektowania rurociągów
Uwaga:
Załącznikami do powyższego Opisu Przedmiotu Zamówienia są :
1. Koncepcje (mapy) Rejonów wg. pkt 4.1 i podpunktów od a do e, 
jako Załącznik nr 1.
2. Tabela z wykazem przyłączy wg. pkt 4.1 i podpunktów od f do k
jako Załącznik nr 2.
1

