[image: image1.png]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI





Część III – Program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa ______________________________________________

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W FORMIE PROGRAMU 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (PFU)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI 
pn.: 5/2012
Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci  -  Kontrakt nr 10  –

w ramach Projektu:

„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie  - Faza II”

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zmian. ) 

Część III SIWZ zawiera 16 Stron









STRONA TYTUŁOWA

Nazwa Zamówienia: 
  Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci  - Kontrakt nr 10
Adres obiektu:     gminy (miejscowości): Gilowice, Jeleśnia (Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Korbielów), Lipowa (Lipowa , Sienna), Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka (Węgierska Górka, Cisiec, Cięcina), Żywiec os. Kochanowskiego


    powiat:              Żywiecki



    województwo:   Śląskie
Nazwy i Kody:

1. Dział robót: 

-      45000000-7: 
Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych: 

· 45200000-9: 
Roboty w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

3. Klasy robót budowlanych:

· 45230000-8: 
Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

4. Kategorie robót budowlanych:

-       45453000-7       Roboty remontowe i renowacyjne

· 45232000-2: 
Roboty pomocnicze w zakresie 

rurociągów i kabli

1. Dział usług: 


- 74000000-9
Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne

2. Grupa usług:


- 74200000-1
Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy       i  podobne

3. Klasa usług:


- 74230000-0
Usługi inżynieryjne

4. Kategoria usług:


- 74232000-4
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa Zamawiającego: 
Związek Międzygminny ds. Ekologii

ul. Ks. Prałata St. Słonki 22

34-300 Żywiec

Tel. +48 33 8612898, +48 33 8602025

Fax. +48 33 8602053

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl

Autorzy opracowania:

Spis treści:

1.  STRONA TYTUŁOWA:.......................................................................................................................................2
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA:..............................................................................................................................2
1.2. ADRES OBIEKTU:......................................................................................................................................2
1.3. NAZWY I KODY:.........................................................................................................................................2
1.4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:......................................................................................................................2 

1.5. AUTORZY OPRACOWANIA:…………………………………………………………………………………………………………2
2.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:..................................................................................................4
2.1. Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów  istniejących sieci wodociągowych przeznaczonych do renowacji …………………………………………………………………………………….………….…………..5 
2.2. Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów  istniejących sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji …………………………………………………………………………………………..………………..6 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:…………………….…………………………. 7
2.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe:…………………………………………………………………………………………………………...……..8
3.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA:………….………………………… .11
3.1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………..…… 11
3.2. Wymagania dotyczące jakości i zakresu kamerowania ……………………..………………………………..12

3.3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska…………………………………………………………………………………………………………..…. 14
3.4. Aktualizacja inwentaryzacji……………………………………………………………………………………………………………14
3.5. Wymagania dla dokumentacji budowlano-wykonawczej…………………….………………………………..14
3.6. Przegląd projektu budowlanego…………………………………………………………………………………….………………………15
3.7. Nadzory autorskie………………………………………………………………………………………………………………….15
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:…………………………………………………………………………………………………………..15
4.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

        Budowlanego………………………………………………………………………………………………………………..15
4.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

      budowlanych………………………………………………………………………………………………………..16
5. ZAŁĄCZNIK – mapa poglądowa zakresu  w skali   1:50 000  ……………………………………………………..16
2.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji przez poszczególne Gminy lub na ich zlecenie przez zbiorczych Eksploatatorów „Beskid-Ekosystem”  Sp. z o.o.  i  MPWiK Żywiec: 

· prac badawczych określających  stopień rozszczelnienia sieci wodociągowych z określeniem miejsc wycieków wody, stanu istniejących przewodów, armatury  wraz z analizą kwalifikującą poszczególne odcinki do wykonania koniecznych napraw z opisem przyjętej technologii , lub do wymiany odcinków dla zakresu określonego w tabeli nr 1;
· prac badawczych określających charakterystykę stanu istniejących kanałów, rurociągów tłocznych i studni  wraz z analizą określającą zakres koniecznych napraw lub wymian z opisem przyjętej technologii renowacyjnej dla zakresu określonego w tabeli nr 2;
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (określenie rzędnych góry i dna studzienek, wlotów i wylotów kanałów i przykanalików, określenie średnic i materiałów istniejących rur i studzienek, odległości pomiędzy osiami studzienek)

· opracowanie dokumentacji projektowej   dla  zakresu zakwalifikowanego do renowacji lub wymiany kanałów i wodociągów w oparciu o wykonaną analizę wykonaną w w/w pracach badawczych  po uzyskaniu pozytywnej oceny Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego dla wykonanej charakterystyki stanu istniejącego i kwalifikacji zakresu do renowacji  i wymiany.
Z prac badawczych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nagranie z kamerowania na nośniku cyfrowym CD/DVD wraz z opracowaniem zawierającym analizę poszczególnych odcinków ( np.: od węzła do węzła, od studni do studni).

Dokumentacja projektowa w szczególności obejmuje:
a. uzyskanie podkładów mapowych do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. przygotowanie wniosku o wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opłatą skarbową,

c. wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu wymagającego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.30 ust.2 ustawy   Prawo budowlane wraz przygotowaniem zgłoszenia ( ETAP I ) – 6 egz. w formie pisemnej oraz 
1 egz. w formie elektronicznej,
d. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zakresu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów umożliwiających Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

( ETAP II ) - 6 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
e. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji,

g. opracowanie dokumentacji formalno - prawnej, w tym: uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów,

h. uzyskanie oświadczeń (zgód) wszystkich właścicieli terenu na wejście w teren – remont i budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
i. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozbiciu na etapy realizacji – 2  egz. w formie pisemnej oraz   1 egz. w formie elektronicznej,
j. kosztorys inwestorski w rozbiciu na etapy - 2 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
k. przedmiar robót w rozbiciu na etapy - 2 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
Przedmiot zamówienia nie obejmuje lokalnych indywidualnych sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych nie włączonych do zbiorczych gminnych sieci ( np. lokalnych sieci wodociągowych tzw.”samociśnień”, lokalnych sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do indywidualnych oczyszczalni ścieków…).
2.1.  Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów istniejących sieci wodociągowych przeznaczonych do renowacji zawiera poniższa  TABELA NR 1.
	TABELA NR 1
	Zestawienie długości istniejących sieci wodociągowych                              oraz użytych materiałów

	
	

	l.p.
	GMINA
	wyszczególnienie
	materiał /długość [mb]
	Razem    [mb]

	
	
	
	PCV
	PE
	stal
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Gilowice
	PCV: DN200/2100m, DN150/7200m, 
	9 300
	 
	 
	9 300

	
	
	PE:    DN150/5400m, DN110/1200m, DN90/21500m, 
	 
	28 100
	 
	28 100

	2.
	Jeleśnia (Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała-woda) 
	PCV DN110/4000m, PE DN110/2200m, stal DN100/4000m,
	4 000
	2 200
	4 000
	10 200

	3.
	Lipowa (Lipowa i Sienna)
	PE DN(90 - 225)/56390m,  
	 
	56 390
	 
	    56 390

	
	
	PE/stal DN (36 - 63)/21570m
	 
	21 570
	
	    21 570

	4.
	Węgierska Górka, Cięcina - Beskid Ekosystem
	PE DN(90 - 110)/51000m,  
	 
	51 000
	51 000

	
	
	RAZEM
	 
	 
	 
	176 560


Dane przedstawione w tabeli są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę prac projektowych po przeprowadzeniu inwentaryzacji sieci i inspekcji telewizyjnej,  przed rozpoczęciem prac projektowych. 

2.2.  Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów istniejących sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji zawiera poniższa  TABELA NR 2.
	TABELA NR 2
	Zestawienie długości istniejących sieci kanalizacyjnych oraz użytych materiałów

	
	

	l.p.
	GMINA
	wyszczególnienie
	materiał /długość [mb]
	Razem    [mb]

	
	
	
	ciśn. PCV
	PCV
	BET
	PE
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Jeleśnia  (k.s. -  Korbielów)
	PCV: DN300/2000m, DN2500/12100m, DN200/4000m, DN150/4000m, 
	 
	22 100
	 
	 
	22 100

	
	
	PE DN200/1000m,
	 
	 
	 
	1 000
	1 000

	2.
	Lipowa (Lipowa  i Sienna)
	m-ść Sienna: PCV: kol.gł. DN250-200/3230m, kol.bocz. DN200/3420m 
	 
	6 650
	 
	 
	6 650

	
	
	m-ść Lipowa: PVC: DN 200/1940 m
	 
	1 940
	 
	 
	1 940

	3.
	Milówka
	sieć PCV: DN400/6958m, DN300/2250m, DN250/1428m,
	 
	10 636
	 
	 
	10 636

	
	
	 DN200/11050m, DN160/2620m,    przyłącza: DN160/6849m,
	 
	20 519
	 
	 
	20 519

	4.
	Radziechowy Wieprz (dane z MPWIK Żywiec)
	PCV: DN 400 / 2690 m
	 
	2 690
	 
	 
	2 690

	
	
	BET + PVC  DN 200 do 300 / (23600 - 2690)=
	 
	20 910
	 
	20 910

	5.
	Rajcza
	brak określenia materiału ( prawdopodobnie PVC ) fi 200          do fi 315
	 
	17 780
	 
	 
	17 780

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ujsoły
	PCV: kol.gł. DN 300-200/2533m, kol.bocz. DN 200/3002m,
	 
	5 535
	 
	 
	5 535

	
	
	przył.DN150/4200m, 
	 
	4 200
	 
	 
	4 200

	7.
	Węgierska Górka, Cisiec, Cięcina - Beskid Ekosystem
	PCV: DN500/3056,80m, DN400/5099,70m, DN300/3496,45m, DN250/1280,60m,    DN200/4706,60m,    DN160(do wymiany na 250)350,00m
	 
	17 990
	 
	 
	17 990

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	rur.tłoczny PVC: 2 x 160 / 2230m
	2 230
	 
	 
	 
	2 230

	 
	
	do zinwentaryzowania PVC: DN160 i DN200 z przył.do 1500 bud.
	 
	40 000
	 
	 
	 

	8.
	Żywiec kanał sanit. z os. Kochanowskiego
	KAMIONKA DN 250/ 540,0 m
	
	
	540
	
	540

	 
	 
	RAZEM
	inwent. 40 000
	+
	134 720

	
	
	O G Ó Ł E M 
	174 720


Dane przedstawione w tabeli są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez 

Wykonawcę prac projektowych po przeprowadzeniu inwentaryzacji sieci i inspekcji telewizyjnej,  przed rozpoczęciem prac projektowych. 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

KANALIZACJA.
Przed kamerowaniem poszczególnych odcinków musi być wykonane czyszczenie rurociągów tłocznych i kanałów.  Na sieciach kanalizacyjnych  o braku właściwej retencji kanałowej na okres wykonywania czyszczenia i kamerowania należy wykonać instalację do przepompowania ścieków.

Podstawową metodą oceny stanu technicznego kanałów sanitarnych wykonanych z PVC i kamionki  jest inspekcja telewizyjna. W przypadku kanałów sanitarnych betonowych ( występują w Gminie Radziechowy Wieprz ) nie jest ona jednak wystarczająca. Należy ją uzupełnić punktowymi wykopami kontrolnymi, które pozwoliłyby  ocenić stan rury od zewnątrz w ilości średnio od 50 m dla gruntów nawodnionych i do 100 m dla gruntów suchych. 

Sposób oceny szczelności kanałów sanitarnych uzależniony jest od posadowienia kanałów w stosunku do poziomu wód gruntowych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych podczas wykonywania inspekcji telewizyjnej (zwierciadło powyżej kanału), może ona wskazać nieszczelności kanału sanitarnego. Przy niskim poziomie wód gruntowych inspekcja telewizyjna nie wykaże nieszczelności, co nie oznacza że badany kanał jest kanałem szczelnym. W związku z powyższym, niezależnie od kamerowania, dla wszystkich odcinków kanałów (kamionkowych, PVC, betonowych,…) należy przeprowadzić próby szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1.

 Zgodnie z tą normą badanie może być przeprowadzone przy użyciu wody – „metoda W” lub powietrza  - „metoda L”.  W przypadku kanałów sanitarnych funkcjonujących przeprowadzenie prób szczelności „metodą W” nie jest wskazane z powodu możliwości wystąpienia skażenia środowiska, do oceny szczelności kanalizacji sanitarnej zaleca się zatem zastosować „metodę L”.  
Ocenie poddać należy również włazy na studzienkach, komorach, pompowniach, itp. pod kątem  konieczności ich wymiany. 
WODOCIĄGI
Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, jako rezerwowe zasilanie wody na czas prowadzenia robót, na sieciach wodociągowych jednostronnie zasilanych (większość sieci),  należy wykonać  instalację spinającą zasilanie wody (po powierzchni terenu) zapewniającą  doprowadzenie wody do odcinków poniżej prac badawczych. Przyjęte rozwiązania dla rezerwowego zasilania wody winny być zatwierdzone przez Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego i przez Eksploatatora sieci.
Badania szczelności rurociągu wodnego można  wykonać zgodnie z zalecanymi  do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury : 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych oraz instalacji wodociągowych- wymagania techniczne, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL (COBRTI INSTAL) – zeszyt 3, zeszyt 7 - - zgodnie z którymi:
1. Ciśnienie próbne w sieciach powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar). Przed określeniem minimalnego ciśnienia próbnego należy określić, z jakich materiałów - na jakie ciśnienie maksymalne – wykonana jest sieć (np. 0,6 MPa).
2. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min, podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej

Badania szczelności rurociągu wodnego należy wykonać wg metody badań odbiorczych wg norm: Wodociągi – Przewody zewnętrzne

1. „Wymagania i badania”: PN-B-10725:1997
2. „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”: PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1

Zaleca się, aby procedurę badawczą określił Projektant. Procedura powinna obejmować trzy etapy: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia, główną próbę ciśnieniową: metodą ubytku wody, lub metodą straty ciśnienia. 

Podstawową metodą kontroli  szczelności wodociągów są pomiary chwilowe natężenia przepływu wyciekającej wody za pomocą przepływomierzy o bardzo niskim progu rozruchu, od wartości 5-6 l/h (90 ml/min).
Projektant uwzględni w dokumentacji projektowej  wykonanie stałego monitorowania sieci wodociągowej dla poszczególnych eksploatatorów sieci ( Gmin), którego celem winno być:

- obniżenie strat wody w sieci wodociągowej przez szybką lokalizację wycieków
- polepszenie funkcjonowania sieci wodociągowej
- dopasowanie procesów technologicznych i zarządczych siecią do nowych standardów 
- poprawienie kontroli procesów w firmie
- redukowanie i zautomatyzowanie obsługi sieci i obiektów technologicznych
- poprawienie bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń

Rozwiązania winny być w systemie przewodowej i bezprzewodowej transmisji/rejestracji parametrów sieci mediów energetycznych na komputer jednostki dyżurującej. 

Do poszukiwań i lokalizacji wycieków winny być wykorzystane najnowsze  osiągnięcia elektroniki w zakresie akustyki piezoelektrycznej współpracującej z mikrokomputerem.
Dla oceny stanu technicznego istniejących rurociągów winny być wykorzystane w maksymalnym stopniu metody eliminujące konieczność wykonywania odkrywek, w tym dla rurociągów o średnicach  ≥ od DN 150 inspekcja telewizyjna kamerą do tego przystosowaną, dopuszczoną do tych prac przez Inżyniera. Zabronione jest wykorzystywanie kamery używanej wcześniej do inspekcji kanalizacji.
2.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

2.4.1.  Zamawiający nie preferuje żadnej z metod renowacji wodociągu i kanalizacji sanitarnej; metodę (metody) renowacji poszczególnych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej określi Projektant na podstawie oceny stanu technicznego kanałów po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej i ocenie stanu technicznego . 

2.4.2.  Renowacje należy zaprojektować indywidualnie dla każdego rurociągu i kanału . Projekt wykonawczy musi rozwiązywać / uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody renowacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. W szczególności należy uwzględnić: 

-  szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków sporządzoną na podstawie       wstępnej inspekcji kamerą TV i obejmującą identyfikację uszkodzeń: 

· rurociągów i kanałów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, rozszczelnione opaski na przyłączach, wystające przyłącza do kanałów); 

· studzienek – wybór metody naprawy zależy w szczególności od stanu powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia; 

· armatury – ocena „szczelna – nieszczelna”.
-   aspekty hydrauliczne: 

· projekt wodociągu winien zawierać obliczenia hydrauliczne potwierdzające zapewnienie dostawy wody dla odbiorców i wody dla celów ppoż po renowacji rurociągów;
· projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych 

niniejszym zamówieniem przed i po renowacji. Przepustowość hydrauliczna określona dla 

każdego kanału (lub jego odcinka) po zakończeniu prac renowacyjnych może zostać 

pomniejszona w stopniu nie większym niż o 10% w stosunku do wydajności hydraulicznej 

kanału przed jego renowacją. 

-   aspekty konstrukcyjne: 

· przepływomierze elektromagnetyczne, zabudowane na poszczególnych gałęziach sieci wodociągowej w poszczególnych Gminach, winny współpracować z rejestratorem zlokalizowanym u Eksploatatora sieci.

·  rejestracja przepływów wody programowalnym rejestratorem do podłączenia z przepływomierzami i przetwornikami (2 wejścia 0/4-20 mA, 2 wejścia PULS), możliwość wyświetlenia do 4 kanałów pomiarowych.
-  jednoczesne rejestrowanie dodatkowych innych parametrów układu wodociągowego (np. ciśnienia, poziomu);

-  odczyt wartości chwilowych natężenia przepływu;

-  wyznaczanie ekstremów (minimalnych i maksymalnych wartości progowych);

-  licznik czasu pracy przepływomierza;

-  archiwizacja wyników w komputerze za pomocą karty i specjalistycznego oprogramowania;

-  uśrednianie danych;

-  graficzne i tabelaryczne przedstawianie wyników;

-  drukowanie raportów.

Przyrząd (rejestrator) winien być przygotowany do współpracy z bezprzewodowym modułem komunikacyjnym (np.: port komunikacyjny RS-485, protokół Modbus RTU) w uzgodnieniu z operatorem sieci.
· renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi studzienkami. W związku z tym sztywność obwodowa oraz grubość ścianek powinna być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe, obciążenia dynamiczne). 

· projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na kanał w szczególności należy uwzględnić następujące rodzaje obciążeń – w przypadku kanałów, które zachowały swoją nośność i mogą stanowić podparcie dla projektowanej powłoki  – ciśnienia zewnętrznego wody; – w przypadku kanałów, które utraciły swoją nośność – obciążenia od gruntu, taboru samochodowego oraz ciśnienia zewnętrznego wody. 
· Sztywność obwodowa konstrukcji kanału po renowacji jednak nie może być mniejsza niż 7kN/m2, a w przypadku kolektorów zlokalizowanych w terenach zielonych sztywność obwodowa powinna wynosić co najmniej 4 kN/m2. 

-  aspekty instalacyjne: 

· ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów.
· minimalne wymagane wymiary studzienek wejściowych. Roboty należy projektować tak, aby nie występowała konieczność prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych. 

· konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na  czas prowadzenia robót na danym odcinku. 

· minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i  pieszego. 

2.4.3.   Proponowany przez Projektanta sposób modernizacji sieci wodociągowej i renowacji każdego z odcinków kanalizacji musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego, na piśmie, przed opracowaniem projektu . 

2.4.4.   Projektowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umożliwiać ,po wykonanych robotach, otwarcie przykanalika do pełnej średnicy bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych. Połączenie przykanalika z kanałem, lub ze studzienką winno być doszczelnione ( np. poprzez wklejenie tzw.”kapeluszy”).
2.4.5.   Materiały, metody doszczelniania i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa. Materiały zaproponowane do renowacji nie powinny emitować żadnych składników chemicznych szkodliwych dla ludzi, a także składników zapachowych w trakcie realizacji procesu doszczelniania.
3.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA:

3.1.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy  z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie akceptowane.
Niezależnie od danych zawartych w  Programie Funkcjonalno -Użytkowym, Wykonawca postępować będzie w taki sposób, że wykonane Roboty będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. W związku z tym, Wykonawca nie będzie zwolniony od żadnej odpowiedzialności według Kontraktu. 

Realizacja powinna być oparta o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób  związane z przedmiotem zamówienia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe, wykona na własny koszt wszystkie inwentaryzacje, badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
     -zebranie i/lub weryfikację wszystkich danych przygotowanych przez Zamawiającego, 
     -przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych według prawa do uzyskania decyzji 
       o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji
       architektoniczno -budowlanej.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera. Inżynier odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania renowacji i modernizacji sieci wodociągowej oraz renowacji przewodów kanalizacyjnych. 

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca wykona: 
-pomiary wysokościowe terenu oraz inwentaryzację geodezyjną istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji w zakresie umożliwiającym realizację zadania; 

-aktualizację inwentaryzacji stanu istniejącego; 

-niezbędny zakres badań geologiczno-inżynierskich; 

-wszelkie inne badania i materiały, niezbędne do realizacji zadania. 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do: 

- opracowania wszelkich dodatkowych projektów narzuconych przez użytkowników
i administratorów infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt organizacji ruchu, 

projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego uzbrojenia, projekt odtworzenia  nawierzchni, itp.), 

-  wykonania rysunków i obliczeń dotyczących Robót Tymczasowych (deskowań, umocnień ścian wykopów), 

- przygotowania i złożenia kompletu niezbędnych dokumentów celem uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, 

- przeprowadzenia wszelkich spraw formalnych ze wszystkimi administratorami terenów, wynikających z wcześniejszych uzgodnień i warunków. 

Projekty, Dokumentacje, Instrukcje Wykonawca sporządzi w 6 egzemplarzach – nie licząc egzemplarzy do wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót. 

Do w.w. dokumentów należy każdorazowo załączyć ich wersję elektroniczną. Części opisowe dokumentów winny być opracowane w programach ogólnodostępnych kompatybilnych z formatem „DOC”, części rysunkowe w oprogramowaniu graficznym udostępniającym format „dwg” oraz„PDF”. 

3.2.  Wymagania dotyczące jakości i zakresu kamerowania.
a) wymagana specyfikacją inspekcja TV, powinna zawierać :

· protokół z każdego badanego odcinka wraz z protokołem spadków,

· zestawienie zbiorcze protokołów - na którym powinny się znaleźć takie informacje jak: data inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowości, średnica i materiał badanej rury, nazwy studzienek (początkowej i końcowej) między którymi dokonywana była inspekcja TV (numeracja studzienek musi być zgodna z numeracją na planach sytuacyjnych z inwentaryzacji geodezyjnej), długość każdego badanego odcinka, stan kanału (wpisane zaobserwowane nieprawidłowości), uwagi- gdzie można wpisywać inne informacje jak występujące na danym odcinku przeciwspadki, wrośnięte korzenie, ubytki w kanałach, inne uszkodzenia, itp.,

· kopię cyfrowego nagrania video każdego badanego odcinka, wraz z kopią przekazywanych protokołów i wykresów spadków (kopie protokołów i wykresów spadków oraz klipy video badanych odcinków powinny być nagrane na płytę CD lub DVD);

· wykresy spadków winny być wykonane o skali na osi pionowej nie większej niż 1:20z naniesioną linią wzorcową do której można odnieść się z rzeczywistym przebiegiem spadków;
· mapę z zaznaczonymi odcinkami których dotyczyła inspekcja TV 

b) warunki prowadzenia inspekcji : 

· przed rozpoczęciem inspekcji TV kolektor musi być dokładnie wyczyszczony aby móc prawidłowo określić jego stan techniczny;

· w zależności od występującej średnicy kanału należy przewidzieć montaż dodatkowego oświetlenia (duże średnice), większych średnic kół wózka kamery, wysięgnika głowicy kamery, tak aby nagranie video badanego odcinka było wysokiej jakości;

c) inspekcja TV składa się z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka, dokonywania pomiaru spadków badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidłowości; 

d) w trakcie prowadzenia obserwacji należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na następujące nieprawidłowości i opisać je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

· uszkodzenia powierzchniowe rury, wgniecenia punktowe rury PVC, które powstają na skutek nacisku kamieni na ściankę rury

· sposób wykonania łączenia rur, a w szczególności: czy nie wystaje uszczelka kołowa lub inny materiał uszczelniający, czy łączenia są dobrze „dobite”, czy złącze nie jest przemieszczone wzdłużnie, promieniście lub pod kątem, czy nie ma ubytków rury 
· pęknięcia ścianek rur :  wzdłużne , poprzeczne, obwodowe, złożone, spiralne na złączu, pęknięć na złączu. 

· deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

· załamania , zapadnięcia kanału, inkrustacja kanału, czy nie ma wrastających korzeni 

· kolana na ciągu, przed i za studzienką  

· zaleganie wody na danym odcinku bez spływu w kierunku przepływu 

· infiltracja wody gruntowej do kanału, pocenie, kapanie lub eksfiltracja ścieków do wód gruntowych

· przeszkody, blokujące swobodny przepływ w kanale.

· występowanie osadów odłożonych (drobnoziarnistych,   gruboziarnistych,  twardy lub zbity materiał)

· wadliwie wykonane przyłącza (przykanaliki), czy są dobrze umiejscowione, czy nie wystają wewnątrz rury, czy przyłącze nie jest zablokowane, itp.
Jednocześnie informujemy że w przypadku  wykonania inspekcji kanałów kamerą bez wymaganego nadzoru lub nie spełniającej powyższych wymagań technicznych lub jakościowych , Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dokumentacja z kamerowania podlega przeglądowi Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Cały sprzęt przed użyciem do prac badawczych, w tym sprzęt do inspekcji TV, podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3.3.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Wykonawca wykona badania i opracuje dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839) 

Dokumentacja geologiczno – inżynierska podlega przeglądowi Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3.4.  Aktualizacja inwentaryzacji.

Wykonawca winien wykonać aktualizację inwentaryzacji istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót. 

3.5.  Wymagania dla dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Projekt renowacji i modernizacji sieci wodociągowej oraz renowacji kolektorów sanitarnych winien być opracowany oddzielnie dla każdej sieci i równocześnie oddzielnie dla każdej Gminy oraz oddzielnie dla ETAPU I wymagającego zgłoszenia robót i oddzielnie dla ETAPU II wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. 

Każdy projekt winien obejmować (jeśli dotyczy): 
-   lokalizację na mapach w skali 1:500 lub 1:1000; 

-   zestawienie studni wodociągowych z przepływomierzami sieciowymi wraz z rysunkami szczegółowymi rozwiązań technologiczno-budowlanych,

- zestawienie studni kanalizacyjnych (lub rysunki) z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału wlotowego, rzędnej włazu, kątów kanałów, rodzaju przykrycia, 

-   zestawienie materiałów (oddzielnie dla sieci wodociągowej, oddzielnie dla sieci kanałowej), 

-   plan tymczasowych obejść (tzw. "by-pasów”) dla poddawanych modernizacji lub renowacji odcinków wodociągu,

-   plan tymczasowego pompowania ścieków na poddawanym renowacji odcinku kanału,

-   projekt organizacji robót, 

-   projekt organizacji ruchu z wszelkimi uzgodnieniami, 

-   projekt odtworzenia nawierzchni (w przypadku jej naruszenia podczas realizacji robót)

uzgodniony z właściwym zarządcą drogi. 

W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z póź. zm.). Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór przyszłego Wykonawcy robót zaprojektowanych w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia.

3.6.  Przegląd projektu budowlanego.

Projekt budowlano-wykonawczy renowacji i modernizacji sieci wodociągowej oraz renowacji sieci kanalizacyjnej podlega przeglądowi i zatwierdzeniu Inżyniera oraz uzgodnieniu z Eksploatatorem sieci, właścicielami terenów na których realizowane będą roboty od których uzyska oświadczenia o zgodzie na dysponowanie terenem dla celów projektowych i realizacji inwestycji. 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty pozwalające na śledzenie procesu projektowania. 
3.7.  Nadzory autorskie.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

a)  Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektantów – autorów;
b) Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót.
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

4.1.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

          Budowlanego.
	PN-85/B-04500
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67.
	Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

	PN-88/B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

	PN-B-24620:1998
	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

	PN-B-24625:1998
	Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

	PN-EN 206-1:2003
	Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

	PN-B-19701:1997
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

	PN-B-10725:1997


	Wodociągi – Przewody zewnętrzne

 „Wymagania i badania”

	PN-EN 805:2002, 

PN-EN 805:2002/Ap1
	Zaopatrzenie w wodę – „Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”

	PN-EN 1610:2002
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

	PN-B-10729: 1999
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

	PN-64/H-74086
	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

	PN-EN 124:2000
IDT EN 124:1994
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

	PN-EN 752- 1,2,3,4:2000

	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
Wymagania. 
Planowanie. 
Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

	PN-70/H-97052
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37
	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

	PN-71/H-97053
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)
	Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

	PN-84/H-97080.05
	Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

	PN-EN ISO 178:1998
IDT EN ISO 178:1996; 

IDT ISO 178:1993
	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania.

	PN EN 13566-1,2,3,4,5
	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne

	PN-EN ISO 178
	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania

	
	


4.2.   Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
Dotychczasowi użytkownicy (Urzędy Gmin) – eksploatatorzy starych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przewidzianych do doszczelnienia –nie posiadają pełnej inwentaryzacji powykonawczej tych sieci, a jedynie posługują się kopiami map przyjętych do zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu, z których wynika często jedynie trasa sieci. Na mapach tych brak jest określenia materiałów z jakich są wykonane, średnic rurociągów i kanałów, brak węzłów na sieciach wodociągowych,  brak rzędnych wlotów i wylotów kanałów głównych,  kanałów bocznych  i przykanalików. 

Zakres rzeczowy inwentaryzacji i badań istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć w oparciu o tabelę nr 1 i tabelę nr 2 załączoną w punkcie 2 PFU sporządzone na podstawie informacji zebranych od eksploatatorów sieci, natomiast zakres do projektu doszczelnienia, renowacji lub innego sposobu remontu istniejących sieci winien wyniknąć z przeprowadzonych inwentaryzacji i przeprowadzonych prac badawczych.
5. ZAŁĄCZNIK – mapa poglądowa zakresu w skali 1:50 000 (gminy powiatu Żywieckiego)


15
_____________________________________________________________________________________________________________  

Projekt:            Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie  - Faza II

                           Kontrakt nr 10 – Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci 

[image: image1.png]