Część III  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (wg. ust. 1-8 przedstawionego poniżej).
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zabudowy agregatów prądotwórczych-stacjonarnych dla niżej wymienionych istniejących tłoczni/pompowni ścieków w gminie Łodygowice tj.:
a) Tłocznia ścieków oznaczona jako P10 zlokalizowana w Zarzeczu o mocy 160,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 1.
b) Tłocznia ścieków oznaczona jako PXIV zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy 25,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 2.
c) Tłocznia ścieków oznaczona jako P14 zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy 35,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 3.
d) Pompownia ścieków oznaczona jako PIX zlokalizowana w Łodygowicach o mocy jednej pompy 11,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 4.
e) Pompownia ścieków oznaczona jako P18 zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy jednej pompy 11,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 5.
f) Pompownia ścieków oznaczona jako P28A zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy jednej pompy 5,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 6.
Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zabudowy układu dozowania substancji chemicznych w rejonie istniejącej tłoczni P10 – Zarzecze (gmina Łodygowice, Załącznik Nr 1) do rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w celu eliminacji uciążliwych zapachów (odorów).
W projekcie powyższym należy przedstawić między innymi szczegółowy bilans terenu jaki należy wykupić bądź wydzierżawić w celu umieszczenia projektowanych urządzeń do wprowadzania środków chemicznych.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod-kan dla tzw. „Białych Plam” na terenie miasta (gminy) Żywiec.

Zakres opracowania w/w dokumentacji obejmuje:
a) sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami Ø 250-150mm (kamionka i PVC) o szacunkowej łącznej długości ok. 12,9 km i wykonanie podłączenia do ok. 150 budynków lub działek,

b) pompownie/tłocznie sieciowe w ilości 9 kpl. i rurociągi tłoczne PE o Dz 63-90mm o szacunkowej łącznej długości ok. 1,5 km,

c) sieć wodociągową wraz z przyłączami z PE o Dz 50-280mm o szacunkowej łącznej długości ok. 15,7 km i wykonanie podłączenia do ok. 145 budynków lub działek (studnie wodomierzowe w przypadku działek),
Szczegółowy zakres rzeczowy w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 7.

Ponadto Załączniki Nr 22 i 23 przedstawiają proponowane rozwiązanie projektowe dla zakresu-pozycji 3.40 i 3.41 z Załącznika Nr 7.

Uwaga:

Zamawiający posiada do wglądu mapę poglądową (orientacyjną) dla zakresu przedstawionego w tabeli Załączniku Nr 7. Z uwagi jednak na rozmiar mapy (orientacji) nie ma możliwości jej przedstawienia w formie elektronicznej. 

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radziechowy Wieprz.

Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej z PVC o Dz 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 2,5 km, przydomowe przepompownie ścieków w ilości ok. 12 kpl. rurociągi tłoczne PE o Dz 63mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 75 budynków lub działek.
Szczegółowe tabelaryczne zestawienie przedmiotowych przyłączy zawiera Załącznik Nr 8.
Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bystra (Gmina Radziechowy Wieprz).

Z uwagi na brak zgody właścicieli działki o nr 651 zlokalizowanej w Bystrej (Gmina Radziechowy-Wieprz) na poprowadzenie sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, zachodzi konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej związanej z wejściem w nowe działki nie objęte pozwoleniem na budowę. 

Brak realizacji przedmiotowego odcinka sieci uniemożliwia połączenie w „całość” wykonanych już po obu stronach przedmiotowej działki wodociągów; tj. dwóch rurociągów 
o średnicy Dz 110 mm oraz Dz 160mm.

Z punktu widzenia przyszłej eksploatacji konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem trasę rurociągów przez działki sąsiednie, nie objęte aktualnym pozwoleniem na budowę co umożliwi zamknięcie systemu w tzw. „pierścień wodociągowy”. Szacunkowa orientacyjna długość do zaprojektowania wynosi ok. 0,3 km.
Załącznik Nr 9 przedstawia zaistniałą sytuację.
Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z przyłączami na terenie Gminy Milówka oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Kamesznicy Złatna (gmina Milówka).

1. W przypadku sieci wod-kan zakres dokumentacji projektowej obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z przyłączami dla następujących obszarów/rejonów: 

a) Rejon ul. Łęgowej w Milówce. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,0 km, przepompownia sieciowa 1 kpl., przepompownia przydomowa 1 kpl., rurociągi tłoczne PE o Dz 63-110mm o szacunkowej długości ok. 0,1 km i wykonanie podłączenia do ok. 20 budynków lub działek.
Załącznik Nr 10 Przedstawia plan poglądowy rejonu ulicy Łęgowej.
b) Kamesznica „Złotnica”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 5,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.
c) Kamesznica „Czerwińskie”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 3,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.

d) Szare „Rokockie Koło”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 15 budynków lub działek.

e) Milówka „ul. Potokowa”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 2,2 km i wykonanie podłączenia do ok. 20 budynków lub działek.

f) Milówka „Kolonia Prusów – Za Kopcem”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 4,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.

g) Rejon remizy strażackiej w Milówce. Do wykonania sieć wodociągowa wraz z przyłączami z PE o Dz 40-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 7 budynków lub działek.

UWAGA: 
· Załącznik Nr 11 przedstawia poglądowe mapy orientacyjne dla obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „g”

· W przypadku obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „g” pokrycie mapowe w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żywcu jest „nieznaczne”, zatem do wyceny Oferty należy przyjąć odpowiedni współczynnik związany z większym nakładem prac geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych. 
· Dla obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „f” należy opracować zestawienie tabelaryczne wg. wzoru tabeli nr 1 (poniżej) obrazujące zestawienie rzeczowe i określające wskaźnik cenowy budowy kanalizacji sanitarnej w przeliczeniu na jedno przyłącze.

Wzór - tabeli nr 1

	Nr. rysunku

wg. Dokumentacji projektowej
	Opis lokalizacji:

obszaru/rejonu

budynku/działki
	Długości
	Pompownie

[szt]
	Ilości przyłączy
	Koszt projektu

[zł]
	Koszt budowy

[zł]
	Wskaźnik rzeczowy

	
	
	sieci kanal.

[mb]
	rur. tłocznych

[mb]
	przyłącza

[mb]
	
	budynków
	działek
	
	
	Koszt 

w zł 

na jedno przyłącze

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) Zakres dokumentacji projektowej w przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody w Kamesznicy Złatna obejmuje swym zakresem następujące obiekty i urządzenia:

· zbiornik lub zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o łącznej pojemności czynnej ok. 500-600 m3,
· modernizację istniejącej komory zasuw SUW (lub budowa nowej komory) poprzez wymianę filtrów pospiesznych wraz z armaturą i oprzyrządowaniem na filtry umożliwiające pracę stacji uzdatniania wody w przypadku różnych mętności wody surowej dopływającej z ujęcia drenażowego dla docelowej wydajności stacji zgodnie z obowiązującą decyzją (pozwoleniem wodno-prawnym) dla wydajności Qmax=4,0 [l/s],

· wykonanie systemu sterowania i automatyki z wykorzystaniem systemu GPRS, kompatybilnego z istniejącym system u operatora (tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce),

· wykonanie zabezpieczenia istniejących zbiorników i komory zasuw przed warunkami atmosferycznymi, tj. wykonanie zadaszenia oraz renowacja stropu ist. zbiorników i komory SUW,

· wykonanie dodatkowego odcinka wodociągu wody surowej z ujęcia wody do SUW z PE 200mm i długości ok. 2,0 km.

Stan istniejący

W skład stacji uzdatniania wody wchodzi: zbiornik o pojemności V=400m3 oraz komora zasuw w której znajdują się filtry pośpieszne oraz urządzenia pomiarowe, armatura odcinająca i układ chloratora. W załączniku Nr 24 przedstawiono przekrój poprzeczny zbiornika i komory zasuw, natomiast załącznik Nr 25 przedstawia zagospodarowanie terenu zbiornika i komory zasuw (SUW). Zasilanie stacji uzdatniania wody odbywa się z istniejącego ujęcia na potoku Bystra (Załącznik Nr 26). Wydajność ujęcia zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym (Załącznik Nr 27) wynosi Qśr.dob.=340,0 [m3], Qmax=4,0 [l/s]. Natomiast wydajność stacji uzdatniania wody wynosi maksymalnie 15 [m3/h]. Wydajność ta jest ograniczona poprzez „wydajność” filtrów pośpiesznych, które nie radzą sobie w oczyszczaniu wody o mętności powyżej 10 NTU, w takich sytuacjach następuje wyłączanie stacji.

Stan docelowy (projektowany)

Z uwagi na budowę nowej sieci wodociągowej w gminie Milówka i podłączanie nowych odbiorców wody zachodzi konieczność modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w celu zwiększenia produkcji wody i jej pobór z ujęcia w dopuszczalnych granicach na poziomie 4,0 [l/s]. W tym celu przewiduje się budowę jednego lub dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej w obrębie działki (terenu SUW) jak również przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z istniejącym układem oczyszczania wody a przede wszystkim wymianą istniejących filtrów pośpiesznych na nowe umożliwiających prace stacji uzdatniania przy zwiększonej mętności wody surowej. W przypadku gdy nie będzie możliwości lokalizacji nowych filtrów wraz z oprzyrządowaniem i armaturą w istniejącej komorze zasuw (przy ist. zbiorniku) należy przewidzieć budowę nowego obiektu (komory SUW) tak aby zagwarantować maksymalną wydajność stacji uzdatniania wody zgodną z pozwoleniem wodno-prawnym. 

Ponadto należy przewidzieć budowę nowego dodatkowego rurociągu PE 200mm o długości ok. 2,0km od ujęcia wody na potoku Bystra do modernizowanej stacji uzdatniania wody Kamesznica Złatna. Na obiekcie ujęcia drenażowego znajduje się studzienka zbiorcza (komora) (Załącznik Nr 26) z której należy poprowadzić przedmiotowy dodatkowy rurociąg wody surowej do SUW.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do fazy opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu jak również przedstawicielowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce rozwiązania koncepcyjnego zawierającego między innymi schemat technologiczny modernizowanej stacji uzdatniania (SUW) oraz wstępny dobór kluczowych urządzeń jak: filtry i urządzenia do dezynfekcji wody. Warunkiem przystąpienia do prac projektowych będzie pisemne pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego i przedstawiciela GZGK w Milówce w/w Koncepcji.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rajcza dla następujących obszarów/rejonów:

a) Przysiółek Bór w Zwardoniu. Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC o Dz 200-160mm (odpływ ścieków „grawitacyjny”) o szacunkowej łącznej długość ok. 1,5 km i podłączenie ok. 15 budynków lub działek.

Załącznik Nr 12 przedstawia poglądową mapę orientacyjną.

b) Teren za potokiem Rycerka w Rycerce Górnej Kolonii. Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC o Dz 200-160mm (odpływ ścieków „grawitacyjny”) o szacunkowej łącznej długości ok. 1,0 km i podłączenie ok. 15 budynków lub działek.

Załącznik Nr 13 przedstawia poglądową mapę orientacyjną.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

8. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ujsoły dla następujących obszarów/rejonów:

a) Glinka. Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm (odpływ ścieków „grawitacyjny”) o szacunkowej łącznej długość ok. 1,0 km i podłączenie ok. 11 budynków lub działek.

Załącznik Nr 14 przedstawia poglądową mapę orientacyjną.

b) Śliwkówka. Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm (odpływ ścieków „grawitacyjny”) o szacunkowej łącznej długość ok. 1,8 km i podłączenie ok. 22 budynków lub działek.

Załącznik Nr 14 przedstawia poglądową mapę orientacyjną

c) Hutyrowa, Soblówka Górna, Soblówka Pod Grapy. Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm (odpływ ścieków „grawitacyjny”) o szacunkowej łącznej długość ok. 7,2 km i podłączenie ok. 75 budynków lub działek.

Załącznik Nr 14 przedstawia poglądową mapę orientacyjną
d) Ujsoły. Do zaprojektowania (a w części do „przeprojektowania”) jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,3 km i podłączenie ok. 3 budynków lub działek.
Załącznik Nr 15 przedstawia tabelaryczne zestawienie przedmiotowych działek, adresów.

e) Ujsoły. Do zaprojektowania są odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami które z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu terenu bądź z uwagi na wycofanie zgód mieszkańców co do przebiegu tras wg. dokumentacji „pierwotnej” koniecznym jest opracowanie nowych rozwiązań projektowych. I tak do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,3 km i podłączenie ok. 6 budynków lub działek.
Załącznik Nr 17 przedstawia zakres/obszar na którym należy wykonać nową dokumentację projektową.

f) Soblówka (przysiółek Kiełbasówka). Do zaprojektowania jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm o szacunkowej łącznej długości ok. 2,5 km i podłączenie ok. 15 budynków lub działek.

Załącznik Nr 18 przedstawia tabelaryczne zestawienie przedmiotowych budynków/działek.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadnia należy wykonać w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Przedstawione powyżej dane w ust. 1-8 niniejszego OPZ mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
Zamawiający przewiduje możliwość etapowania poszczególnych elementów z podziałem na uzyskanie odrębnych pozwoleń na budowę/zgłoszeń dla w/w zadań ujętych w przedmiotowych elementach.
9.
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
wykonanie dla zakresu wg. ust. 1-8 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 
· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej,
· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.
· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów sprawdzony pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy wod-kan zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. 
· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

- decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Powyższa dokumentacja powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie odrębnych, niezależnych pozwoleń na budowę sieci wod-kan, pozwoleń lub zgłoszeń na zabudowę agregatów stacjonarnych oraz uzyskanie zgłoszenia przyłączy wod-kan zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), dla poszczególnych zadań opisanych w ust. 1-8 niniejszego OPZ.
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci wod-kan, zabudowy agregatów i przyłączy wod-kan.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf). 
10.
Warunki techniczne i jakościowe dla zabudowy agregatów prądotwórczych-stacjonarnych opisanych w ust. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Jako zasilanie rezerwowe w przypadku awarii zasilania podstawowego pompowni/tłoczni ścieków należy dobrać i zaprojektować stacjonarny zespół o mocy dobranej do pracy ciągłej poszczególnej tłoczni/pompowni, napięciu 400/230 V, częstotliwość 50 Hz z rozruchem automatycznym. Agregat powinien posiadać czy być zabudowany w obudowę dźwiękochłonną do instalacji zewnętrznej odporną na wpływy atmosferyczne o parametrach 70 dB/7m (hałas: 70 dB w odl. 7m). Uruchomienie agregatu powinno następować automatycznie po stwierdzeniu zaniku napięcia zasilania podstawowego. Automatyka samoczynnego startu powinna być umieszczona wraz z układem SZR w szafie IP54 (do instalacji na fundamencie obok agregatu w obudowie). Pod agregaty należy zaprojektować stosowne płyty fundamentowe o wymiarach i grubości odpowiadającym gabarytom dobranych agregatów. Pod szafę automatyki SZR zaprojektować płytę/fundament o wymiarach 600x300mm. Szafę SZR dla danego agregatu należy zamawiać razem z zespołem prądotwórczym. 
Dla agregatów i urządzeń do wprowadzania środków chemicznych do rurociągu tłocznego należy zaprojektować ogrodzenie systemowe z siatki ogrodzeniowej wysokości 2,0m, stalowej, powlekanej w kolorze zielonym. Słupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa mocowane w fundamentach betonowych. Na wjeździe należy zaprojektować bramę systemową przesuwną w kolorze zielonym o szerokości 3,0m. Wysokość bramy 2,0m.

W projektach należy przedstawić szczegółowy bilans terenu jaki należy wykupić bądź wydzierżawić w celu umieszczenia agregatów prądotwórczych.

11. Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu ust. 1 do 8 niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) wykonawca w odniesieniu dla każdego z zakresu wymienionego w ust. 1-8 niniejszego OPZ zwróci się do MPWiK w Żywcu lub Beskid-Ekosystem w Cięcinie celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz do odpowiednich Spółek Wodnych w tych gminach gdzie projektowana będzie sieć wodociągowa i do MPWiK w Żywcu w przypadku projektowania sieci wodociągowej na terenie gminy Żywiec. I tak dla zakresu dotyczącego gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły należy się zwrócić do Beskid-Ekosystem (w przypadku kanalizacji sanitarnej), natomiast dla gmin: Żywiec, Radziechowy Wieprz, Łodygowice należy się zwrócić do MPWiK Żywiec (w przypadku kanalizacji sanitarnej).
c) uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, 
d) Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje stanowisko.
e) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
f) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
g) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
h) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
i) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
j) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
k) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
m) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
12. Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wod-kan.
· Kanały sanitarne projektować z rur kamionkowych, glazurowanych, kielichowych produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur, lub z rur PCW o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m², jako rury LITE. Rodzaj materiału rur szczegółowo określi MPWiK w Żywcu bądź Beskid-Ekosystem w Cięcinie w momencie wydawania warunków technicznych – „szczegółowych”.

· Rurociągi wodociągowe projektować z rur PE 100 lub rur z PE 100 typu RC o wytrzymałości uzależnionej od projektowanego ciśnienia w sieci. Szczegółowe warunki techniczne wydane zostaną odpowiednio przez Spółki Wodne oraz MPWiK w Żywcu w przypadku gminy Żywiec.

· W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.

· Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.

· W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
· Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
· Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.

· Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

· Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

· Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.

· W przypadku projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

· Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 

· Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

· Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD jako zbiorniki monolityczne z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

· W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.

· W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.

· Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

· W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

· Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 

· Pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego. 

· geodezyjny pomiar powykonawczy, jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również na zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z  opłatą umieszczenia urządzeń wod-kan. w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak: pompownie ścieków, hydroforownie, przepływomierze, agregaty prądotwórcze w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów w MPWIK Żywiec Spółka z o.o. i Beskid-Ekosystem w Cięcinie.

Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – przedstawia lokalizację tłoczni P10
Załącznik Nr 2 – przedstawia lokalizację tłoczni PXIV

Załącznik Nr 3 – przedstawia lokalizację tłoczni P14

Załącznik Nr 4 – przedstawia lokalizację pompowni PIX

Załącznik Nr 5 – przedstawia lokalizację pompowni P18

Załącznik Nr 6 – przedstawia lokalizację pompowni P28A

Załącznik Nr 7 - tzw. „Białe Plamy” Gmina Żywiec

Załącznik Nr 8 – tabelaryczne zestawienie przyłączy dla Gminy Radziechowy Wieprz

Załącznik Nr 9 – mapa poglądowa dla projektu odcinka sieci wodoc. 

                           w miejscowości Bystra (Gmina Radziechowy Wieprz)

Załącznik Nr 10 – plan poglądowy rejonu ulicy Łęgowej w Milówce

Załącznik Nr 11 – poglądowe mapy orientacyjne dla obszarów w Milówce
Załącznik Nr 12 – poglądowa mapa orientacyjna przysiółka Bór w Zwardoniu
Załącznik Nr 13 – poglądowa mapa orientacyjna w Rycerce Górnej Kolonii
Załącznik Nr 14 – poglądowa mapa orientacyjna obszarów Gminy Ujsoły
Załącznik Nr 15 – tabelaryczne zestawienie działek, adresów Gminy Ujsoły

Załącznik Nr 17 – mapa poglądowa obszaru dla którego należy wykonać nową 
                             dokumentację projektową w Gminie Ujsoły

Załącznik Nr 18 – Zestawienie wniosków o przyłącza w gminie Ujsoły 
                            (miejscowość Soblówka, przysiółek Kiełbasówka)

Załącznik Nr 22 – poglądowa mapa sytuacyjna dla projektu kanalizacji sanitarnej 
                            w ulicy Granicznej w Żywcu

Załącznik Nr 23 – poglądowa mapa sytuacyjna dla projektu sieci wodociągowej wraz 
                            z przyłączami w rejonie ulicy Krakowskiej w Żywcu.

Załącznik Nr 24 – przekrój poprzeczny zbiornika i komory zasuw (SUW) w Kamesznicy Złatna

Załącznik nr 25 -  zagospodarowanie terenu zbiornika i komory zasuw (SUW) w Kamesznicy Złatna

Załącznik Nr 26 – zagospodarowanie terenu ujęcia drenażowego pod potokiem Bystra
Załącznik Nr 27 – pozwolenie wodno-prawne o syg. Woś-GW-6223/18/10 z dnia 08.12.2010r. na pobór wody z potoku Bystra
6

