Część III  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wg. ust. 1-3 przedstawionego poniżej na terenie gminy Łodygowice.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy agregatów prądotwórczych-stacjonarnych dla niżej wymienionych istniejących tłoczni/pompowni ścieków zlokalizowanych w gminie Łodygowice tj.:

b) Tłocznia ścieków oznaczona jako P10 zlokalizowana w Zarzeczu o mocy 160,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 1.

c) Tłocznia ścieków oznaczona jako PXIV zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy 25,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 2.

d) Tłocznia ścieków oznaczona jako P14 zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy 35,0 kW. Lokalizację tłoczni przedstawia Załącznik Nr 3.

e) Pompownia ścieków oznaczona jako PIX zlokalizowana w Łodygowicach o mocy jednej pompy 11,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 4.
f) Pompownia ścieków oznaczona jako P18 zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy jednej pompy 11,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 5.
g) Pompownia ścieków oznaczona jako P28A zlokalizowana w Pietrzykowicach o mocy jednej pompy 5,0 kW. Należy przyjąć agregat dla warunków gdy pracują dwie pompy równocześnie. Lokalizację pompowni przedstawia Załącznik Nr 6.
Przedmiot zamówienia dla powyższego zadania należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy układu dozowania substancji chemicznych w rejonie istniejącej tłoczni P10 – Zarzecze (gmina Łodygowice, Załącznik Nr 1) do rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w celu eliminacji uciążliwych zapachów (odorów).

W projekcie powyższym należy przedstawić między innymi szczegółowy bilans terenu jaki należy wykupić bądź wydzierżawić w celu umieszczenia projektowanych urządzeń do wprowadzania środków chemicznych.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadania należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice (Pietrzykowice i Zarzecze).
Zakres opracowania w/w dokumentacji obejmuje:

a) sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami Ø 200-160mm (PVC) o szacunkowej łącznej długości ok. 0,7 km i wykonanie podłączenia do ok. 7 budynków lub działek,

b) pompownie przydomowe w ilości 1 kpl. i rurociągi tłoczne PE o Dz 63mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,15 km, dotyczy zakresu wg. Załącznika Nr 9 (jako wariant w zależności od pozyskania stosownych zgód właścicieli działek).
Zakresy rzeczowe w formie graficznej przedstawiają Załączniki: Nr 7, Nr 8 i Nr 9.

Przedmiot zamówienia dla powyższego zadania należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego powinien zostać wykonany w zakresie określonym w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Przedstawione powyżej dane niniejszego OPZ mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
4. Przedmiotem niniejszej umowy jest:


wykonanie dla zakresu wg. ust. 1-3 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 
· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej,
· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.
· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów sprawdzony pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy wod-kan zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 
· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

- decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy  w następujący sposób:

a) projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz projekty wykonawcze odrębnie dla wszystkich elementów opisanych w ust. 1-3,
b) przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski dla całego zakresu objętego przedmiotem umowy jednakże z podziałem na w/w elementy. 
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wod-kan.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 
5. Warunki techniczne i jakościowe dla zabudowy agregatów prądotwórczych-stacjonarnych opisanych w ust. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Jako zasilanie rezerwowe w przypadku awarii zasilania podstawowego pompowni/tłoczni ścieków należy dobrać i zaprojektować stacjonarny zespół o mocy dobranej do pracy ciągłej poszczególnej tłoczni/pompowni, napięciu 400/230 V, częstotliwość 50 Hz z rozruchem automatycznym. Agregat powinien posiadać czy być zabudowany w obudowę dźwiękochłonną do instalacji zewnętrznej odporną na wpływy atmosferyczne o parametrach 70 dB/7m (hałas: 70 dB w odl. 7m). Uruchomienie agregatu powinno następować automatycznie po stwierdzeniu zaniku napięcia zasilania podstawowego. Automatyka samoczynnego startu powinna być umieszczona wraz z układem SZR w szafie IP54 (do instalacji na fundamencie obok agregatu w obudowie). Pod agregaty należy zaprojektować stosowne płyty fundamentowe o wymiarach i grubości odpowiadającym gabarytom dobranych agregatów. Pod szafę automatyki SZR zaprojektować płytę/fundament o wymiarach 600x300mm. Szafę SZR dla danego agregatu należy zamawiać razem z zespołem prądotwórczym. 

Dla agregatów należy zaprojektować ogrodzenie systemowe z siatki ogrodzeniowej wysokości 2,0m, stalowej, powlekanej w kolorze zielonym. Słupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa mocowane w fundamentach betonowych. Na wjeździe należy zaprojektować bramę systemową przesuwną w kolorze zielonym o szerokości 3,0m. Wysokość bramy 2,0m.

W projektach należy przedstawić szczegółowy bilans terenu jaki należy wykupić bądź wydzierżawić w celu umieszczenia agregatów prądotwórczych.

6. Warunki techniczne i jakościowe dla zabudowy układu dozowania substancji chemicznych opisanych w ust. 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Dla urządzeń do wprowadzania środków chemicznych do rurociągu tłocznego należy zaprojektować ogrodzenie systemowe z siatki ogrodzeniowej wysokości 2,0m, stalowej, powlekanej w kolorze zielonym. Słupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa mocowane w fundamentach betonowych. Na wjeździe należy zaprojektować bramę systemową przesuwną w kolorze zielonym o szerokości 3,0m. Wysokość bramy 2,0m.

W projekcie należy przedstawić szczegółowy bilans terenu jaki należy wykupić bądź wydzierżawić w celu umieszczenia stosownych urządzeń układu dozowania środków chemicznych.

7. Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu ust. 1-3 niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zwróci się do MPWiK w Żywcu (eksploatatora sieci kan. sanitarnej na terenie gminy Łodygowice) celem uzyskania „szczegółowych” warunków technicznych do projektowania w zakresie: sieci i przyłączy kanal. sanitarnej, zabudowy stacjonarnych agregatów prądotwórczych oraz zabudowy układu dozowania środków chemicznych. 
c) Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych, 
d) Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, każdorazowo w przypadkach gdy budynek przewidziany jest do podłączenia do sieci kanalizacyjnej poprzez przepompownię przydomową zgody eksploatatora na jej wybudowanie a także szczegółowych warunków przyłączenia. W przypadku braku zgody eksploatatora lub rezygnacji właściciela budynku z  podłączenia do sieci poprzez przydomową przepompownie Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z projektowania tego zakresu,  
e) Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje stanowisko.
f) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
g) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
h) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
i) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do MPWiK w Żywcu i Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
j) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
k) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
l) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
n) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
8. Wstępne warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy kanal. sanitarnej.
· Kanały sanitarne projektować z rur PCW o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m², jako rury LITE. W przypadku rurociągów tłocznych z rur PE typ 100. Rodzaj materiału rur szczegółowo określi MPWiK w Żywcu w momencie wydawania warunków technicznych – „szczegółowych”.

· W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.

· Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.

· W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
· Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych których trasa przebiega poza pasami drogowymi, studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
· Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.

· Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

· Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

· Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.

· W przypadku projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

· Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 

· Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

· Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD jako zbiorniki monolityczne z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

· W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.

· W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.

· Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

· W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

· Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 

· Pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego. 

· geodezyjny pomiar powykonawczy, jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również na zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z  opłatą umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego/Eksploatatora przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak: pompownie ścieków, agregaty prądotwórcze, układy dozowania środka chemicznego w nawiązaniu do już istniejącego sposobu monitorowania obiektów w MPWIK Żywiec Spółka z o.o.

Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Lokalizacja tłoczni P10
Załącznik Nr 2 – Lokalizacja tłoczni PXIV

Załącznik Nr 3 – Lokalizacja tłoczni P14

Załącznik Nr 4 – Lokalizacja pompowni PIX

Załącznik Nr 5 – Lokalizacja pompowni P18

Załącznik Nr 6 – Lokalizacja pompowni P28A

Załącznik Nr 7 – Zakres rzeczowy w formie graficznej rejonu w m. Pietrzykowice 
                           (dz. nr 4348/1; 4349)

Załącznik Nr 8 – Zakres rzeczowy w formie graficznej rejonu w m. Pietrzykowice 
                           (dz. nr 926/1; 926/2; 926/3, 926/4; 925)

Załącznik Nr 9 – Zakres rzeczowy w formie graficznej rejonu w m. Zarzecze 
                           (dz. nr 240/20).

1

