Część III  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych na terenie gminy Milówka.

1. Zakres opracowania w/w dokumentacji obejmuje:
a) Rejon ul. Łęgowej w Milówce. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,0 km, przepompownia sieciowa 1 kpl., przepompownia przydomowa 1 kpl., rurociągi tłoczne PE o Dz 63-110mm o szacunkowej długości ok. 0,1 km i wykonanie podłączenia do ok. 20 budynków lub działek.

Załącznik Nr 1 Przedstawia plan poglądowy rejonu ulicy Łęgowej.

b) Kamesznica „Złotnica”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 5,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.

c) Kamesznica „Czerwińskie”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 3,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.

d) Szare „Rokockie Koło”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 15 budynków lub działek.

e) Milówka „ul. Potokowa”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 2,2 km i wykonanie podłączenia do ok. 20 budynków lub działek.

f) Milówka „Kolonia Prusów – Za Kopcem”. Do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 4,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub działek.

g) W miejscowościach: Milówka, Laliki, Kamesznica, Szare do zaprojektowania są przyłącza i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm o szacunkowej łącznej długości ok. 1,7 km i podłączenie ok. 21 budynków lub działek oraz przyłącza i odcinki sieci wodociągowej z PE o Dz 40-160mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,5 km i podłączenie ok. 4 budynków lub działek . Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie tabelaryczne przedmiotowych działek/budynków.
h) Miejscowość Szare oraz miejscowość Milówka rejon ulic: Leszczynowa, Wesoła, Tartaczna, Graniczna, Górska, Wspólna. Do zaprojektowania są odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PVC/kamionka o średnicach 200-150mm o szacunkowej łącznej długości ok. 3,2 km, przepompownie przydomowe 2 kpl., rurociągi tłoczne PE o Dz 63mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,06 km i wykonanie podłączenia do ok. 68 budynków lub działek. Załączniki Nr: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 przedstawiają poglądowe mapy z zaznaczonymi zakresami opracowania i przykładowymi rozwiązaniami koncepcyjnymi. 
Przedstawione w w/w załącznikach dane maja charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają one posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
UWAGI: 

· Załącznik Nr 2 przedstawia poglądowe mapy orientacyjne dla obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „f”

· W przypadku obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „f” pokrycie mapowe w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żywcu jest „nieznaczne”, zatem do wyceny Oferty należy przyjąć odpowiedni współczynnik związany z większym nakładem prac geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych. 

· Dla obszarów/rejonów wymienionych w podpunktach od „b” do „f” należy opracować zestawienie tabelaryczne wg. wzoru tabeli nr 1 (poniżej) obrazujące zestawienie rzeczowe i określające wskaźnik cenowy budowy kanalizacji sanitarnej w przeliczeniu na jedno przyłącze.

Wzór - tabeli nr 1

	Nr. rysunku

wg. Dokumentacji projektowej
	Opis lokalizacji:

obszaru/rejonu

budynku/działki
	Długości
	Pompownie

[szt]
	Ilości przyłączy
	Koszt projektu

[zł]
	Koszt budowy

[zł]
	Wskaźnik rzeczowy

	
	
	sieci kanal.

[mb]
	rur. tłocznych

[mb]
	przyłącza

[mb]
	
	budynków
	działek
	
	
	Koszt 

w zł 

na jedno przyłącze

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego powinien zostać wykonany w zakresie określonym w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:


2.1
wykonanie dla zakresu wg. pkt. 1 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 

· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej,
· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.
· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów sprawdzony pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 
· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

-decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób:

· projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz projekty wykonawcze odrębnie dla wszystkich elementów wg. pkt 1.

· przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski dla całego zakresu wg. pkt. 1. z podziałem na ilość elementów zgodnych z dokumentacjami projektowymi oraz z podziałem na sieć i przyłącza kanal. sanitarnej i sieć i przyłącza wodociągowe.

Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wod-kan.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 
3
Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zwróci się do eksploatatora sieci celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy wod-kan 
c) Uzyskanie, przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego jak również przedstawicielem eksploatatora sieci, materiałów przedprojektowych, koncepcyjnych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych,
d) Ww. przedstawiciele w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię w której przedstawią swoje stanowisko.
e) Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, każdorazowo w przypadkach gdy budynek przewidziany jest do podłączenia do sieci kanalizacyjnej poprzez przepompownię przydomową zgody eksploatatora na jej wybudowanie a także szczegółowych warunków przyłączenia. W przypadku braku zgody eksploatatora lub rezygnacji właściciela budynku z  podłączenia do sieci poprzez przydomową przepompownie Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z projektowania tego zakresu,  

f) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
g) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego i eksploatatora sieci na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
h) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
i) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do eksploatatora sieci i Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
j) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
k) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
l) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
n) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1129) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4
Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wod-kan.
· Kanały sanitarne projektować z rur kamionkowych, glazurowanych, kielichowych produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur, lub z rur PCW o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m², jako rury LITE. Rodzaj materiału rur szczegółowo określi eksploatator sieci w momencie wydawania warunków technicznych – „szczegółowych”.

· W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.

· Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.

· W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
· Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych których trasa przebiega poza pasami drogowymi, studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
· Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.

· Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

· Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

· Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.

· W przypadku projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

· Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 

· Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

· Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD jako zbiorniki monolityczne z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

· W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.

· W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.

· Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

· W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

· Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 

· pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego lub przedstawiciela eksploatatora sieci. 

· geodezyjny pomiar powykonawczy jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również za zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z opłatą umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego czy Eksploatatora przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (typu przepompownie, komory pomiarowe itp.) teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak: pompownie ścieków, przepływomierze, agregaty prądotwórcze w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów u eksploatatora sieci. 
Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Plan poglądowy rejonu ulicy Łęgowej.
Załącznik Nr 2 – Poglądowe mapy orientacyjne dla obszarów/rejonów wymienionych 
                              w podpunktach od „b” do „f” pkt. 1.
Załącznik Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie działek/budynków dla zakresu 
                            wymienionego w podpunkcie „g” pkt. 1.
Załączniki Nr: 4.1-4.5 – Poglądowe mapy koncepcyjne dla obszarów/rejonów 
                             wymienionych w podpunkcie „h” pkt. 1.
1

