Część III  Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej: sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Milówka oraz wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Kamesznicy Złatna.
1.1
W przypadku sieci wodociągowej zakres dokumentacji projektowej obejmuje sieć wraz z przyłączami dla następujących obszarów/rejonów:
a) Rejon remizy strażackiej w Milówce. Do wykonania sieć wodociągowa wraz z przyłączami z PE o Dz 40-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 7 budynków lub działek (w przypadku działek zabudowy studzienki wodomierzowej). Załącznik Nr 1 przedstawia poglądową mapę orientacyjną.
b) W miejscowościach: Milówka, Laliki, Kamesznica, Szare do zaprojektowania są przyłącza i odcinki sieci wodociągowej z PE o Dz 40-160mm o szacunkowej łącznej długości ok. 5,0 km i podłączenie ok. 119 budynków lub działek (w przypadku działek zabudowa studzienki wodomierzowej). Załącznik Nr 2 przedstawia zestawienie tabelaryczne przedmiotowych działek/budynków. Załącznik nr 3 przedstawia poglądowe mapy orientacyjne lokalizacji planowanych do podłączenia działek/budynków
c) Miejscowość Milówka rejon ulic: Garncarskiej, Długiej, części Dworcowej, Nowej, Rynkowej, Czarnej, Zacisze. Do zaprojektowania jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami z PE o Dz 40-160mm o szacunkowej łącznej długości ok. 5,5 km i podłączenie ok. 160 budynków lub działek (w przypadku działek zabudowa studzienki wodomierzowej). Załączniki Nr: 8.1 i 8.2 przedstawiają poglądowe mapy z zaznaczonymi zakresami opracowania i przykładowymi rozwiązaniami koncepcyjnymi. Przedstawione w w/w załącznikach (na mapach) oznaczone jako projektowane trasy sieci i przyłączy wodociągowych należy traktować jako poglądowe-koncepcyjne i w żaden sposób nie są one wiążące dla Projektanta.
UWAGI: 

· W przypadku obszaru wymienionego w pkt 1.1 pokrycie mapowe w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żywcu jest „nieznaczne”, zatem do wyceny Oferty należy przyjąć odpowiedni współczynnik związany z większym nakładem prac geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych. 

1.2
Zakres dokumentacji projektowej w przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody w Kamesznicy Złatna obejmuje swym zakresem następujące obiekty i urządzenia:
· zbiornik lub zbiorniki retencyjne wody surowej o łącznej pojemności czynnej ok. 500-600 m3,
· modernizację istniejącej SUW (lub rozbudowa SUW w przypadku takiej konieczności) poprzez wymianę filtrów pospiesznych wraz z armaturą i oprzyrządowaniem na filtry umożliwiające pracę stacji uzdatniania wody w przypadku różnych mętności wody surowej dopływającej z ujęcia drenażowego dla docelowej wydajności stacji Qmax=6,0 [l/s],

· wykonanie systemu sterowania i automatyki z wykorzystaniem systemu GPRS, kompatybilnego z istniejącym system u operatora (tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce),

· wykonanie zabezpieczenia istniejących zbiorników i komory zasuw przed warunkami atmosferycznymi, tj. wykonanie zadaszenia oraz renowacja stropu ist. zbiorników i komory SUW,

· wykonanie dodatkowego odcinka wodociągu wody surowej z ujęcia wody do SUW z PE 200mm i długości ok. 1,2 km (powyższe może być pominięte jeśli parametry istniejącego rurociągu wody surowej są wystarczające dla zwiększonej wydajności SUW.

Stan istniejący

W skład stacji uzdatniania wody wchodzi: zbiornik o pojemności V=400m3 oraz komora zasuw w której znajdują się filtry pośpieszne oraz urządzenia pomiarowe, armatura odcinająca i układ chloratora. W załączniku Nr 4 przedstawiono przekrój poprzeczny zbiornika i komory zasuw, natomiast załącznik Nr 5 przedstawia zagospodarowanie terenu zbiornika i komory zasuw (SUW). Zasilanie stacji uzdatniania wody odbywa się z istniejącego ujęcia na potoku Bystra (Załącznik Nr 6). Wydajność ujęcia zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym (Załącznik Nr 7) wynosi Qśr.dob.=340,0 [m3], Qmax=4,0 [l/s]. Natomiast wydajność stacji uzdatniania wody wynosi maksymalnie 15 [m3/h]. Wydajność ta jest ograniczona poprzez „wydajność” filtrów pośpiesznych, które nie radzą sobie w oczyszczaniu wody o mętności powyżej 10 NTU, w takich sytuacjach następuje wyłączanie stacji.

Stan docelowy (projektowany)

Z uwagi na budowę nowej sieci wodociągowej w gminie Milówka i podłączanie nowych odbiorców wody zachodzi konieczność modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w celu zwiększenia produkcji wody i jej poboru z ujęcia do poziomu 6,0 [l/s]. W tym celu przewiduje się budowę jednego lub dwóch zbiorników retencyjnych wody surowej w obrębie działki (terenu SUW) jak również przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z istniejącym układem oczyszczania wody a przede wszystkim wymianą istniejących filtrów pośpiesznych na nowe umożliwiających prace stacji uzdatniania przy zwiększonej mętności wody surowej. W przypadku gdy nie będzie możliwości lokalizacji nowych filtrów wraz z oprzyrządowaniem i armaturą w istniejącej komorze zasuw (przy ist. zbiorniku) należy przewidzieć budowę nowego obiektu (komory SUW).
Ponadto w razie potrzeby należy przewidzieć budowę nowego dodatkowego rurociągu PE 200mm o długości ok. 1,2km od ujęcia wody na potoku Bystra do modernizowanej stacji uzdatniania wody Kamesznica Złatna. Na obiekcie ujęcia drenażowego znajduje się studzienka zbiorcza (komora) (Załącznik Nr 6) którą należy przepiąć do istniejacego lub nowo budowanego rurociągu wody surowej. 
Uwaga:

Przed przystąpieniem do fazy opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu jak również przedstawicielowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce rozwiązania koncepcyjnego zawierającego między innymi przyjęty schemat technologiczny modernizowanej stacji uzdatniania (SUW) oraz wstępny dobór kluczowych urządzeń jak: filtry i urządzenia do dezynfekcji wody. Warunkiem przystąpienia do zasadniczych prac projektowych będzie pisemne pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego i przedstawiciela GZGK w Milówce w/w Koncepcji.

Przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego powinien zostać wykonany w zakresie określonym w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Przedstawione powyżej dane niniejszego OPZ mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:


2.1
wykonanie dla zakresu wg. ust. 1 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 

· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 

· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,

· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,

· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej,

· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.

· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,

· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,

· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.

· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów sprawdzony pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),

· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 

· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

-decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób:

· projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz projekty wykonawcze odrębnie dla wszystkich elementów wg. pkt 1.

· przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski dla całego zakresu odrębnie dla  pkt. 1.1 oraz 1.2. jednakże  z podziałem na ilość elementów zgodnych z dokumentacjami projektowymi oraz z podziałem na sieć i przyłącza wodociągowe. 

Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wod-kan.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 

3
Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zwróci się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (eksploatatora sieci wodociągowej) celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy wod-kan oraz szczegółowych warunków dotyczących projektowania w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Kamesznicy Złatna,
c) Uzyskanie, przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego jak również przedstawicielem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce, materiałów przedprojektowych, koncepcyjnych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych w szczególności dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody,
d) Przedstawiciele Zamawiającego i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię w której przedstawią swoje stanowisko.
e) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
f) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
g) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
h) Dokonanie stosownych uzgodnień dotyczących dobranych (projektowanych materiałów i urządzeń z odpowiednią jednostka Sanepidu (Żywiec). 

i) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce i Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
j) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
k) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
l) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
a) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4
Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wod.
· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych rurociągów, materiał oraz średnicę.

· Rurociągi wodociągowe projektować z rur PE 100 lub rur z PE 100 typu RC o wytrzymałości uzależnionej od projektowanego ciśnienia w sieci. Szczegółowe warunki techniczne wydane zostaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce w fazie projektowania.
· Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. 

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· geodezyjny pomiar powykonawczy jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również za zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z opłatą umieszczenia urządzeń wodociągowych w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego czy Eksploatatora przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (np. typu przepompownie-hydrofornie, komory pomiarowe itp.) powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak: pompownie-hydrofornie, reduktory ciśnienia czy układy pomiarowe (na sieci wodociągowej), agregaty prądotwórcze w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Milówce.

Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Plan poglądowy rejonu remizy strażackiej w Milówce. 
Załącznik Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych do podłączenia działek/budynków.                               

Załączniki Nr 3a i 3b – poglądowe mapy orientacyjne lokalizacji planowanych do podłączenia działek/budynków 
Załącznik Nr 4 – Przekrój poprzeczny zbiornika i komory zasuw 

Załącznik Nr 5 – Zagospodarowanie terenu zbiornika i komory zasuw SUW
Załącznik Nr 6 – Ujęcie drenażowe 

Załącznik Nr 7 – Pozwolenie wodno-prawne 

Załączniki Nr: 8.1 i 8.2 – Poglądowe mapy koncepcyjne dla obszarów/rejonów 
                             wymienionych w podpunkcie „c” ust. 1.1.

6

