Część III  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem kompletnych dokumentacji projektowych odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lipowa w tym jednej zbiorczej pompowni/tłoczni ścieków.
1. Zakres opracowania w/w dokumentacji obejmuje:
a) Odcinek kolektora sanitarnego PVC 200-250 mm (wymaga stosownych przeliczeń) o grawitacyjnym spływie ścieków umożliwiającym ich odprowadzenie z pominięciem istniejących przepompowni ścieków PIII i PIV do jednej zbiorczej projektowanej pompowni/tłoczni ścieków zlokalizowanej tak aby była możliwość doprowadzenia do niej również w sposób grawitacyjny ścieków sanitarnych z obszaru Załącznika Nr 2. Długość przedmiotowego kolektora grawitacyjnego PVC 200-250mm wynosić będzie ok. L=2,0 km, natomiast długość projektowanego rurociągu tłocznego PE o Dz 160-200 mm (wymaga stosownych przeliczeń) wynosić będzie ok. 1,0 km. W zakres niniejszego zadania wchodzi również tak jak to przedstawiono powyżej zaprojektowanie jednej zbiorczej pompowni/tłoczni ścieków wraz z drogą dojazdową do niej, placem manewrowym, ogrodzeniem, instalacją elektryczną, monitoringiem oraz pozyskanie wstępnych porozumień z właścicielami terenu na których projektowana będzie pompownia/ tłocznia ścieków ewentualnie droga dojazdowa umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie procedury wykupu/dzierżawy terenu pod przepompownię/tłocznię czy drogę dojazdową. Załącznik Nr 1 przedstawia „Mapę poglądową” dla niniejszego zadania.
b) Odcinek lub odcinki sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej wraz z przyłączami PVC 200-160mm zgodnie z zakresem przedstawionym w Załączniku Nr 2 o szacunkowej łącznej długości ok. 5,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 30 budynków lub działek. Kolektory sanitarne odprowadzające ścieki z przedmiotowego obszaru należy zaprojektować tak aby w sposób grawitacyjny odprowadzić ścieki do jednej wspólnej (dużej) pompowni/tłoczni stanowiącej zakres opracowania pkt. a) powyżej. Przedstawione w Załączniku Nr 2 (Mapie koncepcyjnej) lokalne przepompownie ścieków P22, P23, P24 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza projektowania małych lokalnych przepompowni ścieków.
c) Nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PVC 200 mm o szacunkowej łącznej długości ok. 0,35 km. Trasę przedmiotowego nowego odcinka należy zaprojektować w taki sposób aby ominąć działki przedstawione w Załączniku Nr 3 „Mapa poglądowa”. W zakresie projektu ująć należy również demontaż (usunięcie) istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej który będzie nieczynny po wybudowaniu nowego odcinka.
Dla części z zakresu przedmiotu zamówienia wymienionym w punkcie a powyżej (dotyczy rejonu potoku/cieku Wieśnik i Kalna wraz z terenem przyległym), Zamawiający informuje iż pokrycie mapowe tego terenu jest znikome. 
Przed przystąpieniem do fazy opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu jak również przedstawicielowi MPWiK w Żywcu rozwiązania koncepcyjnego zawierającego wstępną lokalizację pompowni/tłoczni ścieków oraz wstępną trasę kolektora grawitacyjnego z zakresu pkt 1a). Warunkiem przystąpienia do zasadniczych prac projektowych będzie pisemne pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego i przedstawiciela MPWiK w Żywcu. 
Przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego powinien zostać wykonany w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Przedstawione powyżej dane niniejszego OPZ w tym mapy poglądowe czy koncepcyjne zawarte w Załącznikach Nr 1, 2, 3 mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:


2.1
wykonanie dla zakresu wg. ust. 1 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 
· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej,
· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
· przedmiary robót tzw. z pozycjami scalonymi. Wzór takiego przedmiaru zostanie podany przez Zamawiającego.

· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej.
· kosztorysy inwestorskie z pozycjami scalonymi, analogicznymi jak dla przedmiaru robót z pozycjami scalonymi,

· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów lub kopia rejestru gruntów lub wykazem (skorowidzem) działek ewidencyjnych wraz z wykazem podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub zbiorem danych bazy danych EGiB. Przedmiotowy wykaz stron postępowania powinien zawierać między innymi : nr działki, adres lub położenie działki, formę władania, dane osoby fizycznej/instytucji, nr KW lub inny dokument. Wykaz ten należy sprawdzić pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),”
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłącza zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 
· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

-decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Powyższa dokumentacja powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie pozwoleń lub zgłoszeń na budowę sieci wraz z przyłączami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.). 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób:

· projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz projekty wykonawcze w ilości uzależnionej od decyzji projektanta jednak w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiającym dla elementów wg. ust. 1. podpunkty a, b i c.
· przedmiar robót, przedmiar robót z pozycjami scalonymi, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski z pozycjami scalonymi dla całego zakresu wg. ust. 1. z podziałem na ilość elementów zgodnych z dokumentacjami projektowymi oraz z podziałem na sieć i przyłącza kanal. sanitarnej.
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 
3. Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zwróci się do MPWiK w Żywcu (eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej) celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
c) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
d) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
e) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
f) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do MPWiK w Żywcu i Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
g) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
h) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
i) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
k) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4. Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
· Kanały sanitarne projektować z rur PCV o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m², jako rury LITE. Rodzaj materiału rur szczegółowo określi MPWiK w Żywcu w momencie wydawania warunków technicznych – „szczegółowych”.

· Rurociągi tłoczne projektować z rur PE 100 lub rur z PE 100 typu RC o wytrzymałości uzależnionej od projektowanego ciśnienia w rurociągu. Szczegółowe warunki techniczne wydane zostaną przez MPWiK w Żywcu.
· W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.

· Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.

· W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
· Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych których trasa przebiega poza pasami drogowymi, studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm (wzmocnionych), jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
· Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.

· Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

· Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

· Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.

· W przypadku projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

· Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 

· Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

· Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD jako zbiorniki monolityczne z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

· W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.

· W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.

· Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

· W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

· Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 

· pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego. 

· geodezyjny pomiar powykonawczy, jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również na zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z  opłatą umieszczenia urządzeń wod-kan. w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Eksploatatora sieci przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak pompownie ścieków/tłocznie ścieków w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów w MPWIK Żywiec Spółka z o.o.

· W przypadku przepompowni przydomowych należy uzyskać od właścicieli budynku/działki pisemne oświadczenie w którym to właściciel przedmiotowego budynku/działki zobowiąże się do ponoszenia wszelkich kosztów napraw/remontu przepompowni w przypadku jej nieprawidłowej eksploatacji. Wzór pisma/oświadczenia należy pozyskać od MPWiK w Żywcu.
Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Mapa poglądowa (dla zakresu 1a i 1b)
Załącznik Nr 2 – Mapa koncepcyjna (dla zakresu 1b)
Załącznik Nr 2 – j.w. - środowisko AutoCad
Załącznik Nr 3 – Mapa poglądowa (dla zakresu 1c)
1

