Egz. 3

	
[image: image1.emf]

	PROJEKTOWANIE WOD-KAN 

Jerzy Olearczyk
projekty instalacji i sieci sanitarnych * projekty technologiczne * nadzory 

Bujaków ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice, NIP 937-173-70-53

tel. 502 445 671;  e_mail: j.olearczyk@wp.pl




PROJEKT WYKONAWCZY
ODCINKA SIECI WOD-KAN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W REJONIE ULIC: ŁAGODNEJ, WESOŁEJ i SPACEROWEJ W ŻABNICY, GMINA WĘGIERSKA GÓRKA
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŻABNICA, ul. Łagodna, Wesoła 
                                       i Spacerowa, gmina Węgierska Górka
INWESTOR: „BESKID-EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Cięcinie
ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka
PROJEKT: 
PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 
Bujaków ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice.
	BRANŻA/ FUNKCJA
	OSOBA / UPRAWNIENIA
	PIECZĘĆ / PODPIS

	Sanitarna
	mgr inż. Jerzy Olearczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

SLK/3231/PWOS/10

	

	Opracował
	Marcin Wiewióra

	


TECZKA ZAWIERA:

A. Część opisowa
Opis Techniczny


31. Przedmiot opracowania


32. Podstawa opracowania


33. Stan istniejący


34. Projektowane rozwiązanie


65. Wytyczne realizacji


76. Zalecenia związane z podłożem gruntowym


77. Dane wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


78. Dane o ochronie zabytków


79. Informacja o zagrożeniach dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi


710. Przeznaczenie i program użytkowy


711. Roboty ziemne


812. Warunki BHP



    

C. Część rysunkowa: 

Orientacja






rys. nr 1


Projekt zagospodarowania terenu 



rys. nr 2
1:500

Profil podłużny kanal. sanitarnej (kolektor główny)

rys. nr 3.1
1:100/500

Profil podłużny kanal. sanitarnej (przyłącza)


rys. nr 3.2
1:100/500

Profil podłużny kanal. sanitarnej (przyłącza)


rys. nr 3.3
1:100/500

Węzły połączeniowe wodociągu



rys nr 4


1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Żabnicy, w rejonie ulic Łagodnej, Wesołej i Spacerowej (gmina Węgierska Górka). 

Inwestorem budowy jest BESKID EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Cięcinie.

2. Podstawa opracowania

· podkłady geodezyjne,

· wizja lokalna,
· wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania gminy Węgierska Górka,

· uzgodnienia z właścicielami działek,

· uzgodnienia branżowe,

· warunki techniczne Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. Cięcina
3. Stan istniejący 

Aktualnie w miejscowości Żabnica w rejonie ulic Łagodnej, Wesołej i Spacerowej istnieją pojedyncze sięgacze i przyłącza sieci wod-kan. W miejscu projektowanej sieci wod-kan został przeprowadzony podział nieruchomości i powstały nowe działki budowlane. Projektowany odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie budynków nowobudowanych zapewniając im dostawę wody i odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Cięcinie. Teren, na którym zlokalizowana będzie w/w inwestycja stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, droga gminna, 

Uzbrojenie terenu obecnie stanowi:

· sieć energetyczna,

· sieć telekomunikacyjna,

· sieć wodociągowa,

· sieć kanalizacji sanitarnej.

4. Projektowane rozwiązanie

4.1. Sieć wodociągowa.

Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym wodociągiem Dz 90 mm PE w węźle W1, zlokalizowanym w ul. Łagodnej. Główną sieć rozdzielczą projektuje się z rur  PE HD 100, SDR 11, PN 16 o średnicy Dz 110 i Dz 90 mm. Przyłącza do do budynków mieszkalnych projektuje się z rur j.w. o Dz 40 mm. Rozmieszczenie armatury przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Przekroczenie kanału Młynówka wykonać w rurze osłonowej stalowej stosując płozy dystansowe zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę osłonową zaślepić manszetami. W węźle W1 projektuje się montaż zasuwy odcinającej, w węzłach W9 i W11 projektuje się trójnik równoprzelotowy 100/100 oraz komplet zasuw. Do operowania zasuwami zastosować trzpień z kapturem wyprowadzony na powierzchnię terenu, zabezpieczony skrzynką żeliwną dużą. Skrzynka uliczna ma być osadzona na fundamencie betonowym, a w terenach zielonych wokół należy wykonać opaskę betonową szerokości 20 cm lub położyć płytę betonową 50 x 50 cm z otworem na skrzynkę. Na łukach zabudować bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05, które należy oddzielić od rurociągu gumową podkładką grubości min. 5mm. Pod zasuwami przewidziano bloki podporowe z płyty betonowej. Połączenia rur należy wykonać przez zgrzewanie doczołowe lub przy pomocy kształtek elektrooporowych. Połączenia kołnierzowe armatury zabezpieczyć folią termokurczliwą. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 15cm i obsypce piaskowej grubości 20cm. W miejscach (Hp1 i Hp2) wskazanych na planie sytuacyjnym wykonać hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego ( 80 mm z żeliwa sferoidalnego GGG50 z powłoką epoksydową, z zasuwą odcinającą Dn80. Przewody przyłączy należy wprowadzić do budynku. W budynku bezpośrednio za zewnętrzną ścianą umieszczony zostanie zestaw wodomierzowy zgodny z warunkami technicznymi, ponadto projektuje się 2 studnie wodomierzowe (SW1 i SW2), które należy wykonać na działkach z zamontowanym zestawem wodomierzowym. Studzienka ta ma być szczelna, odizolowana, zabezpieczona przed ewentualnym dostępem osób trzecich. Wodociąg połączyć z instalacją wewnętrzną budynku. Przejścia wodociągu przez ścianę budynku należy wykonać w rurze ochronnej, a przestrzeń między rurą przewodową a ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych zgodnie z PN-82/M-54910. Wszystkie połączenia rur PE wykonać jako elektrooporowe. Głębokość posadowienia przyłączy nie powinna być mniejsza niż 1,40 m. Rurę należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15cm, a zasypka powinna wynosić 20 cm, 50 cm ponad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładka metalową. 
Sieć i przyłącza należy poddać próbie szczelności wg Polskich Norm. Zabrania się uziemienia instalacji elektrycznej do wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Długość projektowanego wodociągu:

PE 100 SDR 11 PN 16 o Dz 110 mm – 514,0 [mb]

PE 100 SDR 11 PN 16 o Dz   75 mm – 103,5 [mb]
PE 100 SDR 11 PN 16 o Dz   63 mm –   61,0 [mb]

PE 100 SDR 11 PN 16 o Dz   40 mm – 191,5 [mb]
hydrant nadziemny – 2 kpl

studzienka wodomierzowa – 2 kpl

Uwaga:

pozostała armatura na sieci wodociągowej wg. węzłów W1- W11 przedstawiona została na rys. nr 4 (projekt wykonawczy) oraz w zestawieniu tabelarycznym (projektu wykonawczego)

rura ochronna stalowa (406,4x7,1 – L=10,0 [mb] (łącznie dla wA i Ks)
Po wykonaniu wodociągu należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję, oraz próbę szczelności przewodu wg PN-B-10725. Protokół z próby szczelności będzie załącznikiem do odbioru końcowego przyłączy wodociągowych.

Nie dopuszcza się stosowania opaski do nawiercania jako zasuwy odcinającej na przyłączach.
A. Wymagania dla zasuw wodociągowych:

· Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN16

· Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, (DIN 3202)

· Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego GG25 EN-GJL-250 ( DIN1691) lub 
z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) 

· Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

· Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH

· Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego 

· Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

· Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzyw sztucznych 

· Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 2 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium

· Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

· Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

· Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 

· Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.
Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

B. Wymagania dla hydrantów przeciwpożarowych:

· Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne ciśnienie PN16

· Hydrant: DN80 posiada dwie nasady  na węże (75

· Korpus górny,  korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) 

· Kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998

· Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

· Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

· Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

· Elementy odcinająco – zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowana EPDM 

· Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania

· Pole herbowe

· Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta

4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej sieci na istniejącą studzienkę S1, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Główną sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 struktura lita SDR34 o Dz 200 mm, natomiast przyłącza do budynków z rur PVC SN8 struktura lita SDR34 o Dz160 mm łączonych na uszczelki gumowe. Montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Przekroczenie kanału Młynówka wykonać w rurze osłonowej stalowej 323,9x8,1mm stosując płozy dystansowe zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę osłonową zaślepić manszetami. Na głównym ciągu, tj. na kanale Dz 200 mm, projektuje się studnie z kręgów o średnicy Ø 1000mm z elementów prefabrykowanych żelbetowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwość max 5%, mrozoodporne, natomiast na przyłączach jako studzienki rewizyjne na przyłączach Ø 425 PE/PVC. Pokrywy włazu tych studni winny być zamykane za pomocą śrub. Studnie powinny spełniać wymogi normy szczelności PN-/B-10735 oraz wymogi PN-B-10729. Studnie montować na warstwie wyrównawczej z betonu B10 o grubości 15cm. Włazy żeliwne powinny posiadać zamknięcie zatrzaskowe i zawiasy oraz uszczelki gumowe. Rury układać zgodnie z profilem podłużnym, na podsypce piaskowej grubości 15cm i obsypce piaskowej grubości 20cm. Około 50cm ponad powierzchnią rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z wkładka metalową. Montaż sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Do budowy przewodów mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń, wgnieceń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać można w przedziale temperatur powietrza: +5 - +30oC. 

Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej:

PCV SN8, SDR 32 o Dz 200 mm – 671,5 [mb]

PCV SN8, SDR 32 o Dz 160 mm – 108,0 [mb]

Studnia Ø 1000 betonowa – 27 szt,

Studnia Ø 425 PE/PVC  – 9 szt,

rura ochronna stalowa (406,4x7,1 – L=10,0 [mb] (łącznie dla wA i Ks)
Przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej mają zastosowanie normy:

PN - 92/B - 10735 - Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze

PN - 92B -  10729 - Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne

BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać inspekcję powykonawczą kanału kamerą telewizyjną wraz z opisem technicznym.

5. Wytyczne realizacji

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów, a następnie inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.
Klauzula

Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne które zostało wrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowania dokumentacji wykonało uzgodnienia określające warunki wykonania robót w przypadku zbliżenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te są załączone w opisie do projektu budowlanego. Z uzgodnień wynika że wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót;

- zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym dokumentacji projektu budowlanego,

- zapoznać się ze wskazanymi normami,

- zgłosić się do właściciela użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociągów, linii napowietrznych, itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,

- wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

- Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy,

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń.
6. Zalecenia związane z podłożem gruntowym

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych pod budowę kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wizje w terenie oraz przeprowadzono wywiad z mieszkańcami.
I tak w przypadku występowania w poziomie ułożenia kanału gruntów organicznych (namułów) miękkoplastycznych, plastycznych należy dokonać częściowej ich wymiany (0,3 m) na podsypkę piaskowo-żwirową, natomiast w przypadku natrafienia na przewarstwienia skalne należy skonsultować się z autorami projektu w celu zmiany ewentualnego sposobu wykonania (przewiert lub inne metody). Na odcinkach przebiegu kanału w drogach do zasypu na górną warstwę użyć kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym, które będzie gwarantować uzyskanie wymaganego zagęszczenia (powyżej 98% zmodyfikowanej wartości Proctora) i nośności dla nawierzchni dróg. 
7. Dane wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco wpływać na środowisko. Nie występuje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka. Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej spełnia wymagania zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepisów odrębnych. Na przedmiotową inwestycję uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka.

8. Dane o ochronie zabytków

Teren inwestycji objęty niniejszym projektem nie znajduje się w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

9. Informacja o zagrożeniach dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziaływanie na człowieka i jego zdrowie może dotyczyć krótkotrwałej i odwracalnej emisji pyłów, spalin oraz hałasu na budowie, generowanych w wyniku pracy z użyciem sprzętu mechanicznego. Należy je jednak traktować jako nieistotne i pomijalne. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego bezpośrednio na terenie objętym zakresem opracowania jak i docelową ochronę zlewni potoków. Wyeliminowane zostaną niekontrolowane zrzuty ścieków do pobliskich rowów i potoków, oraz poprawi się stan wód gruntowych. Projektowana inwestycja służy poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi. Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę projektowanej kanalizacji. Połączenie rur na uszczelki gumowe i zastosowane studnie zapewnią szczelność przewodów i urządzeń.

10. Przeznaczenie i program użytkowy

Na obszarze przez który prowadzona będzie sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz droga gminna. Zaprojektowanie systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na przedmiotowym terenie. Ze względu na fakt, iż inwestycja budowy wodociągu i kanalizacji dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istniejące zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnie zmianie. Dostawę wody i odbiór ścieków poprzez swoją sieć wodociągową i kanalizacyjną zapewnia BESKID EKOSTSTEM Sp. z o.o. w Cięcinie.

11. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację wykonać zgodnie z normami PN-83/8836-02 i PN-86/B-0248. Przed rozpoczęciem wykopu trasę kanalizacji oznaczyć palikami. Odległość wykopanej ziemi od krawędzi wykopanej ziemi od krawędzi wykopu powinna wynosić itp. 50cm. Przy robotach ziemnych należy szczególnie ostrożnie kopać w miejscach gdzie założone są inne urządzenia podziemne. Szerokość wykopu powinna być o 40cm większa niż zewnętrzna średnica przewodu. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykopy należy poszerzyć dla swobodnej pracy montera. 

Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystąpić do zasypania rurociągu obsypką piaskową o grubości 20cm, a następnie gruntem rodzimym warstwami 30cm z mechanicznym zagęszczaniem.

12. Warunki BHP

Wszystkie roboty związane wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzone z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót.

Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i winna być przeszkolona pod względem BHP.

Wszystkie czynności związane z wejściem do studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonywane co najmniej w zespołach trzyosobowych z udziałem mistrza (1 osoba pracująca i 2 osoby asekurujące). Przed zejściem studzienkę należy przewietrzyć. Przewietrzoną studzienkę należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów. Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz.

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP:

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz.437).

Żywiec kwiecień 2015r
8

_1485792218.pdf





