Załącznik Nr 1     Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej: odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z przyłączami na terenie Gminy Milówka.
1.1
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obszary, rejony, przysiółki:
a) Rejon przysiółka Kubaszczyki w Lalikach. W zakresie kanalizacji sanitarnej do wykonania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 4 budynków lub działek. Natomiast w zakresie wodociągu do wykonania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami z PEHD o Dz 125-40mm o łącznej szacunkowej długości ok. 1,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 4 budynków lub działek. 
Załączniki Nr 2 i Nr 3 przedstawiają plan poglądowy przysiółka Kubaszczyki w Lalikach.

b) „Spięcie” dwóch odcinków sieci wodociągowej w ciągu drogi Fiedorówka w Lalikach.
Do wykonania odcinek sieci wodociągowej z PEHD o Dz 125mm o łącznej długości ok. 100mb.

Załącznik Nr 4 Przedstawia plan poglądowy rejonu ul. Fiedorówka w Lalikach.

c) Wykonanie przyłączy do budynków lub działek wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 - Tabeli Nr 1 (w różnych miejscowościach gminy Milówka). Do wykonania są zarówno odcinki sieci wod-kan umożliwiające podłączenie wody i kanalizacji jak i same przyłącza zgodnie z zakresem przedstawionym w tabeli Nr 1. Łącznie do wykonania jest ok. 925,0mb odcinków sieci wodociągowej i przyłączy z PEHD o Dz 110-40mm i wykonanie podłączenia do ok. 16 budynków lub działek.
Natomiast w przypadku kanalizacji sanitarnej do wykonania jest łącznie ok. 3100,0mb odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z kamionki/PVC ( 200-160mm, wykonanie 2 przepompowni domowych wraz z rurociągami tłocznymi PEHD o Dz 63mm (długość przedmiotowych rur. tłocznych została wliczona do łącznej długości kanal. sanitarnej) oraz wykonanie podłączenia do ok. 26 budynków lub działek.
Uwaga:
1. Materiał rur kanalizacyjnych należy przyjąć dla odcinków sieci kanalizacji sanitarnej jako rury kamionkowe, natomiast przyłącza jako rury PVC. Parametry techniczne rur kamionkowych jak i rur PVC zostały przedstawione w pkt. 4 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zostaną one również podane przez eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej tj. Spółkę Beskid Ekosystem z Cięciny w momencie wydawania tzw. szczegółowych warunków technicznych do projektowania.
2. Przed przystąpieniem do zasadniczej fazy opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia: Zamawiającemu jak również przedstawicielowi Spółki Beskid Ekosystem z Cięciny (kanalizacja sanitarna) oraz przedstawicielowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (wodociąg), rozwiązania koncepcyjnego zawierającego wstępne trasy rurociągów wod-kan a w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność lokalizacji przepompowni ścieków. Warunkiem przystąpienia do zasadniczych prac projektowych w tym sytuowania przepompowni ścieków będzie pisemne pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego i przedstawicieli: Spółki Beskid Ekosystem z Cięciny (kanalizacja sanitarna) oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (wodociąg). 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym:
· decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich przypadków w których zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej lub sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
· zgłoszenie robót lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych dla wszystkich przypadków w których zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej lub przyłącza wodociągowe nie zawierające odcinków sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę, zgłoszeń lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Przedstawione powyżej dane niniejszego OPZ mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:


2.1
wykonanie dla zakresu wg. ust. 1 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 
· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 
· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,
· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,
· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej,
· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
· przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,
· przedmiary robót tzw. z pozycjami scalonymi. Wzór takiego przedmiaru zostanie podany przez Zamawiającego.
· kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,
· kosztorysy inwestorskie z pozycjami scalonymi, analogicznymi jak dla przedmiaru robót z pozycjami scalonymi,
· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów lub kopia rejestru gruntów lub wykazem (skorowidzem) działek ewidencyjnych wraz z wykazem podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub zbiorem danych bazy danych EGiB. Przedmiotowy wykaz stron postępowania powinien zawierać między innymi : nr działki, adres lub położenie działki, formę władania, dane osoby fizycznej/instytucji, nr KW lub inny dokument. Wykaz ten należy sprawdzić pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),”
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 
· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni (w przypadku konieczności jej opracowania), 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

-decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Powyższa dokumentacja powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie pozwoleń lub zgłoszeń na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.). 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób:

a) projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz projekty wykonawcze odrębnie dla wszystkich elementów wg. ust. 1.1 pkt. od a.) do c.) tj. 3 dokumentacji projektowych,
b) przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r, przedmiar robót w formie scalonej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r, kosztorys inwestorski w formie scalonej dla całego zakresu wg. ust. 1.1 objętego przedmiotem umowy jednakże z podziałem na ilość elementów (zadań) zgodnych z dokumentacjami projektowymi.
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wod-kan.

Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. W przypadku wersji elektronicznej całość dokumentacji należy przedstawić w formie PDF oraz dodatkowo załączyć pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającej ich wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word, Excel itp. (rozszerzenie pliku: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 
3
Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Dla sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonawca zwróci się do Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie (eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Milówka) celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
c) Dla sieci i przyłączy wodociągowych wykonawca zwróci się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (eksploatatora sieci wodociągowej na terenie gminy Milówka) celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych,
d) Uzyskanie, przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego jak również przedstawicielem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (wodociąg), oraz Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie (kanalizacja sanitarna), materiałów przedprojektowych, koncepcyjnych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych,
e) Przedstawiciele Zamawiającego, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce, Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię w której przedstawią swoje stanowisko.
f) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
g) Konsultacje z przedstawicielami: Zamawiającego, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce oraz Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
h) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
i) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do: Zamawiającego (całość wod-kan), Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce (wodociąg) i Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie (kanalizacja sanitarna) celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
j) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
k) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
l) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – 2A – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.
n) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4
Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wod-kan.
· Kanały sanitarne (sieci) projektować z rur kamionkowych, glazurowanych, kielichowych produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur, natomiast przyłącza z rur PVC o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m², jako rury LITE. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania wyda eksploatator sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Milówka tj. Spółka Beskid Ekosystem z Cięciny.
· Rurociągi wodociągowe projektować z rur PEHD SDR 11 PN 16 w zakresie średnic Dz 110-40mm. Rodzaj materiału rur wodociągowych szczegółowo określi eksploatator sieci wodociągowej na terenie gminy Milówka tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce w momencie wydawania szczegółowych warunków technicznych do projektowania.
· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych rurociągów, materiał i średnicę oraz lokalizację hydrantów, zasuw.
· W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów i rurociągów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ-(przelotowa, załomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety.

· Na przyłączach można zastosować studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę.

· W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również studnie usytuowane w drogach projektować z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych min.  1000mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne.
· Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych których trasa przebiega poza pasami drogowymi, studzienek kontrolnych-przelotowych z PE  600mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami  1000 mm nie może być większa niż 150 mb.
· Należy podać w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach kanalizacyjnych gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie studzienki kaskadowej.

· Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na wejściu  i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

· Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

· Kanały układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.

· W przypadku gdy zaistnieje konieczność projektowania sieciowych pompowni ścieków (obsługujących wiele budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

· Jako pompownie zbiorcze o przepływie powyżej 15 l/s i długości rurociągu tłocznego powyżej 1,5 km, należy dobrać tzw. "tłocznie", gdzie zestawy pompowe nie mają kontaktu ze ściekami - nie są to pompy zatapialne lub zastosować tłocznie pneumatyczne. 

· Dla w/w przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). a także oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

· Jako zbiorniki dla przepompowni w tym również przepompowni przydomowych należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu lub z PEHD jako zbiorniki monolityczne z kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

· W projekcie należy przewidzieć możliwość czyszczenia rurociągu tłocznego. Studnie, w których będą znajdować się zasuwy przyjąć min. Ø 1200mm.

· W przypadku długich odcinków rurociągów tłocznych należy zwrócić uwagę na zjawisko zagniwania ścieków, przedstawić sposób rozwiązania problemu.

· Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe - na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

· W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

· Nie dopuszczamy adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych (projektować nowe studzienki kanalizacyjne).

· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych. 

· pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji TV jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji. Filmowanie kanałów należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego lub przedstawiciela Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie. 

· geodezyjny pomiar powykonawczy jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również za zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z opłatą umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego czy Eksploatatora przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

· Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (typu przepompownie, komory pomiarowe itp.) teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych - przedstawić projekt ogrodzenia, powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

· Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych jak: pompownie ścieków, przepływomierze, agregaty prądotwórcze w nawiązaniu do sposobu monitorowania obiektów w Spółce Beskid Ekosystem w Cięcinie.
Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Tabela Nr 1 Przyłącza Kanalizacyjne i wodociągowe 
                           (w gminie Milówka)
Załącznik Nr 2 – Plan poglądowy- orientacja przysiółka Kubaszczyki w Lalikach
Załącznik Nr 3 – Plan poglądowy przysiółka Kubaszczyki w Lalikach
Załącznik Nr 4 – Plan poglądowy rejonu ulicy Fiedorówka w Lalikach
7

