OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres zadań Wykonawcy - zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) wykonanie badań oraz naprawy nieszczelności sieci wodociągowej wykonanej w ramach  kontraktu nr 16 „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w gminie Jeleśnia”, jako uzupełnienie robót w ramach Kontraktu nr 18-3 pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia”, oraz wszystkich robót koniecznych związanych z uszczelnieniem sieci i przekazaniem do rozruchu do Wykonawcy Kontraktu nr 18-3.

2) Odszukanie zasypanych zasuw zamontowanych na odejściach od sieci głównej wraz z przyłączami do budynków, 
3) Opracowanie uproszczonych projektów organizacji ruchu dla dróg, które na czas wykonywania robót wymagają zamknięcia i ,oznakowania objazdów celem powiadomienia mieszkańców, służb gminy, Centrum Zarzadzania Kryzysowego, itp.,
4) Poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót,
5) Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej istniejących niezinwentaryzowanych zasuw, istniejącej niezinwentaryzowanej sieci oraz sięgaczy 
i przyłączy do budynków wraz z złożeniem do Ośrodka Geodezji i Kartografii starostwa Powiatowego w Żywcu i potwierdzeniem przyjęcia,
6) Przeprowadzenie płukania, dezynfekcji i uruchomienie sieci wodociągowej wraz z  przyłączami wodociągowymi wykonanymi w ramach kontraktu 18 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jeleśnia” i kontraktu 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki)”.

7) Współpraca z Wykonawcą, który jest odpowiedzialny za uruchomienie sieci wodociągowej wykonanej w ramach kontraktu 18-3 „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia” oraz kontraktu 16 „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w gminie Jeleśnia”.
8) Wskazanie do Zamawiającego stwierdzonych nieszczelności sieci wodociągowej wykonanej w ramach  kontraktu nr 18 „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w gminie Jeleśnia”, oraz stwierdzonych nieszczelności sieci wodociągowej wykonanej w ramach  kontraktu nr 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki)”.
2. Zakres umowy i oczekiwane rezultaty
Szacunkowy zakres istniejącej sieci wodociągowej kontrakt 16:

	SIEĆ WODOCIAGOWA

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 160 mm
	m
	3394,84

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 110 mm
	m
	11990,07

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 90 mm
	m
	1,47

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 63 mm
	m
	749,58

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 40 mm
	m
	9429,99

	SUMA:
	m
	25565,95

	Ilość armatury wodociągowej

	Hydranty naziemne fi 80 mm
	kpl.
	53

	Zestawy wodomierzowe
	kpl.
	305

	Zasuwa kołnierzowa fi 150 mm
	kpl.
	9

	Zasuwa kołnierzowa fi 100 mm
	kpl.
	56

	Zasuwa kołnierzowa fi 80 mm
	kpl.
	47


	Zasuwa kołnierzowa fi 50 mm
	kpl.
	5

	Zasuwa kołnierzowa fi 40 mm
	kpl.
	518


Wykonawca będzie odpowiedzialny za prace naprawcze polegające na uszczelnieniu sieci wodociągowej, na odcinkach, na których podczas wykonanych wcześniej badaniach 
i próbach ciśnieniowych wykazano nieszczelności, błędy wykonawcze, uszkodzenia oraz zakrycia istniejącej armatury.
Szacunkowy zakres istniejącej sieci wodociągowej kontrakt 18:

	SIEĆ WODOCIAGOWA

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 150 mm
	m
	13 813,65

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 110 mm
	m
	271,75

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 40 mm
	m
	3 271,83

	SUMA:
	m
	17357,23

	Ilość armatury wodociągowej

	Hydranty naziemne fi 80 mm
	kpl.
	60

	Zasuwa kołnierzowa fi 150 mm
	kpl.
	60

	Zasuwa kołnierzowa fi 100 mm
	kpl.
	3

	Zasuwa kołnierzowa fi 80 mm
	kpl.
	60

	Zasuwa kołnierzowa fi 32 mm
	kpl.
	157

	Zawór płucząco-opróżniający
	kpl.
	1


Szacunkowy zakres istniejącej sieci wodociągowej kontrakt 18-2:

	SIEĆ WODOCIAGOWA

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 160 mm
	m
	4521,85

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 63 mm
	m
	41,28

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 40 mm
	m
	1927,38

	SUMA:
	m
	6490,51

	Ilość armatury wodociągowej

	Hydranty naziemne fi 80 mm
	kpl.
	21

	Zestawy wodomierzowe
	kpl.
	228

	Zasuwa kołnierzowa fi 150 mm
	kpl.
	21

	Zasuwa kołnierzowa fi 32 mm
	kpl.
	105



2.1 Zakres szczegółowy Umowy

2.1.1. Zdefiniowanie Robót niezbędnych do wykonania jako prace naprawcze na Kontrakcie nr 16 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jeleśnia”:
1) Odcinek W1.1 – W3 – załącznik nr 1, PE Ø110, ul. Dworcowa długości około 330,0 mb – należy uszczelnić wyciek na końcu sieci – węzeł W3, po usunięciu usterki należy wykonać próbę szczelności w celu sprawdzenia szczelności sieci. W przypadku dalszego braku szczelności należy odcinek podzielić na pół i w wybranym przez Wykonawcę miejscu wykonać odkrywkę, rozciąć sieć i wykonać próby dla każdej z części. W przypadku pozytywnego wyniku w jednej z części odcinek uznaje się za prawidłowy. Drugi odcinek dla którego stwierdzono nieszczelność należy podzielić na pół i próby powtórzyć. Czynności z podziałem sieci na części wykonywać do długości odcinków nie mniejszych niż około 150,0 mb. Ostatni odcinek należy napełniać wodą do czasu ujawnienia nieszczelności i tym samym wybicia wody na powierzchnię. W przypadku braku skutku napełniania rurociągu i ucieczki wody w grunt należy przedłożyć do Zamawiającego propozycję bezinwazyjnej metody badania sieci celem jej akceptacji.
W połowie sieci, w miejscu pierwszej odkrywki należy zabudować zasuwę, pozostałe odkrywki połączyć.
Po usunięciu wszystkich nieszczelności na badanym odcinku próbę szczelności powtórzyć dla całego odcinka celem sprawdzenia poprawności wykonanych połączeń.
2) Ul. Starowiejska przy budynku 76 – załącznik nr 2 – należy wymienić zerwaną obudowę zasuwy,
3) Odcinek W4.1 – W6 – załącznik nr 3, PE Ø110 ul. Brzozowa o długości około 180 mb – należy zlokalizować nieszczelność poprzez dobicie wody do odcinka sieci. Napełnienie odcinka wykonać poprzez węzeł W6, lub jeden z przyłączy. Po zlokalizowaniu nieszczelności i jej usunięciu należy wykonać próbę szczelności sieci. W przypadku braku szczelności należy postępować analogicznie jak dla punktu 1.
4) Odcinek W16 – W15 – załącznik nr 4, PE Ø160 ul. Starowiejska-Klonowa o długości około 630,0 mb. – w celu zlokalizowania nieszczelności należy postępować analogicznie jak dla punktu 1.
5) Odcinek z węzłami W17 i W18 – załącznik nr 5, PE Ø110, ul. Wodna, ul. Poprzeczna, ul. Rzeczna, łącznik od ul. Rzecznej poprzez ul. Lipową do ul. Jana Kazimierza o długości około 600 mb. W ul. Rzecznej przy budynku 38 stwierdzono wyciek na sieci, który należy usunąć (szczegół na załączniku nr 5a). Po uszczelnieniu sieci należy wykonać próbę szczelności. W przypadku braku szczelności należy postępować analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
6) Odcinek W17, W18, W19-W21- koniec sieci – załącznik nr 6, PE Ø110, ul. Nad Sopotnia od węzła nr 17, ul. Drzewna od węzła W19 oraz łącznik do ul. Wodnej węzeł W18 o długości około 600 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1. Ponadto na ul. Drzewnej przy budynku 16 (szczegół na załączniku nr 6a) została zaasfaltowana skrzynka zasuwy - należy odszukać oraz odkryć trzpień obudowy w celu możliwości zamknięcia odcinka sieci do węzła W18 i W19 w celu wykonania próby szczelności.
7) Odcinek ul. Myśliwska wraz z ul. Nad Sopotnią do węzła W21 – załącznik nr 7, 
PE Ø110 o długości około 560 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
8) Odcinek W16 – W20 – załącznik nr 8, PE Ø160/110 wzdłuż ul. Jana Kazimierza o długości około 600 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1. Ponadto przy ul. Jana Kazimierza/droga boczna za budynkiem 109 oraz na placu/skarpie przy sklepie Biedronka należy odnaleźć zasuwę strefową (szczegół na załączniku nr 8a).

9) Odcinek od ul. Myśliwskiej wzdłuż ul. Jana Kazimierza – załącznik nr 9, PE Ø110 o długości około 750 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
10) Odcinek W21 – koniec sieci, - załącznik nr 10, PE Ø110 ul. Miziowa o długości około 750 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
11) Odcinek ul. Miziowa – W25, - załącznik nr 11, PE Ø110 wzdłuż ul. Jana Kazimierza o długości około 580 mb. Przy ul. Jana Kazimierza/Miziowa przy budynku 170 należy uszczelnić wyciek na końcu sieci (szczegół na załączniku nr 11a). Po usunięciu usterki należy wykonać próbę szczelności w celu sprawdzenia szczelności sieci, w przypadku wyniku negatywnego należy postępować analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
12) Odcinek w ul. Ogrodowej od węzła W22.1 – załącznik nr 12, PE Ø160 o długości około 90 mb. Przy budynku 191 należy uszczelnić wyciek na końcu sieci. Po zlokalizowaniu nieszczelności i jej usunięciu należy wykonać próbę szczelności sieci. W przypadku braku szczelności należy postępować analogicznie jak dla punktu 1.
13) Odcinek w ul. Turystycznej od węzła W23 – załącznik nr 13, PE Ø110 na długości około 150 mb. Na przyłączu do budynku nr 5 należy wymienić zerwaną obudowę zasuwy (szczegół na załączniku nr 13a), oraz należy zlokalizować nieszczelność poprzez dobicie wody do odcinka sieci, w takim przypadku należy postępować analogicznie jak dla punktu 1.
14) Ul. Rolnicza przy budynku 11– załącznik nr 14, PE Ø110 na długości około 130 mb – należy odszukać obudowę oraz skrzynkę zasuwy na sieci, oraz należy uszczelnić wyciek przy hydrancie przy budynku nr 4, wymienić skrzywioną obudowę zasuwy, uzupełnić i obrukować skrzynkę do zasuw. Po usunięciu usterki należy wykonać próbę szczelności w celu sprawdzenia szczelności sieci, w przypadku wyniku negatywnego należy postępować analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
15) Odcinek W25 – W26, - załącznik nr 15, PE Ø110/160 wzdłuż ul. Jana Kazimierza wraz z odejściami bocznymi o łącznej długości około 740 mb. W celu zlokalizowania nieszczelności należy postąpić analogicznie jak w przypadku punktu nr 1. W przypadku braku na kolektorach bocznych należy zamontować zasuwy strefowe.
16) W ul. Modrzewiowej przy budynku Jana Kazimierza nr 232 należy wymienić zerwaną obudowę zasuwy - załącznik nr 16.
17) Odcinek w ul. Strażackiej od węzła W27 – hydrant przy Karczmie – załącznik nr 17, PE Ø110 o długości około 130 mb. Przy studni KL68 należy uszczelnić wyciek na sieci. Po usunięciu usterki należy wykonać próbę szczelności w celu sprawdzenia szczelności sieci, w przypadku wyniku negatywnego należy postępować analogicznie jak w przypadku punktu nr 1.
18) Jako roboty towarzyszące w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (potwierdzone przez mieszkańców lub badaniami) należy odszukać skrzynki zasuw strefowych oraz na sięgaczach wraz z końcówkami przyłączy.
19) Uruchomienie sieci wodociągowej wykonanej w ramach Kontraktu nr 18 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jeleśnia” i Kontraktu nr 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki)”.
20) Wykonanie płukania dezynfekcji i napełnienia sieci wodociągowej wodą podawaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Jeleśni lub innego źródła zapewnionego przez Wykonawcę w miejscowościach Jeleśnia i Krzyżowa i sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej.
21) W przypadku stwierdzenia nieszczelności odcinków sieci wodociągowej dla Kontraktu nr 18 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jeleśnia” i Kontraktu nr 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Jeleśnia, Krzyżowa, Krzyżówki)” Zamawiający przewiduje zlecenie ich naprawy w ramach Zamówienia Uzupełniającego do niniejszej umowy.
Kolejność realizacji:
1. W pierwszej kolejności należy przystąpić do Robót dla punktu od 4 do puntu 17.

2. W drugiej kolejności przystąpić do Robót dla punktu od 1 do puntu 3.

3. Na bieżąco można wykonywać roboty wskazane w punkcie 18 i następnych.
Rozliczenie robót będzie rozliczeniem kosztorysowym w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2.2 Obowiązki Zamawiającego

2.2.1. Przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów:

a. Wszystkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy (a niebędących w posiadaniu Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,
2.2.2. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.
2.3 Obowiązki Wykonawcy i odpowiedzialność

2.3.1. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępach w pracach oraz podjętych działaniach związanych z naprawą usterek oraz wykonywanych próbach.
2.3.2. Wykonawca będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie wykonywania Umów na Roboty.
2.3.3. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stwierdzonych odstępstwach oraz rozbieżnościach sieci wodociągowej w stosunku do otrzymanej dokumentacji.
2.3.4. Wykonawca będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa była realizowana zgodnie z założeniami i wspólnymi ustaleniami. 
2.3.5. Próby należy wykonywać na 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 9,0 Mpa przez okres 30 minut, 
2.3.6.  Wykonawca po stabilizacji ciśnienia na badanym odcinku przedstawi wykonaną próbę do odbioru Inspektorowi wskazanemu przez Zamawiającego,
2.3.7. Wykonawca może pobierać wodę do płukania sieci wodociągowej i wykonania prób ze Stacji Uzdatniania Wody w Jeleśni wg stawki określonej przez Wykonawcę SUW na kwotę 2,90zł netto za metr sześcienny. Po zakończeniu płukania, przeprowadzeniu prób i usunięciu usterek Wykonawca dokona dezynfekcji sieci i przedłoży wyniki badań wody z wodociągu potwierdzające możliwość jej poboru do celów bytowych przez mieszkańców zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.4 Oczekiwane rezultaty
2.4.1 Realizacja przedmiotu niniejszej umowy ma na celu usunięcie wykrytych wad i usterek sieci wodociągowej dla Kontraktu K 16 i ich usunięcie zgodnie z powyższym opisem oraz uruchomienie całej sieci wodociągowej wykonanej w ramach kontraktów 16, 18 i 18-2 należącej do Zamawiającego. 

2.4.2 Oczekiwanym przez Zamawiającego rezultatem realizacji umowy jest zapewnienie pełnej szczelności sieci wodociągowej umożliwiającej jej uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji. Rozruch sieci wodociągowej objętej niniejszym zamówieniem należy do obowiązków innego wykonawcy robót, który realizuje roboty związane z wykonaniem źródła zasilania w wodę wybudowanej sieci wodociągowej, natomiast Wykonawca niniejszej umowy zobowiązany jest do usunięcia usterek oraz uzyskania szczelności odcinków opisanych w punkcie 2.1. oraz uruchomienia sieci wodociągowej wykonanej w ramach kontraktów 16, 18 i 18-2 należącej do Zamawiającego.
3. Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objętego niniejszym zamówieniem)

3.1 Okres realizacji

 Okres realizacji jest wskazany w akcie umowy.
W przypadku konieczności przedłużenia umowy Zamawiający oraz Wykonawca rezerwują sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji w zakresie warunków przedłużenia jej realizacji.

4. Wymagania

4.1 Personel

Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do wykonania zamówienia. 

Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy.

5. Dokumenty
5.1 Wymagania odnośnie składania dokumentów
Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących dokumentów: raportów dla poszczególnych odcinków z wykonywanych badań z załączeniem protokołów prób szczelności, oraz dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia.
· Raporty dla poszczególnych odcinków z wykonywanych badań winny zawierać wszystkie protokoły z prób szczelności z podziałem na wyniki pozytywne oraz negatywne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla danego odcinka ze wskazaniem montażu zasuwy, miejsc odkrywek i rozcięć wodociągu oraz inwentaryzację geodezyjną odkrytych i ujawnionych podczas robót urządzeń wodociągowych wraz z przyłączami do posesji.
· Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 1 egz. w wersji drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej (mapy w formie dwg i pdf) z potwierdzeniem aktualizacji danych sieci wodociągowej w Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa powiatowego w Żywcu. 

5.2 Procedura przekazywania dokumentów
· Raporty z badań powinny być przekazywane bezpośrednio po naprawie usterek 
i sprawdzeniu szczelności wykazanych w pkt. 2.1 dla poszczególnych odcinków sieci. 
· Dokumentacja powykonawcza winna zostać złożona wraz z zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego.
5.3 Ilość przekazywanych egzemplarzy
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty do Zamawiającego w co najmniej 
1 egzemplarzu w wersji drukowanej.
5.4 Język raportów
Raporty wykonywane będą w języku polskim.

6. Monitoring i ocena

Roboty Wykonawcy będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową objętą niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 

Monitoring i kontrola będzie prowadzony przez Zamawiającego oraz przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również jednostki w świetle obowiązującego strony Umów i Kontraktów.

9

