## Arkusz1
GMINA LIPOWA
|  |  |  | ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I ZAKRESU KONIECZNYCH NAPRAW |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK nr 5
Lp. | Miejscowość | Studnia początkowa | Studnia końcowa | Średnica i materiał wg map/ kamerowania | Długość wg inwentaryzacji geodezyjnej | Stan kanalizacji wg obserwacji, kamerowania | Zakres koniecznych napraw
[7 empty] | Sieć | Studnie
[7 empty] | Metoda naprawy/uszczelnienia | Naprawa/ uszczelnienie | Nowa/ do wymiany
1 | Lipowa | A7' 425 PVC | A8 425 PVC | PVC 160 | 45.24 | liczne wgniecenia punktowe; deformacja na łączu; zagnieciona rura od góry | WYKOP
2 | Lipowa | A7' 425 PVC | A7 1000 bet | PVC 160 | x | x | x
3 | Lipowa | A1 1000 bet | A1.1 1000 bet | PVC 200 | 43.64 | deformacja na złączu | WYKOP | naprawa kinety i studni A1.1
4 | Lipowa | A2 1000 bet | A1 1000 bet | PVC 200 | 43.56 | przykanalik | RĘKAW
5 | Lipowa | A2 1000 bet | B5 1000 bet | PVC 200 | 26.43 |  | WYKOP
6 | Lipowa | A4 1000 bet | A3 1000 bet | PVC 200 | 36.16 | liczne wgniecenia punktowe; zalegająca woda; deformacja na łączu; przykanalik | WYKOP przykanalik do zamknięcia
7 | Lipowa | A4 1000 bet | L6 1000 bet | PVC 200 | x | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | BURSTLINING (ujęto w pkt. 85) | naprawa kinety i studni L6 i L6'
8 | Lipowa | A5 1000 bet | A5.1 1000 bet | PVC 200 | 26.81 | zalegająca woda; liczne wgniecenia punktowe; deformacja na łączu | WYKOP | naprawa kinety i studni A5.1
9 | Lipowa | A5 1000 bet | A4 1000 bet | PVC 200 | 64.33 | zalegająca woda; liczne wgniecenia punktowe, deformacja na łączu | WYKOP oraz założenie dodatkowej studni pośredniej DN 600 | naprawa kinety i studni A5 | dodatkowa studnia pośrednia DN 600
10 | Lipowa | A6 1000 bet | A6.1 1000 bet | PVC 200 | 30.13 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | WYKOP/Burstlining | naprawa kinety i studni A6.1
11 | Lipowa | A6 1000 bet | A5 1000 bet | PVC 200 | 67.92 | zalegająca woda; bardzo liczne wgniecenia punktowe; deformacja na łączu | WYKOP oraz założenie dodatkowej studni pośredniej DN 1000 |  | dodatkowa studnia pośrednia DN 1000
12 | Lipowa | A6 1000 bet | A7 1000 bet | PVC 200 | 14.82 | wgniecenie punktowe | WYKOP/ BURSTLINIG | naprawa kinety i studni A6
13 | Lipowa | A10 1000 bet | A11 1000 bet | PVC 200 | 16.44 | zalegająca woda | WYKOP/ BURSTLINIG
14 | Lipowa | A12.1 | A11.1 | PVC 200 | x | x | x
15 | Lipowa | A7 1000 bet | A9 1000 bet | PVC 200 | 77.21 | Bardzo liczne wgniecenia punktowe; zalegająca woda, deformacja na łączu | WYKOP/ BURSTLINIG oraz założenie dodatkowej studni DN 425 |  | Dodatkowa studnia DN425
16 | Lipowa | A9 1000 bet | A10 1000 bet | PVC 200 | 57.22 | Bardzo liczne wgniecenia punktowe; zalegająca woda | WYKOP/ BURSTLINIG |  | wymiana studni A10
17 | Lipowa | A10 1000 bet | A11.1 425PVC | PVC 200 | 24.32 | Duży przeciwspadek, zalegająca woda | WYKOP
18 | Lipowa | A12 1000 bet | A11 1000 bet | PVC 200 | 14.39 | liczne wgniecenie punktowe; zalegająca woda; deformacja na łączu, duży przeciwspadek | WYKOP z zabudową dodatkowej studni DN 425 | naprawa kinety i studni A12 | dodatkowa nowa studnia
19 | Lipowa | A11 1000 bet | A13 1000 bet | PVC 200 | 61.8 | Liczne wgniecenie punktowe; zalegająca woda, zagnieciona rura od góry | WYKOP z zabudową dodatkowej studni DN 425 | naprawa kinety i studni A13 | dodatkowa nowa studnia
20 | Lipowa | A13.1 1000 bet | A13 1000 bet | PVC 200 | 69.14 | liczne wgniecenie punktowe, zalegająca woda | WYKOP (ok.40mb) oraz zabudowa dodatkowej studni DN 425 na pozostałym odcinku kanał nie wymagana renowacja | naprawa kinety i studni A13.1 | dodatkowa nowa studnia
21 | Lipowa | A14 1000 bet | A13 1000 bet | PVC 200 | 33.57 | Zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING
22 | Lipowa | A14 1000 bet | A14.1 1000 bet | PVC 200 | 51.2 | Liczne wgniecenie punktowe | WYKOP lub BURSTLINING
23 | Lipowa | A14 1000 bet | A15 1000 bet | PVC 200 | 33.56 | liczne wgniecenia punktowe; zalegająca woda | BURSTLINING
24 | Lipowa | A15 1000 bet | A15.1 425PVC | PVC 200 | 26.89 | Liczne wgniecenia punktowe, pęknięcie podłużne | WYKOP | naprawa kinety i studni A15
25 | Lipowa | A15.1 425PVC | A15.2 1000 bet | PVC 200 | 37.95 | podwinięta uszczelka; zalegająca woda liczne wgniecenia punktowe | WYKOP | naprawa kinety i studni A15.2
26 | Lipowa | A15 1000 bet | A16 1000 bet | PVC 200 | 38.17 | Liczne wgniecenia punktowe; zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A16
27 | Lipowa | A16 1000 bet | A16.3 1000 bet | PVC 200 | 30.4 | zalegająca woda | WYKOP | naprawa kinety i studni A16.3
28 | Lipowa | A16 1000 bet | A17 1000 bet | PVC 200 | 18.25 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A17
29 | Lipowa | A16.2 1000 bet | A16.1 1000 bet | PVC 200 | 33.77 | zalegająca woda | RĘKAW | naprawa kinety i studni A16.2
30 | Lipowa | A16.1 1000 bet | A16 1000 bet | PVC 200 | 28.47 | zalegająca woda | RĘKAW | naprawa kinety i studni A16.1
31 | Lipowa | A17 1000 bet | A18 1000 bet | PVC 200 | 28.56 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A18
32 | Lipowa | A19 1000 bet | A18 1000 bet | PVC 200 | 32.49 | wgniecenia punktowe; zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A19
33 | Lipowa | A19 1000 bet | A20 1000 bet | PVC 200 | 40.78 | Zalegająca woda, liczne wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A20
34 | Lipowa | A20 1000 bet | S15 1000 bet | PVC 200 | 32.15 | Zalegająca woda; Liczne wgniecenia punktowe | WYKOP | naprawa kinety i studni S15
35 | Lipowa | A12.5 1000 bet | A12.4 1000 bet | PVC 200 | x | wystający pręt lub uszczelka | x | naprawa kinety i studni A12.5
36 | Lipowa | A12.4 1000 bet | A12.3 1000 bet | PVC 200 | x | x | x | naprawa kinety i studni A12.4
37 | Lipowa | A12.3 1000 bet | A12.2 425PVC | PVC 200 | x | wgniecenie punktowe | x | naprawa kinety i studni A12.3
38 | Lipowa | A12.2 425PVC | A12.1' 425PVC | PVC 200 | x | x | x
39 | Lipowa | B1 1000 bet | B1.1 | PVC 160 | 20.8 | wgniecenie punktowe; brak możliwości dalszej inspekcji | WYKOP
40 | Lipowa | B1 1000 bet | B1.2 425PVC | PVC 160 | 21.02 | wgniecenia punktowe; przykanalik; kolano | WYKOP | naprawa kinety i studni B1
41 | Lipowa | B3 1000 bet | B2 1000 bet | PVC 200 | 38.4 | zalegająca woda, deformacje na łączeniach; wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni B2
42 | Lipowa | B3 1000 bet | B4 1000 bet | PVC 200 | 37.74 | zalegająca woda; deformacja na łączu; wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni B3,B4
43 | Lipowa | B1 1000 bet | B2 1000 bet | PVC 200 | 44.17 | zalegająca woda; deformacja na łączu; wgniecenie punktowe | WYKOP
44 | Lipowa | K1 1000 bet | K2 1000 bet | PVC 200 | 43.88 | Liczne wgniecenia punktowe, deformacja na złączu, zalegająca woda; | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K1
45 | Lipowa | K3 1000 bet | K2 1000 bet | PVC 200 | 19.05 | Wgniecenia punktowe | WYKOP | naprawa kinety i studni K2
46 | Lipowa | K4 1000 bet | K3 1000 bet | PVC 200 | 21.12 | Wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K3
47 | Lipowa | K4 1000 bet | K5 1000 bet | PVC 200 | 21.94 | Wgniecenia punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni K4, K5
48 | Lipowa | K6 1000 bet | K5' 1000 bet | PVC 200 | 14.31 | wgniecenie punktowe, włączenie od góry przykanalika wystającego z uszkodzeniem kanału | Do zamknięcia | naprawa kinety i studni K6
49 | Lipowa | K15 1000 bet | K15.2 1000 bet | PVC 160 | x | zalegająca woda, wgniecenie punktowe z pęknięciem bocznym | x | naprawa kinety i studni K15
50 | Lipowa | K8 1000 bet | K7 1000 bet | PVC 200 | 34.52 | zalegająca woda, deformacja na złączu, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K7, K8
51 | Lipowa | K8 1000 bet | K8.2 1000 bet | PVC 200 | 18.87 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K8.2
52 | Lipowa | K9 1000 bet | K10 1000 bet | PVC 200 | 39.41 | zalegająca woda, liczne wgniecenie, punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K9
53 | Lipowa | K10 1000 bet | K11 1000 bet | PVC 200 | 32.41 | zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K11
54 | Lipowa | K9 1000 bet | K8 1000 bet | PVC 200 | 6.08 | zalegająca woda | WYKOP
55 | Lipowa | K11 1000 bet | K12 1000 bet | PVC 200 | 52.69 | zalegająca woda wgniecenie punktowe, przeciwspadek | BURSTLINING/ do przełożenia wykopowego ok. 15 m | naprawa kinety i studni K12
56 | Lipowa | K13 1000 bet | K12 1000 bet | PVC 200 | 31.44 | wgniecenia punktowe, deformacja na łączu | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K13
57 | Lipowa | K13 1000 bet | K14 425PVC | PVC 200 | 20.74 | wgniecenie punktowe | RĘKAW
58 | Lipowa | K14 425PVC | K15 1000 bet | PVC 200 | 24.64 | zalegająca woda, przeciwspadek, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K15
59 | Lipowa | K15 1000 bet | K16 1000 bet | PVC 200 | 49.28 | Wgniecenie punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K16
60 | Lipowa | K17 1000 bet | K16 1000 bet | PVC 200 | 28.01 | Wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K17
61 | Lipowa | K17 1000 bet | K18 1000 bet | PVC 200 | 27.09 | pęknięcie i infiltracja wody, wgniecenia punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K18
62 | Lipowa | K18 1000 bet | K19 1000 bet | PVC 200 | 44.39 | Wgniecenia punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K19
63 | Lipowa | K19 1000 bet | K20 1000 bet | PVC 200 | 35.96 | wgniecenia punktowe, zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K20, podniesienie lub szczelny właz
64 | Lipowa | K20.3 1000 bet | K20.2 1000 bet | PVC 200 | 45.29 | pęknięcie poprzeczne, wgniecenie punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni K20.3
65 | Lipowa | K20.2 1000 bet | K20.1 1000 bet | PVC 200 | 46.03 | pęknięcie poprzeczne i podłużne z ubytkiem; wgniecenie punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni K20.2 (przeciek na łączeniu kręgów, pod pierścieniem)
66 | Lipowa | K20.1 1000 bet | K20 1000 bet | PVC 200 | x | x | x | naprawa kinety i studni K20.1 przeciek na przyłączu
67 | Lipowa | K22 1000 bet | K21 1000 bet | PVC 200 | 22.49 | wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K22
68 | Lipowa | K21 1000 bet | K20 1000 bet | PVC 200 | 27.96 | zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K21
69 | Lipowa | K22 1000 bet | K23 1000 bet | PVC 200 | 49.66 | pęknięcie obwodowe z infiltracją, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K23
70 | Lipowa | K23 1000 bet | K24 1000 bet | PVC 200 | 32.88 | pękniecie poprzeczne i podłużne z infiltracją, zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K24, kaskada na trójniku żeliwnym, przeciek na łączeniu kręgów
71 | Lipowa | K24 1000 bet | K25 1000 bet | PVC 200 | 34.97 | Zalegająca woda, zaciek na złączu, ubytek kanału z infiltracją wgniecenie punktowe, nieszcz. sięgacz w kier. bud. 892 | WYKOP | naprawa kinety i studni K25
72 | Lipowa | K25 1000 bet | K26 1000 bet | PVC 200 | 32.18 | zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K26
73 | Lipowa | K26 1000 bet | K27 1000 bet | PVC 200 | 45.16 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K27
74 | Lipowa | K28 1000 bet | S17 1000 bet | PVC 200 | 55.58 | ubytek kanału przy połączeniu, zalegająca woda | WYKOP, z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni K28, S17
75 | Lipowa | K28 1000 bet | K27 1000 bet | PVC 200 | 12.21 | zalegająca woda | BURSTLINING, z wymianą średnicy na DN 250
76 | Lipowa | K20.3 1000 bet | K20.4 1000 bet | PVC 160 | 41.84 | liczne wgniecenia punktowe | BURSTLINING, z wymianą średnicy na DN 200, część odcinka o dł. 2,6 m do przełożenia wykopem | naprawa kinety i studni K20.3
77 | Lipowa | K20.4 1000 bet | K20.5 1000 bet | PVC 160 | 28.54 | kineta z rury fi 100 wpuszczona w kanał | WYKOP z wymianą średnicy na DN 200 | naprawa kinety i studni K20.4, K20.5
78 | Lipowa | K19 1000 bet | K19.1 1000 bet | PVC 160 | 21.32 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 200 | naprawa kinety i studni K19
79 | Lipowa | L1.1 425PVC | L1 1000 bet | PVC 160 | 31.99 | kolano | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 200 | naprawa kinety i studni L1 (przeciek na przyłączach), L1.1
80 | Lipowa | L1 1000 bet | L1.2 1000 bet | PVC 160 | x | Silne wgniecenie punktowe; brak możliwości przejazdu kamery | x
81 | Lipowa | L3 1000 bet | L3.2 1000 bet | PVC 160 | x | Wgniecenia punktowe; przykanalik | x
82 | Lipowa | L4 1000 bet | L4.1 1000 bet | PVC 160 | x | Przykanalik | x | naprawa kinety i studni L4
83 | Lipowa | L5 1000 bet | L5.1 | PVC 160 | x | wgniecenia punktowe; przykanalik | x
84 | Lipowa | L5 1000 bet | L5.2 425PVC | PVC 160 | x | wgniecenia punktowe; podwinięta uszczelka; przykanalik | x | naprawa kinety i uszczelnienie studni L5
85 | Lipowa | L6' 1000 bet | L6 1000 bet | PVC 160 | 50.6 | podwinięta uszczelka; zalegająca woda; wgniecenie punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i uszczelnienie studni L6' przeciek na kręgach i przyłączu)
86 | Lipowa | A4 1000 bet | L6 1000 bet | PVC 160 |  | zalegająca woda; deformacja na złączu | BURSTLINING | naprawa kinety i studni A4
87 | Lipowa | L2 1000 bet | L1 1000 bet | PVC 200 | 40.55 | Wgniecenia punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni L2
88 | Lipowa | L2 1000 bet | L3 1000 bet | PVC 200 | 25.43 |  | RĘKAW | naprawa kinety i studni L3
89 | Lipowa | L3 1000 bet | L4 1000 bet | PVC 200 | 35.51 |  | RĘKAW | naprawa kinety i studni L4
90 | Lipowa | L5 1000 bet | L4 1000 bet | PVC 200 | 33.13 |  | RĘKAW | naprawa kinety i uszczelnienie studni L5
91 | Lipowa | L5 1000 bet | L6' 1000 bet | PVC 200 | 34.72 | Wgniecenie punktowe; zalegająca woda | WYKOP
92 | Lipowa | L6' 1000 bet | L6 1000 bet | PVC 200 | x | - | (ujęto w pkt. 85) | naprawa kinety i studni L6
93 | Lipowa | L'2 1000 bet | L'1 1000 bet | PVC 200 | 34.24 | - | RĘKAW | naprawa kinety i studni L'2, L'1
94 | Lipowa | L'2 1000 bet | L'3 1000 bet | PVC 200 | 21.82 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe boczne | RĘKAW | naprawa kinety i studni L'3
95 | Lipowa | L'3 1000 bet | L'4 1000 bet | PVC 200 | 17.67 | - | RĘKAW | naprawa kinety i studni L'4
96 | Lipowa | L'4 1000 bet | L'5 1000 bet | PVC 200 | 40.99 | Wgniecenia punktowe | RĘKAW
97 | Lipowa | L'5 1000 bet | L'6 1000 bet | PVC 200 | 24.59 | zalegająca woda, wgniecenie punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni L'5
98 | Lipowa | L'6 1000 bet | S9 | PVC 200 | 12.33 | zalegająca woda | RĘKAW | naprawa kinety i studni L'6
99 | Lipowa | L6' | L6.1 1000 bet | PVC 200 | x | x | x | Studnia L6.1 do podniesienia i uszczelnienia
100 | Lipowa | S4 1000 bet | S4.1 425PVC | PVC 160 | 6.45 | pęknięcie poprzeczne | WYKOP | naprawa kinety i studni S4
101 | Lipowa | S1 1000 bet | S2 1000 bet | PVC 200 | 34.57 | zalegająca woda; wgniecenie punktowe | WYKOP | naprawa kinety i studni S1
102 | Lipowa | S2 1000 bet | S3 1000 bet | PVC 200 | 34.6 | liczne wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni S2
103 | Lipowa | S2 1000 bet | S2.1 1000 bet | PVC 200 | 20.63 | uszkodzona rura - włączenie przykanalika; wgniecenie punktowe | WYKOP z zabudową dodatkowej studni DN 425 | naprawa kinety i studni S2.1 | Dodatkowa studnia DN425
104 | Lipowa | S3 1000 bet | S4 1000 bet | PVC 200 | 35.53 | OK | CZYSZCZENIE | naprawa kinety i studni S3
105 | Lipowa | S4 1000 bet | S5 1000 bet | PVC 200 | 47.71 | Wgniecenia punktowe | BURSTLINING | naprawa kinety i studni S5
106 | Lipowa | S5 1000 bet | S6 1000 bet | PVC 200 | 23.77 | wgniecenie punktowe; zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni S6
107 | Lipowa | S6 1000 bet | S7 1000 bet | PVC 200 | 14.01 | pęknięcie podłużne; zalegająca woda | BURSTLINING lub RĘKAW | naprawa kinety i studni S7
108 | Lipowa | S7 1000 bet | S8 1000 bet | PVC 200 | 23.45 | wgniecenie punktowe | RĘKAW | naprawa kinety i studni S8
109 | Lipowa | S17 1000 bet | S16 1000 bet | PVC 200 | 39.61 | Zalegająca woda; wgniecenie punktowe; pęknięcie poprzeczne kanału | WYKOP z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni S17
110 | Lipowa | S16 1000 bet | S15 1000 bet | PVC 200 | 28.14 | zalegająca woda | BURSTLINING/WYKOP (poza pasem drogowym) z wymianą średnicy na DN 250 na całej długości | naprawa kinety i studni S16
111 | Lipowa | S15 1000 bet | S14 1000 bet | PVC 200 | 40.94 | zalegająca woda; wgniecenie punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni S15
112 | Lipowa | S14 1000 bet | S13 1000 bet | PVC 200 | 37.74 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 251 | naprawa kinety i studni S14
113 | Lipowa | S13 1000 bet | S11 1000 bet | PVC 200 | 64.14 | zalegająca woda; wgniecenia punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 252 | naprawa kinety i studni S13
114 | Lipowa | S10 1000 bet | S11 1000 bet | PVC 200 | 33.48 | zalegająca woda, duży przeciwspadek | WYKOP plus BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni S11
115 | Lipowa | S10 1000 bet | S9 1000 bet | PVC 200 | 25.94 | zalegająca woda; wgniecenie punktowe, duży przeciwspadek | WYKOP z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni S10
116 | Lipowa | S9 1000 bet | S8 1000 bet | PVC 200 | 28.54 | zalegająca woda; wgniecenie punktowe | BURSTLINING z wymianą średnicy na DN 250 | naprawa kinety i studni S9
117 | Lipowa | A2 1000 bet | A3 1000 bet | PVC 200 | 48.47 | wgniecenie punktowe | RĘKAW i studnia pośrednia DN 425 | naprawa kinety i studni A2 | nowa studnia pośrednia DN 425
118 | Lipowa | K6 1000 bet | K7 1000 bet | PVC 200 | 10.84 | wgniecenie punktowe dno rury, zalegająca woda | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K6, K7
119 | Lipowa | K5 1000 bet | K5' 1000 bet | PVC 200 | x | 19,81 - deformacja na łączu | BURSTLINING | naprawa kinety i studni K5
120 | Lipowa | B3 1000 bet | B4' 1000 bet | PVC 200 | 49.6 | deformacja dna rury, zalegająca woda, przeciwspadek | WYKOP | naprawa kinety i studni B3
121 | Lipowa | B4' 1000 bet | B5 1000 bet | PVC 200 | 34.55 | na całym odcinku zalega woda, deformacje, przeciwspadki | WYKOP | naprawa kinety i studni B5, B4'
3496.12