## Rajcza Dolna
Rajcza Dolna
|  |  |  | ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I ZAKRESU KONIECZNYCH NAPRAW |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK nr 6
Lp. | Ulica | Studnia początkowa | Studnia końcowa | Średnica i materiał wg map/ kamerowania | Długość wg inwentaryzacji geodezyjnej | Stan kanalizacji wg obserwacji, kamerowania | Zakres koniecznych napraw
[7 empty] | Sieć | Studnie
[7 empty] | Metoda renowacji | Naprawa/ renowacja | Nowa/ do wymiany
1 | Jagielońska | D1 1200 betonowa | D2 1200 betonowa | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
2 | Jagielońska | D2 1200 betonowa | D3 1000 betonowa | 315PVC | 11.4 | Przejście pod drogą, kanał O.K. | czyszczenie |  | D3
3 | Jagielońska | D3 1000 betonowa | D4 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
4 | Jagielońska | D4 1000 PE | D5 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
5 | Jagielońska | D5 1000 PE | D5' 1000 PE | 315PVC | 63.94 | 24m wciśnięta uszczelka, do 18m kanał zalany ściekiem | berstlining
6 | Jagielońska | D5' 1000 PE | D6 1000 PE | 315PVC | 36.51 | 29,7m wpięcie na trójnik | czyszczenie |  | D6
7 | Jagielońska | D6 1000 PE | D7 1000 PE | 315PVC | 15.21 | Do połowy przekroju kanału stoi ściek | wykop
8 | Jagielońska | D7 1000 PE | D8 1000 PE | 315PVC | 58.53 | Do połowy przekroju kanału stoi ściek | wykop
9 | Jagielońska | D8 1000 PE | D9 1000 PE | 315PVC | 69.04 | Do połowy przekroju kanału stoi ściek | wykop
10 | Jagielońska | D9 1000 PE | D10 1000 PE | 315PVC | 16.13 | Do połowy przekroju kanału stoi ściek | wykop
11 | Jagielońska | D10 1000 PE | D11 1000 PE | 315PVC | 15.14 | Do połowy przekroju kanału stoi ściek | wykop
12 | Jagielońska | D11 1000 PE | D12 1000 PE | 200PVC | 17.56 | W końcowym odcinku kanału stoi ściek - przewidzieć do naprawy | berstlining
13 | Jagielońska | D12 1000 PE | D13 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
14 | Jagielońska | D13 1000 PE | D13.1 1000 betonowa | 200PVC | 14.35 | 31.5m przyłącze na trójnik - w miejscu wpięcia zbudować studnię | wykop |  | D13.1
15 |  | D13.1 1000 betonowa | D14 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
16 |  | D14 1000 PE | D15 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
17 |  | D15 1000 PE | D16 1000 betonowa | 200PVC | 31.33 | Pojedyncze wgniecenia od kamieni - przewidzieć do naprawy | berstlining |  | D16
18 |  | D16 1000 betonowa | D17 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
19 |  | D17 1000 PE | D17.1 1000 betonowa | 200 | 11.71 | 19,28m zaślepiony trójnik 20,78m przyłącze trójnik 31m przyłącze na trójnik, 35m przyłącze na trójnik - w miejscach wpięć zbudować studnie | berstlining |  | D17.1
20 |  | D17.1 1000 betonowa | D17.2 1000 betonowa | 200 | 5.49 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D17.2
21 |  | D17.2 1000 betonowa | D17.3 1000 betonowa | 200 | 8.88 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D17.3
22 |  | D17.3 1000 betonowa | D17.4 1000 betonowa | 200 | 3 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D17.4
23 |  | D17.4 1000 betonowa | D18 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
24 |  | D18 1000 PE | D19.1 1000 betonowa | 200PVC | 2.11 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D19.1
25 |  | D19.1 1000 betonowa | D19 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
26 |  | D19 1000 PE | D20 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
27 |  | D20 1000 PE | D21 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
28 |  | D21 1000 PE | D22 400PVC | 200 | 11.46 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D22
29 |  | D22 400PVC | D23 400PVC | 200PVC | 14.31 | Mało precyzyjne łączenie rur - odcinek do naprawy | berstlining |  | D23
30 |  | D23 400PVC | D24 400PVC | 200PVC | 10.94 | Mało precyzyjne łączenie rur - odcinek do naprawy | berstlining |  | D24
31 |  | D24 400PVC | D24' 1000 PE | 200PVC | 10.05 | Nieliniowe ułożenie, stoi ściek, mało precyzyjne łączenia | berstlining
32 |  | D24' 1000 PE | D25 1000 PE | 200 | x | Kanał O.K. | x
33 |  | D25 1000 PE | D26 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
34 |  | D26 1000 PE | D27 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
35 |  | D27 1000 PE | D28 400PVC | 200PVC | 50.87 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D28
36 |  | D28 400PVC | D29 1000 PE | 200PVC | 42.29 | Nieliniowe ułożenie kanału, w kilku miejscach stoi ściek | berstlining
37 | Jagielońska | D29 1000 PE | D30 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
38 |  | D30 1000 PE | D31 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
39 | Jagielońska | D31 1000 PE | D32.1 1000 betonowa | 200PVC | 22.9 | 28m wpięcie na trójnik, ponadto kanał O.K. | czyszczenie |  | D32.1
40 |  | D32.1 1000 betonowa | D32 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
41 | Jagielońska | D32 1000 PE | D33 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
42 | Jagielońska | D33 1000 PE | D34 1000 PE | 200PVC | 31.19 | Na dnie kanału pod stojącym ściekiem przeszkoda, kamera nie przejedzie | berstlining
43 | Jagielońska | D34 1000 PE | D35 400PVC | 200PVC | 41.79 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D35
44 | Jagielońska | D35 400PVC | D36 1000 betonowa | 200PVC | 32.99 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D36
45 | Jagielońska | D36 1000 betonowa | D37 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
46 |  | D37 1000 PE | D38 1000 PE | 200PVC | 10.89 | Lekko pozagniatany kanał, nadaje się do eksploatacji | berstlining
47 |  | D38 1000 PE | D39 1000 PE | 200 | 14.83 | Przewidzieć do naprawy | wykop
48 |  | D39 1000 PE | D39' 1000 PE | 200PVC | 42.13 | Nieliniowo ułożony kanał, za studnią D39 blokada przepływu, szmaty w kanale | wykop
49 |  | D39' 1000 PE | D40 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
50 |  | D8 1000 PE | D8.1A 1000 PE | 160PVC | 8.1 | W kanale kolano, kamera nie przejedzie | wykop |  | D8.1A
51 |  | D8.1A 1000 PE | D8.1 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
52 |  | D10 1000 PE | D10.1 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
53 |  | D11 1000 PE | E1 1000 PE | 315PVC | 28.3 | Nieliniowe ułożenie - w kilku miejscach stoi ściek, przewidzieć do naprawy | berstlining
54 |  | E1 1000 PE | E2 1000 PE | 315PVC | 41.53 | Nieliniowe ułożenie - w kilku miejscach stoi ściek, przewidzieć do naprawy | berstlining
55 |  | E2 1000 PE | E3' 1000 betonowa | 315PVC | 25.54 | Nieliniowe ułożenie - w kilku miejscach stoi ściek, przewidzieć do naprawy | berstlining |  | E3'
56 |  | E3' 1000 betonowa | E3 1000 PE | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
57 |  | E3 1000 PE | E4 1000 PE | 315PVC | 33.04 | Nieliniowe ułożenie - w kilku miejscach stoi sciek, przewidzieć do naprawy | berstlining
58 | Jagielońska | E4 1000 PE | E5 1000 PE | 315PVC | 29.97 | W kanale do połowy przekroju stoi ściek | berstlining
59 |  | E5 1000 PE | E6 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
60 | Jagielońska | E6 1000 PE | E7 1000 PE | 160PVC | 34.88 | Nieliniowe ułożenie - w kilku miejscach stoi ściek, przewidzieć do naprawy | wykop
61 | Jagielońska | E7 1000 PE | E8 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
62 | Jagielońska | E8 1000 PE | E9 1000 PE | 315PVC | 41.15 | W kanale stoi ściek - przewidzieć do naprawy | wykop
63 | Jagielońska | E9 1000 PE | E10 1000 PE | 315PVC | 31.25 | Do 12m w kanale stoi ściek - przewidzieć do naprawy | wykop
64 | Jagielońska | E10 1000 PE | E11 1000 PE | 315PVC | 44.79 | W kanale stoi ściek - przewidzieć do naprawy | berstlining
65 | Jagielońska | E11 1000 PE | E12 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
66 | Jagielońska | E12 1000 PE | E13 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
67 | Jagielońska | E13 1000 PE | E14 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
68 | Jagielońska | E14 1000 PE | E15 1000 PE | 315PVC | 26.31 | W kanale stoi ściek - przewidzieć do naprawy | berstlining
69 | Jagielońska | E15 1000 PE | E16 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
70 | Jagielońska | E16 1000 PE | E17 400PVC | 315PVC | x | Kanał O.K. | x |  | E17
71 | Jagielońska | E17 400PVC | E18 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
72 | Jagielońska | E18 1000 PE | E19 1000 PE | 315PVC | 29.31 | 4m pozagniatana góra rury | berstlining
73 | Jagielońska | E19 1000 PE | E20 1000 PE | 315PVC | 30.03 | 3,63m zniekształcone połączenie rur, nieliniowe ułożenie rur w kilku miejscach stoi ściek | berstlining
74 | Jagielońska | E20 1000 PE | E21 1000 PE | 315PVC | 22.94 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | berstlining
75 | Jagielońska | E21 1000 PE | E22 1000 PE | 315PVC | 22.24 | Nieliniowo ułożony kanał - stoi ściek | berstlining
76 | Jagielońska | E22 1000 PE | E23 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
77 | Jagielońska | E23 1000 PE | E24 1000 PE | 315PVC | 10.59 | W kanale stoi ściek | berstlining
78 |  | E24 1000 PE | E25 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
79 |  | E25 1000 PE | E26 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
80 |  | E26 1000 PE | E27 1000 PE | 315PVC | 24.22 | 1,64m rozszczelnione łączenie, zagniecione połączenie z kinetą, nieliniowe ułożenie - stoi ściek | berstlining
81 |  | E27 1000 PE | E28 1000 PE | 315PVC | 15.05 | Na wejściu do studni popękana rura | wykop
82 |  | E28 1000 PE | E29 1000 PE | 315PVC | 23.38 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | berstlining
83 |  | E29 1000 PE | E30 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
84 |  | E30 1000 PE | E31 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
85 |  | E31 1000 PE | E32 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
86 |  | E32 1000 PE | E33 1000 PE | 315PVC | x | Kanał O.K. | x
87 |  | E33 1000 PE | E34 1000 PE | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
88 | Jagielońska | E34 1000 PE | E35 1000 PE | 300PVC | 62.35 | 31m pęknięta rura, nieliniowe ułożenie rur | berstlining
89 |  | E35 1000 PE | E36 1000 PE | 300PVC | 19.21 | Kanał O.K. | czyszczenie | E36
90 |  | E36 1000 PE | E37 1000 PE | 200PVC | 24.52 | Przewidzieć do naprawy | berstlining | E37
91 |  | E37 1000 PE | E38 1000 PE | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
92 |  | E38 1000 PE | E39 400PVC | 200PVC | 20 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | berstlining |  | E39
93 |  | E39 400PVC | E40 400PVC | 200PVC | 11.68 | Dno rury pozagniatane, brak swobodnego przepływu | berstlining |  | E40
94 |  | E40 400PVC | E41 1000 PE | 200PVC | 16.81 | Dno rury pozagniatane, brak swobodnego przepływu | berstlining
95 |  | E41 1000 PE | E42 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
96 |  | E42 1000 PE | E43 400PVC | 200PVC | 14.48 | 11m kanał zalany syfon | wykop |  | E43
97 |  | E43 400PVC | E44 400PVC | 160PVC | 17.74 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E44
98 |  | E44 400PVC | E45 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
99 |  | E45 1000 PE | E46 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
100 |  | E46 1000 PE | E46.3 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
101 |  | E2 1000 PE | E2.1 400PVC | 160PVC | 21.34 | Przed studnią zalany kanał | wykop |  | E2.1
102 |  | E2.1 400PVC | E2.2 400PVC | 160PVC | 15.33 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E2.2
103 |  | E3 1000 PE | E3.1 400PVC | 160PVC | 17.65 | W końcowym odcinku kanału stoi ściek | wykop |  | E3.1
104 |  | E3.1 400PVC | E3.2 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
105 |  | E4 1000 PE | E4.1 1000 PE | 160PVC | x | Podejście z drugiejstrony, kanał O.K. | x
106 |  | E5 1000 PE | E5.1 400PVC | 160PVC | 9.54 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E5.1
107 | Jagielońska | E7 1000 PE | E7.1 1000 PE | 160PVC | 17.71 | Zatłuszczony kanał, kamera nie przejdzie | wykop
108 |  | E13 1000 PE | E13.1 1000 PE | 160PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
109 | Jagielońska | E19 1000 PE | E19.2 1000 PE | 160PVC | 16.15 | Lekko pozagniatany kanał, nadaje się do eksploatacji | berstlining
110 | Jagielońska | E19.2 1000 PE | E19.3 1000 PE | 160PVC | 6.37 | Kanał O.K. | x
111 | Jagielońska | E20 1000 PE | EA1.1 1000 betonowa | 200PVC | 12.16 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | EA1.1
112 |  | EA1.1 1000 betonowa | EA1 400PVC | 200 | 19.33 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | EA1
113 | Jagielońska | EA1 400PVC | EA2 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
114 | Jagielońska | EA2 1000 PE | EA3 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
115 | Jagielońska | EA3 1000 PE | EA3.1.1 1000 betonowa | 200PVC | 23.52 | Kanał zbyt śliski, kamera nie przejedzie | berstlining |  | EA3.1.1
116 |  | EA3.1.1 1000 betonowa | EA4 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
117 | Jagielońska | EA4 1000 PE | EA5 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
118 | Jagielońska | EA5 1000 PE | EA6 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
119 | Jagielońska | EA3 1000 PE | EA3.2 400PVC | 160PVC | 11.38 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | EA3.2
120 | Jagielońska | EA3.2 400PVC | EA3.4 400PVC | 160PVC | 17.67 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | EA3.4
121 | Jagielońska | E24 1000 PE | E24.1 1000 PE | 160PVC | 11.04 | 1,14 sztuklowane kolano | berstlining
122 | Jagielońska | E24.1 1000 PE | E24.2 400PVC | 160PVC | 7.11 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E24.2
123 |  | E24.2 400PVC | E24.3 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
124 | Jagielońska | E24.1 1000 PE | E24.4 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
125 |  | E29 1000 PE | E29.1 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
126 |  | E30 1000 PE | E30.1 400PVC | 200PVC | 30.28 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E30.1
127 |  | E30.1 400PVC | E30.2 1000 betonowa | 200PVC | 32.95 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E30.2
128 |  | E30.2 1000 betonowa | E30.3 400PVC | 200PVC | 24.41 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E30.3
129 |  | E30.3 400PVC | E30.4 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
130 |  | E34 1000 PE | E34.1 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
131 | Jagielońska | E34.1 1000 PE | E34.2 1000 PE | 200PVC | 28.75 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | berstlining
132 | Jagielońska | E34.2 1000 PE | E34.3 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
133 | Jagielońska | E34.3 1000 PE | E34.4 400PVC | 200PVC | 28.29 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E34.4
134 | Jagielońska | E34.4 400PVC | E34.5 400PVC | 160PVC | 12.54 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E34.5
135 | Jagielońska | E34.5 400PVC | E34.6 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
136 | Jagielońska | E34.6 1000 PE | E34.7 1000 PE | 160PVC | 20.99 | 15m uszkodzone łączenie | wykop
137 |  | E36 1000 PE | E36.1 1000 PE | 300PVC | 30.31 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | wykop
138 |  | E36.1 1000 PE | E36.2 1000 PE | 300PVC | 39.7 | Nieliniowe ułożenie rur - stoi ściek | wykop
139 |  | E36.2 1000 PE | E36.3 1200 betonowa | 300PVC | 30.17 | 13m na łączeniu zniekształcenie powoduje zator, nieliniowe ułozenie rury | wykop
140 |  | E36.3 1200 betonowa | E36.4 400PVC | 160PVC | 18.86 | Dno kanału pozagniatane | wykop |  | E36.4
141 |  | E41 1000 PE | E41.1 400PVC | 160PVC | 19.59 | Dno rury pozagniatane, brak swobodnego przepływu | berstlining |  | E41.1
142 |  | E41.1 400PVC | E41.2 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
143 |  | E41.2 1000 PE | E41.2.1 1000 betonowa | 160PVC | 9.88 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | E41.2.1
144 |  | E41.2.1 1000 betonowa | E41.3 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
145 |  | E41.3 1000 PE | E41.4 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
146 |  | D15 1000 PE | D15.1 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
147 |  | D17.1 1000 betonowa | D17.5 1000 PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
148 |  | D17.5 1000 PE | D17.6 1000 PE | 160PVC | 16.98 | Pojedyncze wgniecenia od kamieni - przewidzieć do naprawy | wykop
149 |  | D17.6 1000 PE | D17.6.1 1000 betonowa | 160PVC | 13.75 | 24m pęknięte dno rury, 35m trójnik, 46m zaślepiony trójnik, kanał ułozony nieosiowo - przewidzieć do naprawy | wykop |  | D17.6.1
150 |  | D18 1000 PE | D18.1 1000 PE | 160PVC | 13.86 | Nieliniowe ułożenie, w kilku miejscach stoi ściek. Odcinek przewidzieć do naprawy | wykop
151 |  | D18.1 1000 PE | D18.2 400PVC | 160PVC | 25.39 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D18.2
152 |  | D18.2 400PVC | D18.2.2 400PVC | 200 | 5.58 | Brak dojazdu do kanału | czyszczenie |  | D18.2.2
153 |  | D20 1000 PE | D20.1.1 1000 betonowa | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
154 |  | D20.1.1 1000 betonowa | D20.1 400PVC | 200 | 13.98 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D20.1
155 |  | D23 400PVC | D23.1.1 1000 betonowa | 160PVC | 2.84 | Ponownie wyczyścić kanał i będzie O.K. | czyszczenie |  | D23.1.1
156 |  | D23.1.1 1000 betonowa | D23.1 400PVC | 200 | 9.52 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D23.1
157 |  | D24 400PVC | D24.1 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
158 |  | D24.1 1000 PE | D24.2 400PVC | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
159 |  | D27 1000 PE | D27.1.1 1000 betonowa | 160PVC | 5.33 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D27.1.1
160 |  | D29 1000 PE | D29.1 400PVC | 160PVC | 3.02 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D29.1
161 |  | D29.1 400PVC | D29.2 400PVC | 160PVC | 16.03 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D29.2
162 |  | D29.2 400PVC | D29.3 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
163 | Jagielońska | D29.3 1000 PE | D29.4 400PVC | 160PVC | 20.68 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D29.4
164 | Jagielońska | D29.3 400PVC | D29.5 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
165 | Jagielońska | D31 1000 PE | D31.1 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
166 |  | D31.1 1000 PE | D31.2 1000 PE | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
167 |  | D31.2 1000 PE | D31.3 1000 PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
168 |  | D34 1000 PE | D34.1 400PVC | 160PVC | 34.4 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | D34.1
169 |  | D34.1 400PVC | D34.2 400PVC | 200 | 8.96 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | D34.2
2149.72

## Rajcza
Rajcza
|  |  |  | ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW I ZAKRESU KONIECZNYCH NAPRAW |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK nr 5
Lp. | Ulica | Studnia początkowa | Studnia końcowa | Średnica i materiał wg map/ kamerowania | Długość wg inwentaryzacji geodezyjnej | Stan kanalizacji wg obserwacji, kamerowania | Zakres koniecznych napraw
[7 empty] | Sieć | Studnie
[7 empty] | Metoda renowacji | Naprawa/ renowacja | Nowa/ do wymiany
1 |  | A59 1000 betonowa | A58 1000 betonowa | 300 | 25.16 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
2 |  | A58 1000 betonowa | A57 1000 betonowa | 300 | 22.94 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
3 |  | A57 1000 betonowa | A56 1000 betonowa | 300 | 22.59 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
4 |  | A56 1000 betonowa | A55 1000 betonowa | 300 | 25.12 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
5 |  | A55 1000 betonowa | A54 1000 betonowa | 315PVC | 29.42 | Kanał O.K. | czyszczenie | A54
6 |  | A54 1000 betonowa | A53 1000 betonowa | 315PVC | 8.89 | Kanał O.K. | wykop | A53
7 |  | A53 1000 betonowa | A52 400PVC | 200PVC | 17.11 | W kanale stoi ściek | wykop |  | A52
8 |  | A52 400PVC | A51 400PVC | 200PVC | 12.55 | W kanale stoi ściek | wykop |  | A51
9 |  | A51 400PVC | A50 400PVC | 300 | 9.1 | Kanał zalany ściekiem - syfon, kamera nie przejedzie | wykop |  | A50
10 |  | A50 400PVC | A49 400PVC | 300 | 33.66 |  | wykop |  | A49
11 |  | A49 400PVC | A48 400PVC | 300 | 17.49 |  | wykop |  | A48
12 |  | A48 400PVC | A47 400PVC | 200PVC | 12.52 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | wykop |  | A47
13 |  | A47 400PVC | A46 400PVC | 200PVC | 42.01 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A46
14 |  | A46 400PVC | A45 400PVC | 200PVC | 27.35 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A45
15 |  | A45 400PVC | A44 400PVC | 200PVC | 22.67 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A44
16 |  | A44 400PVC | A43 400PVC | 200PVC | 12.52 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A43
17 |  | A43 400PVC | A42 400PVC | 200PVC | 21.47 | W środkowym odcinku kanał wypłaszczony, stoi ściek | berstlining |  | A42
18 |  | A42 400PVC | A41 400PVC | 200PVC | 22.24 | kanał O.K | czyszczenie |  | A41
19 |  | A41 400PVC | A40 400PVC | 200PVC | 18.43 | kanał O.K | czyszczenie |  | A40
20 |  | A40 400PVC | A39 400PVC | 200PVC | 12.09 | kanał O.K | czyszczenie |  | A39
21 |  | A39 400PVC | A38 400PVC | 200PVC | 16.42 | kanał O.K | czyszczenie |  | A38
22 |  | A38 400PVC | A37 400PVC | 200PVC | 9.6 | Bez spadku, stoi ściek. | wykop |  | A37
23 |  | A37 400PVC | A36 400PVC | 200PVC | 22.83 | Przeciwspadek, stoi ściek | wykop |  | A36
24 |  | A36 400PVC | A35 400PVC | 200PVC | 37.88 | kanał O.K | wykop |  | A35
25 |  | A35 400PVC | A34 400PVC | 200PVC | 28.02 | kanał O.K | czyszczenie |  | A34
26 |  | A34 400PVC | A33 400PVC | 300 | 40.73 | Sieć oraz studnie znajdują się na posesjach za budynkami - brak dojazdu. Stan techniczny sieci może być przyczyną zalania posesji i budynków. | berstlining |  | A33
27 |  | A33 400PVC | A32 400PVC | 300 | 18.34 |  | berstlining |  | A32
28 |  | A32 400PVC | A31 400PVC | 300 | 27.49 |  | wykop |  | A31
29 |  | A31 400PVC | A30 400PVC | 300 | 15.31 |  | wykop |  | A30
30 | Wspólna | A30 400PVC | A29 400PVC | 200PVC | 28.77 | kanał O.K, możliwe przeciwspadki | wykop |  | A29
31 | Wspólna | A29 400PVC | A28 400PVC | 200PVC | 29.08 | kanał O.K | czyszczenie |  | A28
32 | Wspólna | A28 400PVC | A27 400PVC | 200PVC | 45.31 | kanał O.K | czyszczenie |  | A27
33 | Górska | A27 400PVC | A26 400PVC | 200PVC | 20.28 | Należy ponownie wczyczyścić kanał, po oczyszczeniu OK. | czyszczenie |  | A26
34 | Górska | A26 400PVC | A25 400PVC | 200PVC | 28.26 | Należy ponownie wczyczyścić kanał, po oczyszczeniu OK. | czyszczenie |  | A25
35 | Górska | A25 400PVC | A24 400PVC | 200PVC | 24.55 | Kanał Ok. | czyszczenie |  | A24
36 |  | A24 400PVC | A23 1000 betonowa | 300 | 21.96 | W czasie plantowania tereneu wokół nowowybudowanego "Gimnazjum" zasypano studnię grubą warstwą gruzu i ziemi. Przebieg odcinka orientacyjny. | wykop |  | A23
37 |  | A23 1000 betonowa | A22 1000 betonowa | 300 | 33.43 |  | likwidacja | A22
38 |  | A22 1000 betonowa | A21 1000 betonowa | 300 | 22.48 |  | likwidacja | A21
39 |  | A21 1000 betonowa | A20 1000 betonowa | 300 | 12.32 |  | likwidacja | A20
40 |  | A20 1000 betonowa | A19 1000 betonowa | 300 | 25.74 |  | likwidacja | A19
41 |  | A19 1000 betonowa | A18 1000 betonowa | 300 | 19.63 |  | likwidacja | A18
42 | Wspólna | A18 1000 betonowa | A17 1000 betonowa | 200PVC | 16.94 | Kanał trudny do zlokalizowania | likwidacja |  | A17
43 | Górska | A17 1000 betonowa | A16 1000 betonowa | 250B | 27.08 | Rura betonowa do wymiany lub uszczelnienia - pod drogą pow. | berstlining |  | A16
44 | Górska | A16 1000 betonowa | A15 1000 betonowa | 300B | 49.72 | 44m wystający drut. Rura betonowa Do wymiany lub uszczelnienia | wykop
45 | Górska | A15 1000 betonowa | A14 1000 betonowa | 400B | 49.65 | Rura betonowa Do wymiany lub uszczelnienia kanał zamulony | wykop
46 | Górska | A14 1000 betonowa | A13 1000 betonowa | 300PVC | 35.53 | Przez duże odchylenie rzędnej następuje blokada ścieków w poprzednim odcinku (A12-A13) | wykop | A13
47 | Górska | A13 1000 betonowa | A12 1000 betonowa | 300PVC | 33.08 | w kanale stoi ściek | berstlining
48 | Górska | A12 1000 betonowa | A11 1000 betonowa | 300PVC | x | Kanał OK. | x
49 | Górska | A11 1000 betonowa | A10 400PVC | 300PVC | 4.53 | Kanał OK. | czyszczenie |  | A10
50 | Parkowa | A10 400PVC | A9 400PVC | 315PVC | 36.22 | Kanał OK. | czyszczenie |  | A9
51 | Parkowa | A9 400PVC | A8 1000 betonowa | 300PVC | 48.25 | Przewidzieć do naprawy | wykop
52 | Parkowa | A8 1000 betonowa | A7.1 1000 betonowa | 300PVC | 39.36 | Na całej długości w kanale 2/3 przekroju stoi ściek | berstlining
53 | Parkowa | A7.1 1000 betonowa | A7 400PVC | 300PVC | 21.56 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | A7
54 | Parkowa | A7 400PVC | A6 400PVC | 315PVC | 49.55 | od 28m stoi ściek w 2/3 przekroju | wykop |  | A6
55 | Parkowa | A6 400PVC | A5 1000 betonowa | 300PVC | x | Kanał OK. | x
56 | Parkowa | A5 1000 betonowa | A4 1000 betonowa | 300PVC | 6.29 | Łączenia przerośnięte korzeniami. Kanał do wymiany. | berstlining
57 | Parkowa | A4 1000 betonowa | A3 1000 betonowa | 300PVC | 36.89 | Łączenia przerośnięte korzeniami. Kanał do wymiany. | berstlining
58 | Parkowa | A3 1000 betonowa | A2 1000 betonowa | 250PVC | 24.25 | Łączenia przerośnięte korzeniami. | berstlining
59 | Parkowa | A2 1000 betonowa | A1 1000 betonowa | 250PVC | 27.05 | Łączenia przerośnięte korzeniami. | berstlining
60 |  | A51 400PVC | C1 400PVC | 200 | 24.59 | Kanał zalany ściekiem - syfon, kamera nie przejedzie | wykop |  | C1
61 |  | C1 400PVC | C2 | 200 | 21.34 | Brak dostępu | wykop |  | C2
62 |  | C2 | C3 400PVC | 200 | 13.65 |  | wykop |  | C3
63 |  | C3 400PVC | C4 400PVC | 200 | 30.54 |  | wykop |  | C4
64 |  | C4 400PVC | C5 400PVC | 200 | 23.62 |  | wykop |  | C5
65 |  | C5 400PVC | C6 400PVC | 200 | 48.11 | Kanał zalany ściekiem- syfon, kamera nie przejedzie | wykop |  | C6
66 |  | C6 400PVC | C6.1 400PVC | 200 | 45.3 | Przewidzieć do naprawy | wykop |  | C6.1
67 |  | C6.1 400PVC | C7 400PVC | 200 | 9.39 | Na 30 wcisnięta uszczelka. Nieliniowo ułożony kanał, pozagniatany kamieniami - do wymiany. | wykop |  | C7
68 |  | C7 400PVC | C8 400PVC | 200PVC | 31.28 | Nieliniowo ułożony kanał, pozagniatane dno kanału - do wymiany. | wykop |  | C7
69 |  | C8 400PVC | C8.1 400PVC | 200 | 21.34 | Nieliniowo ułożony kanał, pozagniatane dno kanału - dno do wymiany. | berstlining |  | C8
70 |  | C8.1 400PVC | C9 400PVC | 200 | 12.68 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C8.1
71 |  | C9 400PVC | C10 400PVC | 200 | 42.48 | Brak dostępu | czyszczenie |  | C10
72 |  | C10 400PVC | C11.2 400PVC | 200PVC | 48.19 | Nieliniowo ułożony kanał, pozagniatane dno kanału -do wymiany. | berstlining |  | C11.2
73 |  | C11.2 400PVC | C11.1 400PVC | 200PVC | 52.92 | Dno kanału pozagniatane w kilku miejscach. Na 45m kanał zarośnięty prawdopodobnie tłuszczem. | berstlining |  | C11.1
74 |  | C11.1 400PVC | C11 400PVC | 200PVC | 50.66 | Dno kanału pozagniatane w kilku miejscach. Na 45m kanał zarośnięty prawdopodobnie tłuszczem. | berstlining |  | C11
75 |  | C11 400PVC | C12 400PVC | 200PVC | 30.57 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C12
76 |  | C12 400PVC | C13 400PVC | 200PVC | 30.27 | 17m dno kanału zagniecione, utrudniony przepływ, 25m owal na łączeniu - nieszczelność. | berstlining |  | C13
77 |  | C13 400PVC | C14 400PVC | 200PVC | 14.89 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C14
78 |  | C14 400PVC | C15 400PVC | 200PVC | 12.46 | Na 1,5m kanał zagnieciony kamieniem | berstlining |  | C15
79 |  | C15 400PVC | C16 400PVC | 200PVC | 21.58 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C16
80 |  | C16 400PVC | C17 400PVC | 200PVC | 24.09 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C17
81 |  | C17 400PVC | C18 400PVC | 200PVC | 25.09 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | C18
82 |  | C18 400PVC | C19.1 400PVC | 200 | 18.93 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C19.1
83 |  | C19.1 400PVC | C19 400PVC | 200 | 25.61 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C19
84 |  | C19 400PVC | C20 400PVC | 200 | 21.09 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C20
85 | Nickulina | C20 400PVC | C20.2 400PVC | 200PVC | 37.3 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C20.2
86 | Nickulina | C20.2 400PVC | C20.1 400PVC | 200PVC | 41.3 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C20.1
87 | Nickulina | C20.1 400PVC | C21 400PVC | 200PVC | 22.85 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C21
88 | Nickulina | C21 400PVC | C22 400PVC | 200PVC | 30.52 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C22
89 | Nickulina | C22 400PVC | C23 400PVC | 200PVC | 48.15 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C23
90 | Nickulina | C23 400PVC | C24 400PVC | 200PVC | 30.45 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C24
91 | Nickulina | C24 400PVC | C25 400PVC | 200PVC | 41.41 | 31m pęknięta rura - do wymiany | berstlining |  | C25
92 | Nickulina | C25 400PVC | C26 400PVC | 200PVC | 30.26 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C26
93 | Nickulina | C26 400PVC | C27 400PVC | 200PVC | 30.52 | Zagniecenia od kamieni | berstlining |  | C27
94 |  | C27 400PVC | C28 400PVC | 200 | 37.72 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | C28
95 | Nickulina | C28 400PVC | C29 400PVC | 200PVC | 13.77 | 11,5 wysunięta uszczelka | berstlining |  | C29
96 | Nickulina | C29 400PVC | C30 400PVC | 200PVC | 30.38 | 5,5m wysunięta uszczelka | berstlining |  | C30
97 | Nickulina | C30 400PVC | C31 400PVC | 200PVC | 18.61 | Kanał O.K | wykop |  | C31
98 |  | C31 400PVC | C32 400PVC | 200PVC | 36.45 | Kanał O.K | wykop |  | C32
99 | Nickulina | C32 400PVC | C33 400PVC | 200PVC | 27.21 | Kanał O.K | wykop |  | C33
100 |  | C33 400PVC | C34 400PVC | 200PVC | 36.33 | Kanał O.K | czyszczenie |  | C34
101 |  | C34 400PVC | C35 400PVC | 200PVC | 24.58 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C35
102 |  | C35 400PVC | C36 400PVC | 200PVC | 33.02 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C36
103 |  | C36 400PVC | C37 400PVC | 200PVC | 11.74 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C37
104 | Nickulina | C37 400PVC | C38 400PVC | 200PVC | 44.33 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C38
105 | Nickulina | C38 400PVC | C39 400PVC | 200PVC | 19.82 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C39
106 | Nickulina | C39 400PVC | C40 400PVC | 200PVC | 21.16 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | C40
107 |  | C40 400PVC | C41 400PVC | 160PVC | 36.53 | Kanał O.K. | berstlining |  | C41
108 |  | C41 400PVC | C42 400PVC | 200 | 34.03 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | C42
109 |  | A48 400PVC | B1 400PVC | 200PVC | 24.74 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | berstlining |  | B1
110 |  | B1 400PVC | B2 400PVC | 200 | 30.51 | W kanale stoi ściek | berstlining |  | B2
111 |  | B2 400PVC | B3 400PVC | 200PVC | 21.34 | W kanale stoi ściek | berstlining |  | B3
112 |  | B3 400PVC | B4 400PVC | 200PVC | 24.71 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B4
113 |  | B4 400PVC | B4' 400PVC | 200PVC | 22.92 | W kanale stoi ściek | berstlining |  | B4'
114 |  | B4' 400PVC | B5 400PVC | 200PVC | 20.84 | W kanale stoi ściek | wykop |  | B5
115 |  | B5 400PVC | B6 400PVC | 200PVC | 36.24 | brak dostępu ze względu na posadowienie kanalizacji na terenie pól | berstlining |  | B6
116 |  | B6 400PVC | B7 400PVC | 200 | 9.72 |  | berstlining |  | B7
117 |  | B7 400PVC | B8 400PVC | 200PVC | 26.07 | W kanale stoi ściek, kamera nie przejedzie - do wymiany | wykop |  | B8
118 |  | B8 400PVC | B9 400PVC | 200PVC | 14.76 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B9
119 |  | B9 400PVC | B10 400PVC | 200PVC | 17.3 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B10
120 |  | B10 400PVC | B11 400PVC | 200PVC | 24.42 | W kanale stoi ściek. Kamera nie przejedzie. Do wymiany. | berstlining |  | B11
121 |  | B11 400PVC | B12 400PVC | 200PVC | 29.7 | W kanale stoi ściek. Kamera nie przejedzie. Do wymiany. | berstlining |  | B12
122 |  | B12 400PVC | B13 400PVC | 200PVC | 6.39 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B13
123 |  | B13 400PVC | B14 400PVC | 200 | 5.92 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B14
124 |  | B14 400PVC | B15 400PVC | 200PVC | 27.03 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B15
125 |  | B15 400PVC | B16 400PVC | 200PVC | 28.76 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B16
126 |  | B16 400PVC | B17 400PVC | 200 | 10.7 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B17
127 |  | B17 400PVC | B18 400PVC | 200PVC | 13.7 | W kanale znajduje się żerdź, zdemontować i wyjąć. | berstlining |  | B18
128 |  | B18 400PVC | B19 400PVC | 200PVC | 27.81 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B19
129 |  | B19 400PVC | B20 400PVC | 200PVC | 17.84 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B20
130 |  | B20 400PVC | B21 400PVC | 200 | 23.56 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B21
131 |  | B21 400PVC | B22 400PVC | 200PVC | 21.14 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B22
132 |  | B22 400PVC | B23 400PVC | 200PVC | 12.79 | Przyłącze O.K. | berstlining |  | B23
133 |  | B23 400PVC | B24 400PVC | 200PVC | 45.36 | Od 23m kanał zalany ściekiem-kamera nie przejedzie, kanał przewidzieć do wymiany. | berstlining |  | B24
134 |  | B24 400PVC | B25 400PVC | 200PVC | 12.5 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B25
135 |  | B25 400PVC | B26 400PVC | 200PVC | 18.66 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B26
136 |  | B26 400PVC | B27 400PVC | 200PVC | 24.65 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B27
137 |  | B27 400PVC | B28 400PVC | 200PVC | 10.64 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B28
138 |  | B28 400PVC | B29 400PVC | 200PVC | 29.65 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B29
139 |  | B29 400PVC | B30 400PVC | 200PVC | 35.68 | Na wejściu do studni rozszczelnione kolano. | berstlining |  | B30
140 |  | B30 400PVC | B31 400PVC | 200PVC | 25.42 | Nieliniowe ułożenie, kamera nie przejedzie. | wykop |  | B31
141 |  | B31 400PVC | B32 400PVC | 200PVC | 32 | 30m wywinięta uszczelka, uszczelnić | berstlining |  | B32
142 |  | B32 400PVC | B33 400PVC | 200PVC | 19.67 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B33
143 |  | B33 400PVC | B34 400PVC | 200PVC | 27.72 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B34
144 |  | B34 400PVC | B35 400PVC | 200PVC | 13.48 | 11,6m wywinięta uszczelka, cieknie przez rozszczelnienie | berstlining |  | B35
145 |  | B35 400PVC | B36 400PVC | 200 | 25.7 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B36
146 |  | B36 400PVC | B37 400PVC | 200PVC | 19.54 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B37
147 |  | B37 400PVC | B38 400PVC | 200PVC | 53.77 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B38
148 |  | B38 400PVC | B39 400PVC | 200PVC | 21.79 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B39
149 |  | B39 400PVC | B40 400PVC | 200PVC | 28.73 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B40
150 |  | B40 400PVC | B41 400PVC | 200PVC | 44.53 | Na 27 m wpięcie na trójnik - zbudowac studnię. | czyszczenie |  | B41
151 |  | B41 400PVC | B42 400PVC | 200PVC | 35.37 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B42
152 |  | B42 400PVC | B43 400PVC | 200PVC | 21.65 | Stromy kanał, kamera nie podjedzie, kanał wygląda dobrze. | czyszczenie |  | B43
153 |  | B43 400PVC | B44.1 400PVC | 200PVC | 31.6 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B44.1
154 |  | B44.1 400PVC | B44 400PVC | 200PVC | 13.46 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B44
155 |  | B44 400PVC | B45 400PVC | 200PVC | 18.28 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B45
156 |  | B45 400PVC | B46 400PVC | 200PVC | 18.69 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B46
157 |  | B46 400PVC | B47 400PVC | 200PVC | 31.3 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B47
158 |  | B47 400PVC | B47' 400PVC | 200 | 45.66 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B47'
159 |  | B47' 400PVC | B48 400PVC | 200 | 24 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | B48
160 |  | B48 400PVC | B49 400PVC | 200PVC | 35.8 | Na 11m kolano. Kanał O.K. | czyszczenie |  | B49
161 |  | B49 400PVC | B50 400PVC | 200PVC | 20.55 | Nieliniowo ułozony kanał, na długości około 5m stoi ściek. | wykop |  | B50
162 |  | B50 400PVC | B51 400PVC | 200PVC | 12.74 | Kanał O.K. | wykop |  | B51
163 |  | B51 400PVC | B52 400PVC | 200PVC | 26.71 | Kanał O.K. | wykop |  | B52
164 |  | B52 400PVC | B53 400PVC | 200PVC | 27.04 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B53
165 |  | B53 400PVC | B54 400PVC | 200PVC | 22.87 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B54
166 |  | B54 400PVC | B55 400PVC | 200PVC | 17.82 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B55
167 |  | B55 400PVC | B56 400PVC | 200PVC | 20.97 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B56
168 |  | B56 400PVC | B57 400PVC | 200PVC | 33.98 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B57
169 |  | B57 400PVC | B58 400PVC | 200PVC | 14.61 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B58
170 |  | B58 400PVC | B59 400PVC | 200PVC | 44.19 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B59
171 |  | B59 400PVC | B60 400PVC | 200PVC | 33.34 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B60
172 |  | B60 400PVC | B61 400PVC | 200PVC | 28.18 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | B61
173 |  | B5 400PVC | BA1 400PVC | 200PVC | 33.11 | 22-26m. Zagłębienie, stoi ściek | berstlining |  | BA1
174 |  | BA1 400PVC | BA-T1 400PVC | 200PVC | 41.98 | kanał O.K | wykop |  | BA-T1
175 |  | BA-T1 400PVC | BA2 400PVC | 200PVC | 35.62 | 7,3-8,8, 29m pęknięta rura | wykop |  | BA2
176 |  | BA2 400PVC | BA3 400PVC | 200PVC | 28 | kanał O.K | wykop |  | BA3
177 |  | BA3 400PVC | BA4 400PVC | 200 | 9.49 | Brak dostepu za względu na posadowienie kanalizacji na terenie ogrodów. | wykop |  | BA4
178 |  | BA4 400PVC | BA5 400PVC | 200PVC | 34.85 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | BA5
179 |  | BA5 400PVC | BA6 400PVC | 200PVC | 46.64 | Nieliniowe posadowienie kanału, w kilku miejsach stoi ściek. | wykop |  | BA6
180 |  | BA6 400PVC | BA7 400PVC | 200PVC | 24.34 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | BA7
181 |  | BA7 400PVC | BA8 400PVC | 200 | 21.84 | Brak dostępu ze względu na posadowienie kanalizacji na terenie ogrodów. | czyszczenie |  | BA8
182 |  | B24 400PVC | B24.1 400PVC | 160PVC | 16.35 | Przyłącze O.K. | berstlining |  | B24.1
183 |  | B24.1 400PVC | B24.2 400PVC | 160PVC | 15.56 | Przyłącze O.K. | berstlining |  | B24.2
184 |  | B26 400PVC | B26.1 400PVC | 160PVC | 18.3 | Kanał O.K. | berstlining |  | B26.1
185 |  | A43 400PVC | A43.1 400PVC | 200 | 18.34 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A43.1
186 |  | A36 400PVC | A36.1 400PVC | 200 | 18.57 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A36.1
187 |  | A36.1 400PVC | A36.2 400PVC | 200 | 31.15 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A36.2
188 |  | A34 400PVC | A34.1 400PVC | 160 | 11.7 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A34.1
189 |  | A29 400PVC | A29.1 400PVC | 160PVC | 23.5 | Kanał O.K. | berstlining |  | A29.1
190 |  | A29 400PVC | A29.2 400PVC | 160PVC | 18.45 | Na 14,5m wpięcie na trójnik | berstlining |  | A29.2
191 |  | A29.2 400PVC | A29.3 400PVC | 160 | 33.23 | Brak dojazdu, przyłącze należy zadymić | czyszczenie |  | A29.3
192 | Wspólna | A27 400PVC | AD1 400PVC | 200PVC | 11.29 | Minimalny spadek kanału | wykop |  | AD1
193 | Wspólna | AD1 400PVC | AD2 400PVC | 200PVC | 35.93 | 8-9m wypłaszczenie, stoi ściek, 29m blokada, kanał zalany ściekiem | wykop |  | AD2
194 | Wspólna | AD2 400PVC | AD2.1 400PVC | 200PVC | 33.73 | duży spadek kanału | czyszczenie |  | AD2.1
195 |  | AD2.1 400PVC | AD3 400PVC | 200PVC | 8.17 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AD3
196 | Wspólna | AD3 400PVC | AD3.1 400PVC | 200PVC | 7.15 | w kanale znajdują się dwa łuki | wykop |  | AD3.1
197 |  | AD3.1 400PVC | AD3.2 400PVC | 200PVC | 13.04 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AD3.2
198 |  | AD3.2 400PVC | AD4 400PVC | 200PVC | 7.44 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AD4
199 |  | AD4 400PVC | AD5 400PVC | 200PVC | 12.26 | Sieć kaskadowa, bardzo strome posadowienie kanałów, od dołu kamera nie podjedzie, natomiast od góry "ucieka' - kanał został tylko w miarę mozliwości wymyty. Ponadto część studni posadowiona jest 'w płocie" nie można otworzyć pokrywy. Kanał do wymiany. | berstlining |  | AD5
200 |  | AD5 400PVC | AD6 400PVC | 200 | 9.05 |  | berstlining |  | AD6
201 |  | AD6 400PVC | AD7 400PVC | 200 | 26.01 |  | berstlining |  | AD7
202 |  | AD7 400PVC | AD8 400PVC | 200 | 24.29 |  | berstlining |  | AD8
203 |  | AD8 400PVC | AD9 400PVC | 200 | 19.88 |  | wykop |  | AD9
204 |  | AD9 400PVC | AD10 400PVC | 200 | 20.8 |  | wykop |  | AD10
205 |  | AD10 400PVC | AD11 400PVC | 200 | 24.52 |  | berstlining |  | AD11
206 |  | A25 400PVC | A25.1 400PVC | 200 | 25.64 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | A25.1
207 | Górska | A17 1000 betonowa | A17.1 1000 betonowa | 250K r.u | 19.29 | 5, 8m rura pęknięta po obwodzie, 12m pęknięcie n ałączeniu, kanał do wymiany | berstlining |  | A17.1
208 |  | A17 1000 betonowa | A17.2 1000 betonowa | 160B | 47.77 | Betonowy kanał niskiej jakości - do wymiany | wykop | A17.2
209 |  | A17.2 1000 betonowa | A17.3 1000 betonowa | 160PVC | 48.23 | Na 18, 24 i 36m wysunięte uszczelki, nieliniowo ułożony uszczelnic lub wymienić | berstlining | A17.3
210 |  | A17.3 1000 betonowa | A17.4 1000 betonowa | 160PVC | 16.16 | Kanał O.K. | berstlining | A17.4
211 | Górska | A16 1000 betonowa | A16.1 1000 betonowa | 200PVC | 17.84 | Przebudować kanał, zalany ściekiem, brak możliwości inspekcji | berstlining
212 |  | A12 1000 betonowa | A12.1 400PVC | 160PVC | 11.39 | Kanał O.K. | wykop |  | A12.1
213 |  | A12.1 400PVC | A12.5 400PVC | 160PVC | 46.26 | Na 24m kolano, kamera nie przejedzie | wykop |  | A12.5
214 |  | A12 1000 betonowa | A12.3 1000 betonowa | 200PVC | 32.95 | Na 28 m wysunięta uszczelka, inne połaczenia wyglądaja na nieszczelne. Kamera nie przejedzie, kanał przewidzieć do uszczelnienia | berstlining
215 |  | A12.3 1000 betonowa | A12.4 1000 betonowa | 160 | 7.54 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
216 |  | A10 400PVC | A10.1 400PVC | 200PVC | 20.07 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A10.1
217 |  | A10.1 400PVC | A10.2 400PVC | 200PVC | 21.41 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A10.2
218 |  | A10.2 400PVC | A10.3 400PVC | 200PVC | 12.41 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A10.3
219 | Parkowa | A9 400PVC | A9.1 400PVC | 160PVC | 8.13 | Kanał O.K. | berstlining |  | A9.1
220 |  | A7 400PVC | A7.1 1000 betonowa | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
221 |  | A7 400PVC | A7.2 400PVC | 200 | 28.96 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A7.2
222 | Parkowa | A7.2 400PVC | A7.3 400PVC | 200PVC | 41.73 | Kanał do naprawy, przebieg inny niż na mapie, niezgodne długości kanału | wykop |  | A7.3
223 | Parkowa | A7.3 400PVC | A7.4 400PVC | 200PVC | 23.67 | 11m rozszczelnione łączenie - kanał do naprawy | rękaw |  | A7.4
224 | Parkowa | A7.4 400PVC | A7.4.1 400PVC | 160PVC | 15.93 | na 5 m pęknięta rura - do wymiany | berstlining |  | A7.4.1
225 | Parkowa | A7.4 400PVC | A7.4.2 400PVC | 160PVC | 22.47 | Kanał O.K. | berstlining |  | A7.4.2
226 | Parkowa | A7.4.2 400PVC | A7.4.3 400PVC | 160PVC | 21.99 | 18 m wpięcie na trójnik - zbudować studnię | berstlining |  | A7.4.3
227 |  | A6 400PVC | A6.1 400PVC | 160 | 7.28 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | A6.1
228 |  | A5 1000 betonowa | A5.1 1000 betonowa | 315B | 16.78 | Zniszczone rury betonowe, nieszczelne n ałączeniach, uszczelnienie lub wymiana. Przez szczelinę kamera nie przejedzie | wykop
229 |  | A5.1 1000 betonowa | A5.2 400PVC | 200 | 7.97 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | A5.2
230 | Ludowa | A4 Beton | AB1 1000 betonowa | 250PVC | 36.39 | 11, 17, 23, 39m wysunięte uszczelki, kanał do uszczelnienia | rękaw
231 | Ludowa | AB1 1000 betonowa | AB2 1000 betonowa | 250PVC | x | Kanał O.K | x
232 | Ludowa | AB2 1000 betonowa | AB3 1000 betonowa | 250PVC | x | Kanał O.K | x
233 | Ludowa | AB3 1000 betonowa | AB4 1000 betonowa | 250PVC | x | Ponownie wyczyścić | x
234 | Górska | AB4 1000 betonowa | AB5 1000 betonowa | 250PVC | x | Kanał O.K | x
235 | Górska | AB5 1000 betonowa | AB6 1000 betonowa | 250PVC | x | Kanał O.K | x
236 | Górska | AB6 1000 betonowa | AB7 1000 betonowa | 250PVC | 17.84 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | AB7
237 |  | AB7 1000 betonowa | AB8 1000 betonowa | 200 | x | Brak dostępu ze względu na posadowienie kanalizacji na terenie ogrodów | x
238 |  | AB8 1000 betonowa | AB9 1000 betonowa | 200 | x | Brak dostępu ze względu na posadowienie kanalizacji na terenie ogrodów | x
239 |  | AB9 1000 betonowa | AB10 1000 betonowa | 200 | x | Brak dostępu ze względu na posadowienie kanalizacji na terenie ogrodów | x
240 | Górska | AB10 1000 betonowa | AB11 1000 betonowa | 250PVC | 35.59 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | AB11
241 |  | AB11 1000 betonowa | AB12 1000 betonowa | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
242 | Polna | AB12 1000 betonowa | AB13 1000 betonowa | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
243 | Polna | AB13 1000 betonowa | AB14 1000 betonowa | 200PVC | 19.57 | Zagruzowany kanał kamieniami, ponowne czyszczenie. Kanał oklejony tłuszczem, szczelny. | czyszczenie | AB13
244 | Polna | AB14 1000 betonowa | AB15 1000 betonowa | 250PVC | 48.37 | Blokada na łączeniu, najlepszym rozwiązaniem byłoby zabudowanie studni. | czyszczenie |  | AB15
245 | Polna | AB15 1000 betonowa | AB16 1000 betonowa | 200PVC | 34.94 | Nieliniowo ułożony kanał | wykop |  | AB16
246 |  | AB16 1000 betonowa | AB17 1000 betonowa | 200PVC | 42.08 | Odcinek znajduje się w okolicy starej pompowni inny przebieg niż na mapie- należy przeprojektować i przebudować UWAGA DOTYCZY ODC: AE9.1 - AB17 | wykop
247 | Polna | AB17 1000 betonowa | AB18 400PVC | 200PVC | 27.76 | Kanał O.K. Inny przebieg | czyszczenie |  | AB18
248 | Polna | AB18 400PVC | AB19 400PVC | 200PVC | 52.09 | Kanał O.K. Inny przebieg | czyszczenie |  | AB19
249 | Polna | AB19 400PVC | AB20 400PVC | 200PVC | 21.41 | Pozagniatany kanał | berstlining |  | AB20
250 | Polna | AB20 400PVC | AB21 400PVC | 200PVC | 18.49 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | AB21
251 | Ludowa | AB1 1000 betonowa | AB1.1 1000 betonowa | 200PVC | 5.96 | Łączenia przerośnięte korzeniami | berstlining | AB1.1
252 |  | AB2 1000 betonowa | AB2.1 1000 betonowa | 200PVC | 8.07 | Kanał O.K | czyszczenie | AB2.1
253 | Górska | AB4 1000 betonowa | AB4.1 1000 betonowa | 250PVC | 31.08 | kanał O.K. | czyszczenie | AB4.1
254 | Górska | AB4.1 1000 betonowa | AB4.2 1000 betonowa | 250PVC | x | kanał O.K. | x
255 | Górska | AB4 1000 betonowa | AC1 1000 betonowa | 250 | 20.34 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | AC1
256 | Górska | AC1 1000 betonowa | AC2 1000 betonowa | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
257 | Górska | AC2 1000 betonowa | AC3 1000 betonowa | 250PVC | 7.71 | Kanał O.K. | wykop | AC3
258 | Górska | AC3 1000 betonowa | AC4 1000 betonowa | 250B | 6.31 | Beton do uszczelnienia lub wymiany, rozszczelnione połączenia | wykop | AC4
259 | Górska | AC4 1000 betonowa | AC6 1000 betonowa | 200PVC | 18.46 | Przewidzieć do naprawy | wykop
260 | Ujsolska | AC6 1000 betonowa | AC7 400PVC | 200PVC | 14.84 | Kanał ok. | czyszczenie |  | AC7
261 | Ujsolska | AC7 400PVC | AC8 400PVC | 200PVC | 21.34 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AC8
262 | Ujsolska | AC8 400PVC | AC9 400PVC | 200PVC | 21.26 | Kanał OK. | czyszczenie |  | AC9
263 | Ujsolska | AC9 400PVC | AC10 1000 betonowa | 200PVC | 16.95 | Kanał O.K | czyszczenie | AC10
264 | Ujsolska | AC10 1000 betonowa | AC11 1000 betonowa | 200PVC | 15.94 | Kanał O.K | czyszczenie | AC11
265 | Ujsolska | AC11 1000 betonowa | AC12 1000 betonowa | 200PVC | 8.14 | Kanał O.K | czyszczenie | AC12
266 | Ujsolska | AC12 1000 betonowa | AC13 1000 betonowa | 200PVC | 13.56 | Kanał O.K | czyszczenie | AC13
267 | Ujsolska | AC13 1000 betonowa | AC14 1000 betonowa | 200PVC | 18.29 | 13,8 przebita rura w kanale stoi ściek | berstlining | AC14
268 | Ujsolska | AC14 1000 betonowa | AC15 1000 betonowa | 200PVC | 9 | 1,39m pęknięta rura na łączeniu | berstlining
269 | Ujsolska | AC15 1000 betonowa | AC15.1.1 1000 betonowa | 200PVC | 18.79 | Kolano na kanale, kamera nie przejedzie. Od drugiej strony: Kanał O.K. | wykop |  | AC15.1.1
270 | Ujsolska | AC15.1.1 1000 betonowa | AC16 1000 betonowa | 200PVC | 48.24 | Rozsunięte rury kamera nie przejedzie | berstlining
271 |  | AC16 1000 betonowa | AC17 1000 betonowa | 300PVC | 26.93 | Kanał OK. | czyszczenie | AC17
272 | Ujsolska | AC17 1000 betonowa | AC18 1000 betonowa | 200PVC | 10.9 | Poprzerastany kanał na łączeniach | berstlining
273 | Ujsolska | AC18 1000 betonowa | AC19 1000 betonowa | 200PVC | 7.87 | Kanał OK. | czyszczenie | AC19
274 |  | AC3 1000 betonowa | AC3.1 1000 betonowa | 200 | 21.66 | Odcinek znajduje się na parkingu za budynkiem gminy, na jednej studni skalniak, wąsko, nie wejdzie samochód | berstlining | AC3
275 |  | AC3.1 1000 betonowa | AC3.2 | 200 | 8.16 |  | berstlining |  | AC3.2
276 |  | AC3.2 | AC3.3 400PVC | 200 | 6.66 |  | berstlining |  | AC3.3
277 |  | AC3.3 400PVC | AC3.4 400PVC | 200 | 12.52 |  | berstlining |  | AC3.4
278 |  | AC7 400PVC | AC7.1A | 50 | x | Rurociąg tłoczny. Pompownia znajduje się w studni AC7.1. Pompownia dziala nieprawidłowo. | x
279 |  | AC7.1A | AC7.1B | 50 | x |  | x
280 |  | AC7.1B | AC7.1C | 50 | x |  | x
281 |  | AC7.1C | AC7.1D | 50 | x |  | x
282 |  | AC7.1D | AC7.1 1000 betonowa | 50 | x |  | x
283 |  | AC7.1 Pompownia Zamulona | AC7.2 1000 betonowa | 200 | 27.69 | Sieć oraz studnie znajdują się na posesjach za budynkami - brak dojazdu. | czyszczenie | AC7.1, AC7.2
284 |  | AC7.2 1000 betonowa | AC7.3 1000 betonowa | 160PVC | 41.14 | Nieliniowe posadowienie kanału, w kilku miejsach stoi ściek | wykop
285 |  | AC7.3 1000 betonowa | AC7.4 1000 betonowa | 160PVC | 32.39 | Odchylenie kanału od rzędnej, w jednym meijscu stoi ściek. | berstlining
286 |  | AC7.4 1000 betonowa | AC7.5 1000 betonowa | 200 | 7.84 | 4,6m wciśnięta uszczelka, cieknie | berstlining | AC7.5
287 |  | AC7.5 1000 betonowa | AC7.6 1000 betonowa | 160PVC | 33.08 | 21m przecieka na łączeniu rur | berstlining | AC7.6
288 |  | AC7.6 1000 betonowa | AC7.7 1000 betonowa | 160PVC | 27.84 | Pozagniatana dolna część rury, kanał spłaszczony | berstlining | AC7.7
289 | Ujsolska | AC10 1000 betonowa | AC10.1 1000 betonowa | 200PVC | 38.98 | Kanał OK. | czyszczenie |  | AC10.1
290 | Ujsolska | AC10.1 1000 betonowa | AC10.2 1000 betonowa | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
291 | Ujsolska | AC10.2 1000 betonowa | AC10.3 1000 betonowa | 200PVC | 17.3 | Kanał OK. | czyszczenie |  | AC10.3
292 | Ujsolska | AC10.3 1000 betonowa | AC10.4 1000 betonowa | 200PVC | x | Kanał OK. | x
293 | Górska | AC10.4 1000 betonowa | AC10.5 1000 betonowa | 200PVC | 18.46 | Kanał OK. | czyszczenie |  | AC10.5
294 |  | AC10.5 1000 betonowa | AC10.6 1000 betonowa | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
295 |  | AC10.1 1000 betonowa | AC10.1.1 1000 betonowa | 160 | 8.87 | Przewidzieć do naprawy | berstlining
296 | Ujsolska | AC15 1000 betonowa | AC15.1 400PVC | 200PVC | 22.66 | 11m wywinięta uszczelka | berstlining |  | AC15.1
297 | Ujsolska | AC15.1 400PVC | AC15.2 400PVC | 200PVC | 45.57 | 20,7m 23,7m wywinięta uszczelka | berstlining |  | AC15.2
298 |  | AB16 1000 betonowa | AB16.2.1 1000 betonowa | 200 | 7.91 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AB16.2.1
299 |  | AB16.2.1 1000 betonowa | AB16.2.2 1000 betonowa | 200 | 18.04 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AB16.2.2
300 |  | AB16.2.2 1000 betonowa | AB16.2.3 1000 betonowa | 200 | 20.82 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AB16.2.3
301 |  | AB16.2.3 1000 betonowa | AB16.2 1000 betonowa | 200 | 13.63 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | AB16.2
302 | Polna | AB16.2 1000 betonowa | AB16.3 1000 betonowa | 200PVC | 41.31 | Przebieg sieci kanalizacyjnej inny niż na mapie | wykop
303 | Polna | AB16.3 1000 betonowa | AB16.4 1000 betonowa | 200PVC | 14.44 | W kanale stoi ściek | berstlining | AB16.4
304 | Polna | AB16.4 1000 betonowa | AB16.5 1000 betonowa | 160PVC | 16.38 | Blokada na 13m, w kanale stoi ściek | berstlining |  | AB16.5
305 |  | A3 1000 betonowa | A3.1 800 betonowa | 160PVC | 34.44 | Rury różnych materiałów nieszczelnie połączone "na wtyk", kanał do wymiany. Przez stworzony próg kamera nie przejedzie. | wykop
306 |  | A3.1 800B | A3.2 400PVC | 160 | 14.02 | Przewidzieć do naprawy | berstlining |  | A3.2
307 | Parkowa | A2 1000 betonowa | A2.2 1000 betonowa | 160PVC | 5.07 | Kanał zalany ściekiem blokada - do wymiany | wykop
308 | Parkowa | A2 1000 betonowa | A2.1 800 betonowa | 160PVC | 10.04 | Kanał do wymiany | berstlining
309 | Parkowa | A2.2 1000 betonowa | A2.2.1 800 betonowa | 200 | 8.48 | Kanał do wymiany | berstlining
310 |  | A2.2.1 800 betonowa | A2.2.2 800 betonowa | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
311 |  | A1 1000 betonowa | A1.2 400PVC | 160 | 7.72 | Kanał zalany ściekiem blokada - do wymiany | berstlining |  | A1.2
312 | Parkowa | A1 1000 betonowa | A1.1 800 betonowa | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
313 | Parkowa | A1.1 800 betonowa | A1.1.1 800 betonowa | 160PVC | 13.65 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | A1.1.1
314 | Gorska | A1.1.1 800 betonowa | A1.1.2 800 betonowa | 160PVC | 17.9 | Na 3m sztukowane kolano- naprawić, nieliniowo ułozony kanał, stoi ściek kanał dpo naprawy | wykop | A1.1.2
315 | Gorska | A1.1.2 800 betonowa | A1.1.3 800 betonowa | 160PVC | 15.53 | Kanał O.K. | czyszczenie | A1.1.3
316 | Polna | AE1 1000PE | AE2 400PVC | 160PVC | 22.91 | Na odcinku od studni do kolana połamana rura Do wymiany. Od drugioej strony: 1,7m kanał zagnieciony z widocznym pęknięciem | wykop |  | AE2
317 | Polna | AE2 400PVC | AE3 1000PE | 160PVC | 11.17 | Zalany kanal ściekiem Do wymiany, blokada na 9m. Od drugiej strony: kanał O.K. | wykop
318 | Polna | AE3 1000PE | AE4 400PVC | 200PVC | 11.99 | Przewidzieć do naprawy | wykop |  | AE4
319 | Polna | AE4 400PVC | AE5 1000PVC | 200PVC | 33.13 | Nieliniowo ułożony kanał, pozagniatane dno kanału - Do wymiany | wykop
320 | Polna | AE5 1000PVC | AE6 1000PE | 200PVC | 16.36 | Pozagniatany kanał | wykop
321 | Polna | AE6 1000PE | AE7A 1000 betonowa | 200PVC | 15.9 | Dno kanału pozagniatane | wykop |  | AE7A
322 |  | AE7A 1000 betonowa | AE7 1000PE | 200PVC | 11.01 | Przewidzieć do naprawy | wykop
323 |  | AE7 1000PE | AE8A 1000 betonowa | 200PVC | 16.19 | Kanał O.K. | wykop |  | AE8A
324 |  | AE8A 1000 betonowa | AE8 1000 betonowa | 200PVC | 5.46 | Przewidzieć do naprawy | wykop
325 | Polna | AE8 1000 betonowa | AE9 400PVC | 200PVC | 7.73 | DO WYJAŚNIENIA Z BESKID | wykop |  | AE9
326 | Polna | AE9 400PVC | AE10 1000PE | 200PVC | 52.96 | Nieliniowo ułożony kanał. Zdeformowany, na łączeniach prawdopodobieństwo przecieków. | berstlining
327 | Polna | AE10 1000PE | AE11 400PVC | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
328 | Polna | AE11 400PVC | AE12A 1000 betonowa | 200 | 6.78 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | AE12A
329 |  | AE12A 1000 betonowa | AE12 1000PE | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
330 | Polna | AE12 1000PE | AE13 400PVC | 200PVC | 50.99 | Nieliniowo ułożony kanał. | wykop
331 | Polna | AE13 400PVC | AE14 1000 betonowa | 200PVC | 29.57 | Wyczyszczono kanał O.K. | czyszczenie | AE14
332 |  | AE14 1000 betonowa | AE15 1000 betonowa | 200PVC | 31.06 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AE15
333 |  | AE15 1000 betonowa | AE16A | 200PVC | 25.67 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AE16A
334 |  | AE16A | AE16 1000PE | 200PVC | 18.43 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | AE16
335 |  | AE4 400PVC | AE3.1 400PVC | 160 | 7.33 | Na 3m kolano, kamera nie przejedzie | wykop |  | AE4.1
336 |  | AE3.1 400PVC | AE3.2 400PVC | 160 | 23.67 | Przyłącze - nie można włozyć kamery | berstlining |  | AE4.2
337 | Polna | AE5 1000PVC | AE5.1 1000PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
338 | Polna | AE6 1000PE | AE6.1 1000PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
339 | Polna | AE6.1 1000PE | AE6.3 400PVC | 160PVC | 19.41 | Nieliniowo ułożony kanał - do wymiany | wykop |  | AE6.3
340 | Polna | AE6.3 400PVC | AE6.4 1000PE | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
341 |  | AE11 400PVC | AE11.1 400PVC | 160 | 4.53 | Sieć kaskadowa | wykop |  | AE11.1
7469.44