## Arkusz1
GMINA MILÓWKA |  |  | ZESTAWIENIE ZBIORCZE KANAŁÓW I STUDNI WRAZ Z ZAKRESEM NAPRAW |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 7
Lp. | Ulica | Studnia początkowa | Studnia końcowa | Średnica i materiał wg map/ kamerowania | Długość wg inwentaryzacji geodezyjnej | Stan kanalizacji wg obserwacji, kamerowania | Zakres koniecznych napraw
[7 empty] | Sieć | Studnie
[7 empty] | Metoda naprawy/uszczelnienia | Naprawa/ uszczelnienie | Nowa/ do wymiany
1 |  | 1429 425 PVC | 1428 425 PVC | 300 | 8.11 | Węzeł w okolicach studni 1428, 1429 należy przeprojektować i przebudować, obecny układ w przypadku zwiększonej ilości ścieków może stać się niedrożny. | burstlining |  | 1428 - Studnia do zabudowy na istniejącym trójniku
2 | Wierzbowa | 1428 425 PVC | 1430 425 PVC | 300PVC | 48.83 | W kanale stoi ściek, zwłaszcza w jego końcowym odcinku. Kanał wpada do studni pomiarowej napotykając trójnik na kolektorze głównym | burstlining |  | 1430 - Wymiana na studnię włazową
3 | Polna | 1430 425 PVC | 1431 425 PVC | 300PVC | 42.79 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1431 - Wymiana na studnię włazową
4 | Polna | 1431 425 PVC | 1402 425 PVC | 300PVC | 30.62 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1402 - Wymiana na studnię włazową
5 | Polna | 1402 425 PVC | 1379A 425 PVC | 300PVC | 42.55 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1402 - Wymiana na studnię włazową
6 | Polna | 1379A 425 PVC | 1379 425 PVC | 300PVC | 25.02 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1379A - Wymiana na studnię włazową
7 | Polna | 1379 425 PVC | 1375 425 PVC | 300PVC | 36.47 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1379 - Wymiana na studnię włazową
8 | Polna | 1375 425 PVC | 1374 425 PVC | 300PVC | 10.69 | od 1 do 2 m pęknięta rura, odcinek do wymiany | burstlining |  | 1375 - Wymiana na studnię włazową
9 |  | 1374 425 PVC | 1373A 425 PVC | 300 | 16.62 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1374 - Wymiana na studnię włazową
10 |  | 1373A 425 PVC | 1373 425 PVC | 300 | 24.96 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1373A - Wymiana na studnię włazową
11 | Polna | 1373 425 PVC | 1372A 425 PVC | 300PVC | 33.24 | Od 20 m kanał zalany ściekiem | wykop |  | 1373 - Wymiana na studnię włazową
12 | Polna | 1372A 425 PVC | 1372 425 PVC | 300PVC | 26.08 | 3m na łuku wyciśnięta uszczelka | wykop |  | 1372A - Wymiana na studnię włazową
13 | Polna | 1372 425 PVC | 1348 425 PVC | 300PVC | 34.03 | 20,8m wyciśnięta uszczelka | wykop |  | 1372 - Wymiana na studnię włazową
14 | Polna | 1348 425 PVC | 1349 425 PVC | 300PVC | 46.05 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1348 - Wymiana na studnię włazową
15 | Polna | 1349 425 PVC | 1358 425 PVC | 300PVC | 22.19 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1349 - Wymiana na studnię włazową
16 | Polna | 1358 425 PVC | 1365 425 PVC | 300PVC | 8.73 | W kanale stoi ściek | burstlining |  | 1358 - Wymiana na studnię włazową
17 | Polna | 1365 425 PVC | 1367'' 425 PVC | 300PVC | 26.59 | 0,6m wyciśnięta uszczelka | burstlining |  | 1365 - Wymiana na studnię włazową
18 | Torowa | 1367' 425 PVC | 1367'' 425 PVC | 300PVC | 7.15 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1367'' - Wymiana na studnię włazową
19 | Torowa | 1367' 425 PVC | 1367 425 PVC | 300PVC | 34.29 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1367' - Wymiana na studnię włazową
20 | Torowa | 1367 425 PVC | 1344A 425 PVC | 300PVC | 15.34 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1367 - Wymiana na studnię włazową
21 | Torowa | 1344A 425 PVC | 1344 425 PVC | 300PVC | 16.29 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1344A - Wymiana na studnię włazową
22 | Torowa | 1344 425 PVC | 1339 425 PVC | 300PVC | 12.76 | Kanał O.K. Możliwe przeciwspadki | wykop |  | 1344 - Wymiana na studnię włazową
23 | Torowa | 1339 425 PVC | 1338 425 PVC | 300PVC | 13.02 | Kanał O.K. Możliwe przeciwspadki | wykop |  | 1339 - Wymiana na studnię włazową
24 | Torowa | 1338 425 PVC | 1336 425 PVC | 300PVC | 21.8 | 11m wypchnięta uszczelka, do naprawy | burstlining |  | 1338 - Wymiana na studnię włazową
25 | Torowa | 1336 425 PVC | 1334A 425 PVC | 300PVC | 36.51 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1336 - Wymiana na studnię włazową
26 | Torowa | 1334A 425 PVC | 1334 425 PVC | 300PVC | 16.1 | Kanał O.K. Możliwe lekkie przeciwspadki | burstlining |  | 1334A - Wymiana na studnię włazową
27 | Dębowa | 1334 425 PVC | 1330 425 PVC | 300PVC | 27.67 | 4m zdeformowane łączenie, 9m wgniecenie - grozi pęknięciem | burstlining |  | 1334 - Wymiana na studnię włazową
28 | Dębowa | 1330 425 PVC | 1326A 425 PVC | 300PVC | 10.51 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1330 - Wymiana na studnię włazową
29 | Dębowa | 1326A 425 PVC | 1326A' 425 PVC | 300PVC | 13.62 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1336A - Wymiana na studnię włazową
30 | Dębowa | 1326A' 425 PVC | 1326 | 300PVC | 13.35 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1336A' - Wymiana na studnię włazową
31 | Kamienna | 1326 | 1317 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
32 | Kamienna | 1317 | 1313 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
33 | Kamienna | 1313 | 1312 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
34 | Kamienna | 1312 | 1230 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
35 | Kamienna | 1230 | 1219 | 300PVC | 26.05 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
36 | Kamienna | 1219 | 1236A | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
37 |  | 1236A | 1220' | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
38 | Kaflarska | 1220' | 1220 425 PVC | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
39 | Kamienna | 1220 425 PVC | 1221 425 PVC | 300PVC | 22.21 | W kanale na całej długości stoi ściek | wykop |  | 1220 - Wymiana na studnię włazową
40 | Kamienna | 1221 425 PVC | 1225 425 PVC | 300PVC | 30.89 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1221 - Wymiana na studnię włazową
41 | Kamienna | 1225 425 PVC | 2229 425 PVC | 300PVC | 12.88 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadek | wykop |  | 1225 - Wymiana na studnię włazową
42 | Kamienna | 2229 425 PVC | 1166 425 PVC | 300 | 19.59 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadek | wykop |  | 2229 - Wymiana na studnię włazową
43 | Krótka | 1166 425 PVC | 1162 | 300PVC | 16.09 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1166 - Wymiana na studnię włazową
44 |  | 1162 | 1161B | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
45 | Piwowarska | 1161B | 1161A | 300PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
46 | Piwowarska | 1161A 400 PVC | 1161 | 300PVC | 17.12 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1161A - Wymiana na studnię włazową
47 |  | 1161 | 1167 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
48 | Piwowarska | 1167 400 PVC | 1155 | 300PVC | 20 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1167 - Wymiana na studnię włazową
49 | Piwowarska | 1155 | 1143 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
50 | Piwowarska | 1143 400 PVC | 1148 | 300PVC | 24.04 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | 1143 - Wymiana na studnię włazową
51 | Piastowska | 1148 | 1149 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
52 | Piastowska | 1149 | 1035 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
53 | Piastowska | 1035 | 1034 | 300PVC | 31.31 | Zagniecenia, w kilku miejscach stoi ściek - przeciwspadki do sprawdzenia | burstlining/wykop
54 | Piastowska | 1034 | 1030 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
55 |  | 1030 | 1032 | 200 kamionka | 12.84 | Kanał O.K. - sugerowana wymiana kanału z uwagi na jednorodność materiałową przewodu | burstlining
56 |  | 1032 | 1033 | 200 kamionka | 27.68 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
57 |  | 1033 | 1033A | 300 | 1.97 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Studnia do zabudowy na istniejącym trójniku
58 |  | 1033A | 1083' | 300 | x | Kanał O.K. | x
59 |  | 1083' | 1083 | 300 | x | Kanał O.K. | x
60 |  | 1083 | 1054A | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
61 | Caputów | 1054A | 1054 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
62 | Caputów | 1054 | 1050 | 300PVC | 23.7 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadek | wykop |  | Studnia do zabudowy na istniejącym trójniku
63 | Caputów | 1050 | 1016 | 300PVC | 27.62 | W kilku miejscach stoi ściek | wykop
64 | Caputów | 1016 | 1012 | 300PVC | 29.15 | 27m trójnik | burstlining
65 |  | 1012 | 981 | 200 | 34.65 | 16m kolano, dalej do 22m stoi ściek | wykop
66 |  | 981 | 980 | 200 | x | Kanał O.K. | x
67 | Długa | 980 | 977 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
68 |  | 977 | 977' | 300PVC | 22.36 | Od 17m kanał zniekształcony | burstlining
69 |  | 977' 400 PVC | 684 400 PVC | 300PVC | 16.59 | Zniekształcony kanał, po odpływie ze Studni 684 stoi ściek | burstlining | Naprawa 977’ | Wymiana 684 na studnię włazową
70 |  | 684 | 683 | 300PVC | 7.09 |  | burstlining
71 | Garncarska | 683 | 682 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
72 | Garncarska | 682 | 648 | 300PVC | 21.5 | Kanał O.K. (zbadane od strony 682) | burstlining | 648 czyszczenie
73 | 1000 Lecia | 648 | 644 | 200PVC | 15.25 | Kanał O.K. Przeciwspadki | wykop
74 | 1000 Lecia | 644 | 641 | 200PVC | 15.65 | Pozagniatany kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining lub wykop
75 | 1000 Lecia | 641 | 638 | 200PVC | 38.29 | Pozagniatany i zniekształcony kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining lub wykop
76 | 1000 Lecia | 638 | 628 | 200PVC | 33.68 | Pozagniatany i zniekształcony kanał | burstlining
77 | 1000 Lecia | 628 400 PVC | 627 | 200PVC | 17.18 | Niedokładnie wpięta rura do kinety 628, kanał O.K. | czyszczenie | 628 naprawa kinety
78 | 1000 Lecia | 627 | 619 | 200PVC | x | Kanał O.K. - lekkie wgniecenia i przeciwspadki | x
79 | 1000 Lecia | 619 | 608 | 200PVC | 18.57 | Wgniecenia i przeciwspadki | burstlining lub wykop
80 | 1000 Lecia | 608 | 606 | 200PVC | 12.4 | Wgniecenia , przeciwspadki | wykop
81 |  | 606 | 600 | 200 | 18.69 | Wgniecenia, przeciwspadki | wykop
82 | 1000 Lecia | 600 | 590 | 200PVC | 25.17 | W kilku miejscach kanał zalany ściekiem, brak przejazdu | burstlining
83 | 1000 Lecia | 590 | 584B' | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
84 |  | 584B' | 584C | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
85 |  | 584C | 584B | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
86 |  | 584B | 584 | 200 | 34.01 | Studnie zasypane, brak dostępu, odcinek przyłącza | czyszczenie
87 |  | 584 | 584A | 200 | 21.87 |  | czyszczenie
88 |  | 1428 | 1426 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
89 |  | 1426 | 1427 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
90 |  | 1427 | 1425 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
91 | Głęboka | 1425 425 PVC | 1425' 425 PVC | 200PVC | 16.03 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. włazowe
92 | Głęboka | 1425' | 1422A | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
93 | Wierzbowa | 1422A 425 PVC | 1417 425 PVC | 200PVC | 20.66 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. włazowe
94 | Wierzbowa | 1417 | 1418 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
95 | Wierzbowa | 1418 425 PVC | 1416 425 PVC | 200PVC | 24.43 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. Włazowe
96 | Wierzbowa | 1416 | 1864 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
97 | Wierzbowa | 1864 425 PVC | 1414 425 PVC | 200PVC | 30.25 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. Włazowe
98 | Wierzbowa | 1414 | 1412 | 200PVC | x | 8m kolano | x
99 | Wierzbowa | 1412 425 PVC | 1411 425 PVC | 200PVC | 12.69 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. Włazowe
100 |  | 1425 | AA23 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
101 |  | AA23 | AA22 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
102 |  | AA22 | AA21 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
103 |  | AA21 | AA20 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
104 |  | AA20 | AA19 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
105 |  | AA19 425 PVC | AA16 425 PVC | 400PVC | 27.54 | Na dnie kanału zalega gruz i kamienie, które nie mieszczą się w rurze znoszącej (za duże) | wykop |  | Wymiana obu na studnie włazowe
106 |  | AA16 | AA15 | 400PVC | 21.89 | Kanał zagruzowany | wykop
107 |  | AA15 | AA14 | 400 | 29.66 | Przewidzieć kanał do naprawy | wykop
108 |  | AA14 | AA13 | 400 | 27.41 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie
109 |  | AA13 | AA12' | 400 | 35.85 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie
110 |  | AA12' | AA12 | 400 | 22.67 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie
111 |  | AA12 | AA11 | 400PVC | 14.97 | Przewidzieć kanał do naprawy | burstlining
112 |  | AA11 | AA10 | 400PVC | 18.58 | Przewidzieć kanał do naprawy | burstlining
113 |  | AA10 | AA9 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
114 | Wodna | AA9 | AA8 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
115 | Wodna | AA8 | AA7 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
116 | Wodna | AA7 | AA6 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
117 | Wodna | AA6 | AA5 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
118 | Wodna | AA5 | AA4 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
119 | Wodna | AA4 | AA4' | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
120 | Wodna | AA4' | AA3 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
121 | Wodna | AA3 | AA2 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
122 | Wodna | AA2 | AA1 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
123 | Wodna | AA1 | 1433A | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
124 |  | AA16 | AA17 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
125 |  | AA17 | AA18 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
126 |  | AA10 | A10.1 | 200PVC | 21.54 | Na kanale wykonano syfon, w którym stoi ściek | wykop
127 |  | A10.1 | A10.2 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
128 |  | AA5 | 2104 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
129 |  | 2104 | 2107 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
130 |  | 2107 | 2108 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
131 |  | AA3 | 2134 | 160 | 20.4 | Przewidzieć kanał do naprawy ze zmianą średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
132 |  | 2134 | 2132 | 160 | 21.03 | Przewidzieć kanał do naprawy ze zmianą średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
133 |  | 2132 | 2123 | 160 | 12.71 | Przewidzieć kanał do naprawy ze zmianą średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
134 | Głęboka | 1422A | 1422 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
135 | Głęboka | 1422 425PVC | 1423 425PVC | 200PVC | 14.14 | kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana 2 studni węzłowych na DN1000 bet. Włazowe
136 | Głęboka | 1423 425PVC | 1424 425PVC | 200PVC | 27.29 | W kilku miejscach stoi ściek, jest także kilka wgnieceń od kamieni | Burstlining / Rękaw |  | wymiana studni 1424 na DN1000 bet. Włazowe
137 | Boczna | 1402 | 1403 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
138 | Boczna | 1403 | 1404 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
139 | Boczna | 1404 | 1406 | 200PVC | 39.79 | Na 27m zagniecione i rozszczelnione łączenie, do naprawy | burstlining
140 | Boczna | 1406 | 1407 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
141 | Boczna | 1407 | 1408 | 200PVC | 46.59 | Na 8m pęknięta rura, do naprawy | burstlining
142 | Boczna | 1408 | 1409 | 200PVC | 16.19 | Na 5,6m podwójne kolano | burstlining |  | Zabudowa studni w miejscu kolana
143 | Boczna | 1409 | 1410 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
144 | Jasna | 1379 | 1380 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
145 | Jasna | 1380 425PVC | 1389 | 200PVC | 36.45 | kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana studni 1380 na włazową
146 |  | 1389 | 1388' | 200PVC | x | kanał O.K. | x
147 |  | 1388' 425PVC | 1388 | 200PVC | 24.51 | kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana studni 1388’ na włazową
148 | Jasna | 1388 | 1384 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
149 | Jasna | 1384 425PVC | 1387 | 200PVC | 31.91 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | wymiana studni 1384 na włazową
150 | Jasna | 1387 | 1390 | 200PVC | 48.49 | Kanał pozagniatany, zniekształcony na łączeniach, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
151 | Jasna | 1390 425PVC | 1391 425PVC | 200PVC | 35.86 | kanał O.K. | czyszczenie |  | Zabudowa 2 studni
152 |  | 1391. | 1391.1 | 200 | 16.05 | Brak dojazdu, studnie za budynkami na terenie posesji. Przewodzieć do naprawy | burstlining
153 |  | 1391.1 | 1392 | 200 | 24.83 |  | burstlining
154 |  | 1392 | 1401 | 200 | 35.36 |  | burstlining
155 |  | 1401 | 1398 | 200 | 24.37 |  | burstlining
156 |  | 1398 | 1390 | 200 | 9.62 |  | burstlining
157 |  | 1390 | 1391 | 200 | 4.71 |  | burstlining
158 |  | 1391 | 1398A | 200 | 9.29 |  | burstlining
159 |  | 1398A | 1394 | 200 | 21.23 |  | burstlining
160 | Mutorów | 1348 | 1347 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
161 | Mutorów | 1347 | 1311 | 200PVC | 36.41 | Kanał O.K. - do przebudowy końcowe 2m | czyszczenie/wykop 2m
162 |  | 1311 | 1328.4 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
163 |  | 1328.4 | 1307A | 200 | 5.27 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1328.4 - Zabudowa studni - trójnik
164 |  | 1307A | 1328.5 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
165 |  | 1328.5 | 1307 | 200 | 19.04 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1328.5 - Zabudowa studni
166 | Torowa | 1307 | 1306 | 200PVC | 12.73 | Kanał pozagniatany przez kamienie | burstlining
167 | Torowa | 1306 | 1301 | 200PVC | 11.54 | Kanał pozagniatany przez kamienie | burstlining
168 | Torowa | 1301 | 1300 | 200PVC | 31.89 | 2m zagniecenie- fałd, kamera nie przejdzie | burstlining
169 | Torowa | 1300 | 1290 | 200PVC | 28.69 | 23m pęknięta rura | wykop |  | wymiana studni 1300 na włazową
170 | Torowa | 1290 425PVC | 1289A | 200PVC | 11.9 | W kanale stoi ściek | wykop |  | wymiana studni 1290 na włazową
171 | Torowa | 1289A | 1289A' 425PVC | 200PVC | 30.7 | Do 12m stoi ściek | wykop |  | wymiana studni 1289A’ na włazową
172 |  | 1289A' | 1289 | 200 | 18.06 | Przewidzieć kanał do naprawy | wykop |  | wymiana studni 1289 na włazową
173 |  | 1289 | 1288 | 200 | 9.44 | Sieć poprowadzona działkami rolnymi obok cieku wodnego. Kompletny brak dojazdu. | wykop |  | wymiana studni 1288 na włazową
174 |  | 1288 | 1287 | 200 | 32.9 |  | wykop |  | wymiana studni 1287 na włazową
175 |  | 1287 | 1286 | 200 | 43.41 |  | wykop |  | wymiana studni 1286 na włazową
176 |  | 1286 | 1285 | 200 | 24.52 |  | wykop |  | wymiana studni 1285 na włazową
177 |  | 1285 | 1284 | 200 | 26.51 |  | wykop |  | wymiana studni 1284 na włazową
178 |  | 1284 | 1283 425PVC | 200 | 46.05 |  | wykop |  | wymiana studni 1283 na włazową
179 | Kaflarska | 1283 | 1262 | 200PVC | 32.97 | Blokada przez zalegające kamienie | wykop |  | wymiana studni 1262 na włazową
180 | Kaflarska | 1262 | 1263 | 200PVC | 41.84 | Zniekształcony kanał na 27, - brak przejścia | burstlining
181 |  | 1263 425PVC | 1265 | 200PVC | 22.86 | Kanał pozagniatany | burstlining |  | wymiana studni 1263 na włazową
182 | Kaflarska | 1265 | 1273 425PVC | 200PVC | 18.04 | Kanał pozagniatany i zdeformowany- do naprawy | burstlining |  | wymiana studni 1273 na włazową
183 | Kaflarska | 1273 | 1277 | 200PVC | 22.35 | Kanał odchylony od rzędnej | burstlining
184 | Kaflarska | 1277 | 1278 425PVC | 200PVC | 30.47 | 15m pęknięta rura, zagniecenia od kamieni | burstlining |  | wymiana studni 1278 na włazową
185 | Kaflarska | 1278 | 1278' 425PVC | 200PVC | 19.23 | Kanał pozagniatany | burstlining |  | Studnia 1278’ zasypana - wymiana
186 |  | 1278' | 1328.27 | 200 | 6.6 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Studnia 1328,27 zasypana - wymiana
187 |  | 1328.27 | 1328 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
188 |  | 1328.28 | 1328 | 200 | 13.1 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Studnia 1328,28 zasypana - wymiana
189 |  | 1328.29 | 1281 | 200 | 10.43 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Studnia 1328,29 zasypana - wymiana
190 |  | 1281 | 1282 | 200 | 8.26 | Zasypane studnie | wykop
191 | Kaflarska | 1262 425PVC | 1258 | 200PVC | 17.63 | Kanał zdeformowany na łączeniach | burstlining |  | Wymiana studni 1262
192 | Kaflarska | 1258 | 1257 | 200PVC | 8.85 | Kanał do przebudowy | burstlining
193 | Kolejowa | 1257 425PVC | 1255 | 200PVC | 21.76 | Kanał zagnieciony, do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 1257
194 | Kolejowa | 1255 | 1251 | 200PVC | 17.64 | Kanał pozagniatany oraz zniekształcony na łączeniach rur - do naprawy | burstlining
195 | Kolejowa | 1251 425PVC | 1247 | 200PVC | 32 | Kanał pozagniatany oraz zniekształcony na łączeniach rur - do naprawy, 24m przeszkoda | burstlining |  | Wymiana studni 1251
196 | Kolejowa | 1247 | 1242 | 200PVC | 7.1 | Kanał zniekształcony na łączeniach rur - do naprawy | burstlining
197 | Kolejowa | 1242 425PVC | 1243 | 200PVC | 19.65 | Kanał pozagniatany oraz zniekształcony na łączeniach rur - do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 1242
198 |  | 1265 425PVC | 1265A | 200 | 18.81 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Wymiana studni 1265
199 |  | 1265A | 1269 425PVC | 200 | 25.03 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Wymiana studni 1269
200 | Kazimierza | 1367'' 425PVC | 1368 | 200PVC | 26.58 | Kanał pozagniatany | burstlining |  | Wymiana studni 1367”
201 | Kazimierza | 1368 | 1369 425PVC | 200PVC | 20.84 | Kanał pozagniatany | burstlining |  | Wymiana studni 1369
202 | Kazimierza | 1369 | 1370 | 200PVC | 9.77 | Kanał pozagniatany | burstlining
203 | Kazimierza | 1370 | 1371 425PVC | 200PVC | 17.57 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 1371
204 | Torowa | 1346 | 1344 | 200PVC | 49.08 | pozagniatany kanał do napraw, 21m brak przejścia | burstlining
205 | Kaflarska | 1219 | 1217 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
206 | Kaflarska | 1217 | 1216 | 200PVC | 30.36 | Od 20 do 26m stoi ściek | burstlining
207 | Kaflarska | 1216 | 1214 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
208 | Kaflarska | 1214 | 1215 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
209 | Kaflarska | 1215 | 1210 | 200PVC | 33.55 | Kanał zniekształcony na łączeniach | burstlining
210 | Kaflarska | 1210 | 1200 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
211 | Kaflarska | 1200 | 1199 | 200PVC | 44.29 | 18m pęknięta rura, kanał do wymiany | burstlining
212 | Kaflarska | 1199 | 1198 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
213 |  | 1200 | 1200.1 | 200 | 7.07 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1200,1 - Zabudowa studni
214 | Kamienna | 1236A | 1236 | 200PVC | 24.32 | Kanał O.K. Możliwe przeciwspadki | wykop
215 | Kamienna | 1236 | 1237 | 200PVC | 20.69 | W kanale zabudowano 2 kolana | burstlining
216 |  | 1237 | 1238 | 200PVC | 24.65 | 22,5m rura przebita kamieniem, odcinek do wymiany | burstlining
217 | Kamienna | 1238 | 1178 | 200PVC | 36.45 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
218 | Kamienna | 1178 | 1185 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
219 | Kamienna | 1185 | 1191 | 200PVC | 21.58 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
220 |  | 1191 | 1194A | 200 | 5.83 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
221 |  | 1194A | 1194 | 200 | 36.43 | Brak dojazdu | wykop
222 |  | 1194 | 1195 | 200 | 24.83 |  | wykop
223 | Kałuża | 1195 425PVC | 1196 | 200PVC | 18.45 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining |  | Wymiana studni 1195
224 | Kałuża | 1196 | 1117 400PVC | 200PVC | 26.72 | 17-21m stoi ściek | burstlining | Uszczelnienie 1117
225 | Kałuża | 1117 | 1116 400PVC | 200PVC | 14.63 | kanał zalany ściekiem, brak przejścia | burstlining | Uszczelnienie 1116
226 |  | 1116 | 1115 400PVC | 200 | 8.35 | Przewidzieć do naprawy | burstlining | Uszczelnienie 1115
227 | Kałuża | 1115 | 1114 400PVC | 200PVC | 14.32 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining/wykop |  | Wymiana studni 1114 na włazową
228 | Kałuża | 1114 | 1113 | 200PVC | 32.07 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining/wykop
229 |  | 1113 | 1112 400PVC | 200 | 7.61 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 1112 na włazową
230 | Kałuża | 1112 | 1108 | 200PVC | 12.54 | Kanał O.K. - do sprawdzenia przeciwspadki - możliwy wykop | burstlining/wykop
231 | Kałuża | 1108 | 1107 400PVC | 200PVC | 23.8 | Zagniecenie od kamieni | burstlining |  | Wymiana studni 1107 na włazową
232 | Kałuża | 1107 | 1106 | 200PVC | 16.18 | Zagniecenie od kamieni | burstlining
233 | Kałuża | 1106 | 1105 400PVC | 200PVC | 21.46 | Zagniecenie od kamieni | burstlining |  | Wymiana studni 1105 na włazową
234 | Kałuża | 1105 | 1101 | 200PVC | 26.48 | Wgniecenia punktowe | burstlining
235 |  | 1178 | 1178.1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
236 |  | 1178.1 | 1177 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
237 | Kamienna | 1177 | 1176 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
238 |  | 1176 | 1172 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
239 |  | 1172 | 1168 | 200 | 30.4 | Nie odnaleziono studni, prawdopodobny inny przebieg trasy kanału | czyszczenie
240 |  | 1172 | 1173 | 200 | 12.51 |  | czyszczenie
241 |  | 1178 | 1179 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
242 |  | 1116 | 1115A | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
243 | Kałuża | 1115A | 1115B | 200PVC | 7.94 | 2,64m wywinięta uszczelka | burstlining
244 | Kałuża | 1115B | 1121 400PVC | 200PVC | 12.89 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1121 na włazową
245 | Kałuża | 1121 | 1122 | 200PVC | 17.47 | Zagniecenia, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
246 | Kałuża | 1122 | 1128 400PVC | 200PVC | 27.86 | Liczne zagniecenia | burstlining/wykop |  | Wymiana studni 1128 na włazową
247 | Kałuża | 1128 | 1129 | 200PVC | 18.15 | 11m wywinięta uszczelka | burstlining
248 | Kałuża | 1143 400PVC | 1140 | 200PVC | 34.01 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1143 na włazową
249 |  | 1140 | 1139 | 200PVC | 26.73 | 20m źle złączone rury, do naprawy | burstlining
250 | Kałuża | 1139 400PVC | 1138 | 200PVC | 35.91 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1139 na włazową
251 | Kałuża | 1138 | 1134 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
252 | Piastowska | 1035 400PVC | 1036 | 200PVC | 16.13 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1035 na włazową
253 | Piastowska | 1036 | 1037 | 200PVC | 24.93 | 0,5m duże zagniecenie od kamienia, 15m wyciągnięta uszczelka | burstlining
254 | Piastowska | 1037 400PVC | 1038 | 200PVC | 18.57 | 15m duże zagniecenie od kamienia | burstlining |  | Wymiana studni 1037 na włazową
255 | Piastowska | 1038 | 1039 | 200PVC | 23.91 | Mało precyzyjne łączenie rur, kanał do uszczelnienia | burstlining
256 | Piastowska | 1039 400PVC | 1040 | 200PVC | 18.38 | Zagniecenia, w końcowym odcinku stoi ściek | burstlining |  | Wymiana studni 1039 na włazową
257 | Piastowska | 1040 | 1041 400PVC | 200PVC | 10.83 | Zagniecenia od kamieni | burstlining |  | Wymiana studni 1041 na włazową
258 | Piastowska | 1041 | 1043' | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
259 | Piastowska | 1043' | 1042 | 200PVC | 23.66 | lekko zdeformowany kanał | burstlining
260 | Piastowska | 1042 400PVC | 1043 400PVC | 200PVC | 18.4 | Zdeformowany, pozagniatany kanał | burstlining |  | Wymiana studni 1042, 1043 na włazową
261 | Piastowska | 1043 | 1044 | 200PVC | 24.57 | lekko zdeformowany kanał | burstlining
262 | Piastowska | 1044 400PVC | 1045 400PVC | 200PVC | 18.51 | zdeformowany, pozagniatany kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining |  | Wymiana studni 1044, 1045 na włazową
263 | Piastowska | 1045 | 1047 | 200PVC | 18.45 | zdeformowany, pozagniatany kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
264 | Piastowska | 1047 400PVC | 1048 400PVC | 200PVC | 15.49 | lekko zdeformowany kanał | wykop |  | Wymiana studni 1047, 1048 na włazową
265 | Piastowska | 1048 | 1084 | 200PVC | 9.51 | lekko zdeformowany kanał | wykop
266 |  | 1084 | 2256 | 200 | 10.32 | Przewidzieć do przebudowy | wykop
267 |  | 2256 | 1197' | 200 | 13.12 | Przewidzieć do przebudowy | wykop
268 |  | 1197' | 1197 | 200PVC | 12.53 | Kanał pozagniatany | burstlining
269 | Piastowska | 1197 | 1197A | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
270 |  | 1197A | 1094' | 200PVC | 36.21 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
271 |  | 1094' | 1094 | 200PVC | 43.43 | od 10 do 29m stoi ściek | wykop
272 | Piastowska | 1094 | 1095 | 200PVC | 48.17 | Odcinek pozagniatany | wykop
273 |  | 1095 | 1054 | 160 | 11.43 | Przewidzieć do przebudowy ze zmianą średnicy | burstlining ze zmianą na DN200 |  | 1054 - Zabudowa studni
274 |  | 1032 | 1029A | 200 | 36.16 | Zasypane studnie, brak dostępu | wykop
275 | Piastowska | 1029A | 1029 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
276 | Piastowska | 1029 | 1026 | 200PVC | 21.89 | Stoi ściek, deformacja, W | burstlining
277 | Piastowska | 1026 | 1022 | 200PVC | 17.41 | Stoi ściek, R | burstlining
278 | Piastowska | 1016 400PVC | 1055 400PVC | 200PVC | 30.66 | Rura pozagniatana, na 20m zagniecenie uniemożliwia inspekcję | burstlining |  | Wymiana studni 1016, 1055 na włazową
279 | Piastowska | 1055 | 1059 | 200PVC | 24.53 | Rura pozagniatana | burstlining
280 | Piastowska | 1059 | 1060 | 200PVC | 27.58 | Rura lekko pozagniatana | czyszczenie/rękaw
281 | Piastowska | 1060 | 1064 | 200PVC | 18.52 | Rura lekko pozagniatana | czyszczenie/rękaw
282 |  | 1064 | 1068' | 200PVC | 24.32 | Rura lekko pozagniatana | czyszczenie/rękaw
283 |  | 1068' | 1068 | 200PVC | 18.61 | W kilku miejscach stoi ściek | rękaw lub burstlining
284 | Piastowska | 1068 | 1069 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
285 | Piastowska | 1069 | 1076 | 200PVC | 21.59 | Pozagniatana rura | burstlining
286 | Piastowska | 1076 | 1080 | 200PVC | 24.51 | na 17m kanał zdeformowany | burstlining
287 | Piastowska | 1016 | 1017 | 200PVC | 21.31 | Rura lekko pozagniatana | rękaw lub burstlining
288 | Piastowska | 1017 | 1021 | 200PVC | 43.88 | Rura pozagniatana, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
289 |  | 981 400PVC | 982' 400PVC | 200PVC | 37.66 | Zdeformowany i pozagniatany kanał, w kilku miejscach stoi ściek - do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 981, 982’
290 |  | 982' | 982 | 200PVC | 24.2 | 17m na łączeniu kanał zniekształcony, w dalszej części stoi ściek | burstlining
291 | Długa | 982 400PVC | 983 400PVC | 200PVC | 30.81 | 23m wgniecenia - uszkodzona rura, od 6m na odcinku około 7m stoi ściek | burstlining |  | Wymiana studni 982, 983
292 | Długa | 983 | 986 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
293 | Długa | 986 400PVC | 987 400PVC | 200PVC | 17.55 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 986, 987
294 | Długa | 987 | 991 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
295 | Długa | 991 400PVC | 992 400PVC | 200PVC | 29.57 | zdeformowany i pozagniatany kanał -do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 991, 992
296 |  | 980 400PVC | 993 400PVC | 200PVC | 27.45 | zdeformowany i pozagniatany kanał - do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 980, 993
297 | Długa | 993 | 997 | 200PVC | 25.62 | 22,5m pęknięta rura | burstlining
298 | Długa | 997 400PVC | 998 400PVC | 200PVC | 39.64 | 4,89m kanał zagnieciony- brak przejazdu | burstlining |  | Wymiana studni 997, 998
299 | Długa | 998 | 1003' | 200PVC | 15.45 | zdeformowany i pozagniatany kanał - do naprawy | burstlining
300 |  | 1003' 400PVC | 1003 400PVC | 200PVC | 25.7 | 14,34m pęknięta rura na kamieniu, zdeformowany i pozagniatany kanał- do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni 1003, 1003’
301 | Długa | 1003 | 1004 | 200PVC | 43.3 | zdeformowany i pozagniatany kanał - do wymiany | burstlining
302 | Długa | 1004 400PVC | 1005 400PVC | 200PVC | 47.3 | Kanał O.K. | burstlining |  | Wymiana studni 1005, 1004
303 | Długa | 1005 | 1009 400PVC | 200PVC | 15.47 | Kanał O.K. | burstlining |  | Wymiana studni 1009
304 | Garncarska | 684 | 685 | 200PVC | 30.57 | Zator, brak przejścia | Burstlining/ wykop
305 | Garncarska | 685 | 689 | 200PVC | 27.96 | 12m pęknięta rura, pozagniatany i zdeformowany kanał | Burstlining/ wykop
306 | Garncarska | 689 | 690 | 200PVC | 16.52 | Pozagniatany i zdeformowany kanał | Burstlining/ wykop
307 | Garncarska | 690 | 700A | 200PVC | 36.52 | Pozagniatany i zdeformowany kanał | Burstlining/ wykop
308 | Garncarska | 700A | 700 | 200PVC | 24.48 | Do wymiany, kanał pozagniatany, zdeformowany, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
309 |  | 700 | 700' | 200 | 1 | Do wymiany | burstlining
310 | Garncarska | 700' | 704 | 200PVC | 16.45 | 16,53m wpięcie na trójnik | burstlining
311 | Garncarska | 704 | 707 | 200PVC | 26.67 | Pozagniatany i zdeformowany kanał | burstlining
312 | Garncarska | 707 | 708 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
313 | Garncarska | 684 | 709 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
314 | Garncarska | 709 | 710 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
315 | Garncarska | 710 400PVC | 711 400PVC | 200PVC | 24.47 | Odchylona rzędna w trakcie eksploatacji, stoi ściek | burstlining | Uszczelnienie obu studni 710, 711
316 | Garncarska | 711 | 712 | 200PVC | 18.51 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
317 | Garncarska | 712 | 715 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
318 | Garncarska | 715 | 716 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
319 | Garncarska | 716 | 720 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
320 | Garncarska | 720 | 721 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
321 | Garncarska | 721 | 725 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
322 |  | 725 | 725' | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
323 | 1000 Lecia | 648 | 649 | 200PVC | 27.23 | Zalany kanał- brak przejścia | wykop
324 | 1000 Lecia | 649 | 658 | 200PVC | 35.15 | 5,6 i 27m pęknięta rura | burstlining lub wykop
325 | 1000 Lecia | 658 | 661 | 200PVC | 29.32 | Pozagniatany i zniekształcony kanał, w kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining lub wykop
326 | 1000 Lecia | 661 | 662 | 200PVC | 24.69 | Żle nabite rury, w kanale leży kamień-brak przejścia | burstlining lub wykop
327 | 1000 Lecia | 662 | 663 | 200PVC | 12.5 | Pozagniatany i zniekształcony kanał, w kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining lub wykop
328 | 1000 Lecia | 663 | 664 | 200PVC | 17.01 | Pozagniatany i zniekształcony kanał, w kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining lub wykop
329 | 1000 Lecia | 664 | 665 | 200PVC | 15.59 | Pozagniatany i zniekształcony kanał | burstlining lub wykop
330 | 1000 Lecia | 590 | 591 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
331 | 1000 Lecia | 591 | 592 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
332 | 1000 Lecia | 592 | 593 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
333 |  | 1433A 400PVC | 1443 | 200 | 5.98 | Brak dojazdu lub brak możliwości włożenia kamery z uwagi na wpięcia do rury wznoszącej | wykop | Naprawa kinety
334 |  | 1443 400PVC | 1434A | 200 | 19.17 |  | wykop | Naprawa kinety
335 |  | 1434A 400PVC | 1441A | 200 | 25.41 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | Naprawa kinety
336 | Szczotków | 1441A 400PVC | 1441 400PVC | 400PVC | 11.24 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1441, 1441A
337 | Szczotków | 1441 | 1447B | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
338 | Szczotków | 1447B 400PVC | 1447A 400PVC | 400PVC | 13.08 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1447B, 1447A
339 | Szczotków | 1447A | 1447 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
340 |  | 1447 400PVC | 1449 400PVC | 400PVC | 24.44 | na całej długości kanał zalany ściekiem | rękaw |  | Wymiana studni 1447, 1449
341 | Szczotków | 1449 | 1450 | 400PVC | 24.95 | na całej długości kanał zalany ściekiem | rękaw
342 | Szczotków | 1450 400PVC | 1451 400PVC | 400PVC | 8.07 | na całej długości kanał zalany ściekiem | rękaw |  | Wymiana studni 1450, 1451
343 | Szczotków | 1451 | 1854A 400PVC | 400PVC | 42.55 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1854A
344 | Szczotków | 1854A | 1854 | 400PVC | 22.75 | 3,7m kolano, brak przejścia | Burstlining/ wykop
345 | Szczotków | 1854 | 1473 | 400PVC | 37.39 | od 5m kanał zagruzowany, brak przejścia | Burstlining/ wykop
346 |  | 1473 | 1473A | 200 | 24.68 | Sieć poprowadzona działkami rolnymi – brak dojazdu. Część studni zasypana | burstlining lub wykop
347 |  | 1473A | 1477A | 200 | 25.8 |  | burstlining lub wykop
348 |  | 1477A | 1477.1 | 200 | 32.5 |  | wykop |  | 1477.1 - Zabudowa studni - trójnik
349 |  | 1477.1 | 1477 | 200 | 4.82 |  | wykop
350 | Szczotków | 1477 | 1481 400PVC | 400PVC | 24.94 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Wymiana studni 1481
351 | Szczotków | 1481 | 1482 | 400PVC | 37.24 | 12,35m wyciśnięta uszczelka | burstlining
352 | Mostowa | 1482 | 1487 400PVC | 400PVC | 31.11 | 5,5 i 11,7m wyciśnięta uszczelka | burstlining |  | Wymiana studni 1487
353 | Mostowa | 1487 | 1497 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
354 | Mostowa | 1497 | 1498 400PVC | 400PVC | 24.23 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1498
355 | Mostowa | 1498 | W2 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
356 | Mostowa | W2 | W3 400PVC | 400PVC | 23.62 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni W3
357 | Mostowa | W3 | 1507 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
358 | Mostowa | 1507 | 1511A 400PVC | 400PVC | 19.1 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1511A
359 | Mostowa | 1511A | 1511 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
360 | Mostowa | 1511 | 1515 400PVC | 400PVC | 41.49 | 31 i 35 wyciśnięta uszczelka | burstlining |  | Wymiana studni 1515
361 | Mostowa | 1515 | 1520 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
362 | Mostowa | 1520 | 1535 400PVC | 400PVC | 16.48 | 6m wyciśnięta uszczelka, 11m kolano | burstlining |  | Wymiana studni 1535
363 | Mostowa | 1535 | 1536 | 400PVC | 16.55 | Kanał O.K. | czyszczenie | 1536 uszczelnienie
364 | Mostowa | 1536 | 1542 400PVC | 400PVC | 37.89 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1542
365 |  | 1542 | 1543 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
366 |  | 1543 | 1552 400PVC | 400PVC | 36.78 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1552
367 | Mostowa | 1552 | 1551 | 400PVC | 8.97 | 2m na kolanie wyciśnięta uszczelka, Kanał O.K. | burstlining
368 | Mostowa | 1551 | 1553 400PVC | 400PVC | 17.73 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1553
369 | Mostowa | 1553 | 1554 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
370 | Mostowa | 1554 | 1555 400PVC | 400PVC | 12.92 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1555
371 | Mostowa | 1555 | 1583 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
372 |  | 1583 | 1583.1 400PVC | 400 | 11.41 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1583.1 - Zabudowa studni
373 |  | 1583.1 | 1583.2 400PVC | 400 | 11.94 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1583.2 - Zabudowa studni
374 |  | 1583.2 | 1583' | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
375 |  | 1583' | 1583. 400PVC | 400 | 0.75 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 1583. - Zabudowa studni
376 | Mostowa | 1583. | 1559 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
377 | Mostowa | 1559 | 1560 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
378 |  | 1560 | 1563 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
379 |  | 1563 | 807 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
380 | Piekarska | 807 | 2482A | 300PVC | 14.54 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
381 |  | 2482A | 809' | 300 | 37.08 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
382 |  | 809' | 809 | 400PVC | 41.77 | W kanale stoi ściek, do wymiany 1/2 przekroju. Jest to kanał dopływowy do starej oczyszczalni. Obecnie przepięty do nowego odcinka kanału | burstlining
383 |  | 809 | 809.1 | 400PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
384 |  | 809.1 | 810D | 400PVC | 49.83 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
385 |  | 810D | 810C | 400PVC | 51.94 | Nieliniowo posadowiony kanał, przewidzieć do wymiany | burstlining
386 |  | 810C | 810B | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
387 |  | 810B | 810A | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
388 |  | 810A | 810 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
389 |  | 810 | 833 | 400PVC | 34.17 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek, przewidzieć do naprawy | burstlining
390 |  | 833 | 834 | 400PVC | 28.28 | Bardzo mały spadek, w kanale stoi ściek | burstlining
391 |  | 834 | 835 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
392 |  | 835 | 836 | 400PVC | 73.96 | Na środkowym odcinku kanał jest zapadnięty, stoi ściek | burstlining
393 |  | 836 | 837 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
394 |  | 837 | 840 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
395 |  | 840 | 854 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
396 |  | 854 | 857 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
397 | Targowa | 857 | 858 | 400PVC | 55.56 | Przed studnią 857 stoi ściek, kanał do przebudowy | burstlining
398 | Targowa | 858 | 859 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
399 | Targowa | 859 | 864 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
400 |  | 1433A 400PVC | 1433B 400PVC | 200 | 11.97 | Brak dojazdu lub brak możliwości włożenia kamery z uwagi na wpięcia do rury wznoszącej | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
401 |  | 1433B | 1468 | 200 | 51.13 |  | czyszczenie
402 |  | 1468 | 1459 | 200 | 21.9 |  | czyszczenie
403 |  | 1434A | 1434 | 200 | 21.78 |  | czyszczenie
404 |  | 1434 | 1440 | 200 | 18.59 |  | czyszczenie
405 | Szczotków | 1447 | 1448 | 400PVC | 14.82 |  | czyszczenie
406 |  | 1448 | 1442 | 200 | 22.72 |  | czyszczenie
407 |  | 1449 400PVC | 1453 400PVC | 200 | 31.96 |  | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
408 |  | 1451 400PVC | 1451.1 | 200 | 10.32 |  | wykop |  | Wymiana studni 1451 na włazową
409 |  | 1451.1 400PVC | 1471 | 200 | 20.26 |  | wykop |  | 1451.1 - Zabudowa studni w miejscu trójnika
410 |  | 1471 | 1452 | 200 | 13.84 |  | czyszczenie
411 |  | 1473 | 1473.1 | 200 | 8.72 |  | czyszczenie
412 |  | 1473.1 | 1474 | 200 | 45.78 |  | czyszczenie
413 |  | 1497 400PVC | 1486 400PVC | 200 | 36.41 |  | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
414 |  | 1486 | 1488 | 200 | 12.67 |  | czyszczenie
415 |  | 1488 | 1489 | 200 | 18.92 |  | czyszczenie
416 | Kazimierza | 1520 400PVC | 1521 400PVC | 200PVC | 37.99 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
417 |  | 1521 | 1524 | 200 | 14.43 | Brak dojazdu lub brak możliwości włożenia kamery z uwagi na wpięcia do rury wznoszącej | wykop
418 |  | 1524 | 1531 | 200 | 15.35 |  | wykop
419 | Kazimierza | 1528 | 1531 | 160PVC | 35.44 | 23-28m stoi ściek, 34m przed wejściem do studni kanał pozagniatany | wykop
420 |  | 1542 400PVC | 1541 400PVC | 200 | 48.16 | Brak dojazdu lub brak możliwości włożenia kamery z uwagi na wpięcia do rury wznoszącej | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
421 |  | 1541 | 1540 | 200 | 33.92 |  | czyszczenie
422 |  | 1540 | 1537 | 200 | 28.46 |  | czyszczenie
423 |  | 1543 400PVC | 1544 400PVC | 200 | 48.26 |  | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
424 |  | 1544 | 1543.2 | 200 | 31.18 |  | czyszczenie
425 |  | 1543.2 | 1543.3 | 200 | 5.09 |  | wykop |  | Zabudowa studni w miejscu kolana
426 |  | 1543.3 | 1545 | 200 | 29.27 |  | wykop |  | Zabudowa studni w miejscu kolana
427 |  | 1551 400PVC | 1584 400PVC | 200 | 50.38 |  | wykop |  | Wymiana obu studni na włazowe
428 |  | 1584 | 1548 | 200 | 29.88 |  | wykop
429 | Mostowa | 1560 | 1578B | 300PVC | 30.73 | 8 i 27m pęknięta rura - kanał do wymiany | burstlining
430 | Mostowa | 1578B | 1578A | 300PVC | 23.92 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
431 | Mostowa | 1578A | 1578 | 300PVC | 49.53 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
432 | Mostowa | 1578 | 1577 | 300PVC | 23.6 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
433 | Mostowa | 1577 | 1576 | 300PVC | 38.59 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
434 |  | 1576 | 1575 | 200 | 11.35 | Gęsta zabudowa – brak dojazdu | czyszczenie
435 |  | 1575 | 1572 | 200 | 15.5 |  | czyszczenie
436 |  | 1572 | 1571 | 200 | 20.42 |  | czyszczenie
437 |  | 1571 | 1570 | 200 | 20.58 |  | czyszczenie
438 |  | 1570 | 1567 | 200 | 11.83 |  | czyszczenie
439 |  | 1567 | 1586 | 200 | 9.87 |  | burstlining
440 |  | 1586 | W4 | 200 | 14.91 |  | burstlining
441 |  | W4 | 1588 | 200 | 9.79 |  | burstlining
442 |  | 1588 | 1564.1 | 200 | 4.13 |  | burstlining |  | Zabudowa studni 1588
443 |  | 1564.1 | 1564 | 200 | 15.77 |  | burstlining |  | Zabudowa studni 1564.1
444 |  | 768 | 1821 | 200 | 24.66 | Przewidzieć do naprawy | wykop
445 |  | 1821 | 1812 | 200 | 22.99 | Przewidzieć do naprawy | wykop
446 |  | 1812 | K70 | 200 | 6.66 | Przewidzieć do naprawy | wykop
447 |  | K70 | K69 | 200 | x | OK. | x
448 |  | K69 | K68 | 200 | x | OK. | x
449 |  | K68 | K67 | 200 | 51.45 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
450 |  | K67 | K66 | 400 | 30.91 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
451 |  | K66 | K65 | 400 | 52.81 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
452 |  | K65 | K64 | 400 | 54.78 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
453 |  | K64 | K63 | 400 | 48.94 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
454 |  | K63 | K62 | 400 | 22.41 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
455 |  | K62 | K61 | 400 | 6.87 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
456 |  | K61 | K60 | 400 | 37.21 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
457 |  | K60 | K59 | 400 | x | OK. | x
458 |  | K59 | K58 | 400 | x | OK. | x
459 |  | K58 | K57 | 400 | x | OK. | x
460 |  | K57 | K56 | 400 | 31.26 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
461 |  | K56 | K55 | 400 | 24.71 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
462 |  | K55 | K54 | 400 | x | OK | x
463 |  | K54 | K53 | 400 | 55.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
464 |  | K53 | K52 | 400 | 55.08 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
465 |  | K52 | K51 | 400 | 55.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
466 |  | K51 | K50 | 400 | 55.75 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
467 |  | K50 | K49 | 400 | x | OK. | x
468 |  | K49 | K48 | 400 | 45.88 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
469 | Kamesznica | K48 | K47 | 400 | 49.31 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
470 | Kamesznica | K47 | K46 | 400 | 46.67 | 8,84,34,26- wgniec punkt | burstlining
471 | Kamesznica | K46 | K45 | 400 | 42.77 | 21,42-zalega woda; 23,94- wgniec punkt i deform pozioma rury | burstlining
472 | Kamesznica | K45 | K44 | 400 | x | OK. | x
473 | Kamesznica | K44 | K43 | 400 | 40.77 | 3,49,6,28,34,63- wgniec punkt; 10,80-rozszczelnienie na złączu | burstlining
474 | Kamesznica | K43 | K42 | 400 | 42.94 | 11,95-13,55- zalega woda | burstlining
475 | Kamesznica | K42 | K41 | 400 | 35.12 | 8,80- zaleg woda | burstlining
476 | Kamesznica | K41 | K40 | 400 | 48.67 | 1,40-9,69, 18,8-23,64 -zaleg woda | burstlining
477 | Kamesznica | K40 | K39 | 400 | 47.05 | 1,45, 40,62, 43,32-wgniec punktowe; 1,85-pęknięta rura infiltr; 4,12, 16,23, 37,22-zaleg woda | burstlining
478 | Kamesznica | K39 | K38 | 400 | 44.61 | 21,45-wgniec punktowe; 34,26-zaleg woda | burstlining
479 | Kamesznica | K38 | K37 | 400 | x | OK. | x
480 | Kamesznica | K37 | K36 | 400 | x | OK. | x
481 | Kamesznica | K36 | K35 | 350 | 38.04 | 52,08-wystaj.uszczelka, niedobite złącze; 33,29-wgniec punktowe ; 33,39-zalegająca woda | burstlining
482 | Kamesznica | K35 | K34 | 350 | 39.02 | 21,00; 29,73-zaleg woda | burstlining
483 | Kamesznica | K34 | K33 | 350 | 35.54 | 7,99; 18,72; 32,59-zalegająca woda 27,38; 29,65; 31,90-wgniecenie punktowe | burstlining
484 | Kamesznica | K33 | K32 | 350 | 51.4 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
485 | Kamesznica | K32 | K31 | 350 | 18.03 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
486 | Kamesznica | K31 | K30 | 350 | 30.88 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
487 | Kamesznica | K30 | K29 | 350 | x | OK. | x
488 | Kamesznica | K29 | K28 | 350 | 51.45 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
489 | Kamesznica | K28 | K27 | 350 | 30.22 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
490 | Kamesznica | K27 | K26 | 350 | 19.7 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
491 | Kamesznica | K26 | K25 | 350 | 16.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
492 | Kamesznica | K25 | K24 | 350 | 26.78 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
493 | Kamesznica | K24 | K23 | 350 | 23.16 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
494 | Kamesznica | K23 | K22 | 350 | 58.07 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
495 | Kamesznica | K22 | K21 | 338 | x | OK. | x
496 | Kamesznica | K21 | K20 | 338 | x | OK. | x
497 | Kamesznica | K20 | 1875 | 338 | 23.95 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
498 | Kamesznica | 1875 | K19 | 338 | 8.86 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 1875
499 | Kamesznica | K19 | K18 | 338 | 18.86 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
500 | Kamesznica | K18 | K17 | 338 | 23.06 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
501 | Kamesznica | K17 | K16 | 338 | 32.06 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
502 | Kamesznica | K16 | K15 | 338 | x | OK. | x
503 | Kamesznica | K15 | K14 | 338 | 31.24 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
504 | Kamesznica | K14 | K13 | 338 | 30.24 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
505 | Kamesznica | K13 | 1883 | 338 | 9.21 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
506 | Kamesznica | 1883 | K12 | 338 | 27.76 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 1883
507 | Kamesznica | K12 | K11 | 338 | 23.86 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
508 | Kamesznica | K11 | 1886 | 338 | 18.89 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
509 | Kamesznica | 1886 | 1887 | 338 | 5.55 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 1886
510 | Kamesznica | 1887 | K10 | 338 | 10.19 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 1887
511 | Kamesznica | K10 | K9 | 338 | 26.81 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
512 | Kamesznica | K9 | K8 | 338 | 28.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
513 | Kamesznica | K8 | K7 | 338 | x | OK. | x
514 | Kamesznica | K7 | 1892 | 338 | 17.9 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | Zabudowa studni 1892
515 | Kamesznica | 1892 | K6 | 338 | x | ok | x
516 | Kamesznica | K6 | K5 | 338 | x | ok | x
517 | Kamesznica | K5 | 1896 | 338 | 13.18 | 4,08, 7,11, 8,69, 15,46 – deformacja rury | burstlining
518 | Kamesznica | 1896 | K4 | 338 | 30.83 | 4,08, 7,11, 8,69, 15,46 – deformacja rury | burstlining |  | Zabudowa studni 1896
519 | Kamesznica | K4 | K3 | 338 | 37.2 | 5,19-4,14 , 20,27 - zalega woda; | burstlining
520 | Kamesznica | K3 | K2 | 338 | 19.2 | 11,70 - deformacja dna rury | burstlining
521 | Kamesznica | K2 | K1 | 338 | x | ok | x
522 | Kamesznica | K1 | K0 | 338 | 61.72 | 1,94 -wystająca uszczelka | Wykop/ wymiana uszczelki od str. K1 lub uszcz. punktowe
523 |  | K67 | M22 | 200 | 29.25 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
524 |  | M22 | M21 | 200 | 33.46 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
525 |  | M21 | M20 | 200 | 47.6 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
526 |  | M20 | M19 | 200 | 6 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
527 |  | M19 | M18 | 200 | 24.86 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
528 |  | M18 | M17 | 200 | 23.11 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
529 |  | M17 | M16 | 200 | x | OK. | x
530 |  | M16 | M15 | 200 | x | OK. | x
531 |  | M15 | M14 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
532 |  | M14 | M13 | 200 | 14.69 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
533 |  | M13 | M12 | 200 | x | OK. | x
534 |  | M12 | M11 | 200 | 15.96 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
535 |  | M11 | M10 | 200 | 50.85 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
536 |  | M10 | M9 | 200 | 32.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
537 |  | M9 | M8 | 200 | 36.34 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
538 |  | M8 | M7 | 200 | 48.45 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
539 |  | M7 | 1779A | 200 | 22.22 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
540 |  | 1779A | M6 | 200 | 20.33 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
541 |  | M6 | M5 | 200 | 17.29 | Ułożenie nieosiowe, od 6m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining
542 |  | M5 | M4 | 200 | 35.78 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
543 |  | M4 | M3 | 200 | 23.26 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
544 |  | M3 | M2 | 200 | 38.49 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
545 |  | M2 | M1 | 200 | 46.17 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
546 |  | M1 | 1846 | 160 | 25.93 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
547 |  | 1846 | 1846A | 160 | 27.09 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
548 |  | 1846A | 1846B | 160 | 31.55 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
549 |  | M18 | M18.1 | 200 | 40.02 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
550 |  | M18.1 | M18.2 | 200 | x | OK. | x
551 |  | M18.2 | 1802A | 200 | 25.34 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
552 |  | 1802A | 1806 | 200 | 16.56 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
553 |  | M11 | M11.6 | 200 | x | OK. | x
554 |  | M11.6 | M11.5 | 200 | 47.07 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
555 |  | M11.5 | M11.4 | 200 | 19.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
556 |  | M11.4 | M11.3 | 200 | 18.56 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
557 |  | M11.3 | M11.2 | 200 | 30.55 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
558 |  | M11.2 | M11.1 | 200 | 21.43 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
559 |  | M7 | M7.1 | 200 | 15.9 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
560 |  | M7.1 | M7.2 | 200 | 27.62 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
561 |  | M7.2 | M7.3 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
562 |  | K63 | W6 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
563 |  | K57 | K57.1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
564 |  | K57.1 | 1608 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
565 |  | K56 | K56.1 | 200 | 51.79 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
566 |  | K56.1 | K56.2 | 200 | 36.13 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
567 |  | K56.2 | K56.3 | 200 | 47.56 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
568 |  | K56.3 | 1616 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
569 |  | K55 | 1621 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
570 |  | 1621 | 1634 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
571 |  | K52 | K52.9 | 200 | 36.58 | Przewidzieć do naprawy | wykop
572 |  | K52.9 | 1627 | 200 | 23.97 | Przewidzieć do naprawy | wykop
573 |  | 1627 | K52.8 | 200 | 6.6 | Przewidzieć do naprawy | wykop |  | Zabudowa studni 1627
574 |  | K52.8 | K52.7 | 200 | 24.48 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
575 |  | K52.7 | K52.6 | 200 | 17.71 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
576 |  | K52.6 | K52.5 | 200 | 24.71 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
577 |  | K52.5 | K52.4 | 200 | 24.7 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
578 |  | K52.4 | K52.3 | 200 | 36.46 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
579 |  | K52.3 | K52.2 | 200 | x | OK | x
580 |  | K52.2 | K52.1 | 200 | x | OK | x
581 |  | K48 | A26 | 250 | 23.17 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
582 | Grunwaldzka | A26 | A25 | 250 | 55.47 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
583 | Grunwaldzka | A25 | A24 | 250 | 42.91 | Przewidzieć do naprawy | wykop
584 | Grunwaldzka | A24 | A23 | 250 | 36.68 | Przewidzieć do naprawy | wykop
585 | Grunwaldzka | A23 | A22 | 250 | x | OK. | x
586 | Grunwaldzka | A22 | A21 | 250 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
587 | Grunwaldzka | A21 | A20 | 250 | x | OK | x
588 | Grunwaldzka | A20 | A19 | 250 | x | OK | x
589 | Grunwaldzka | A19 | A18 400PVC | 250 | 14.43 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Wymiana studni A18
590 |  | A18 | A17 | 250 | 34.49 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
591 | Grunwaldzka | A17 | A16 | 250 | x | OK. | x
592 | Grunwaldzka | A16 | A15 | 250 | 23.73 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
593 | Grunwaldzka | A15 | A14 | 250 | 11.28 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
594 | Grunwaldzka | A14 | A13 | 250 | 14.21 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
595 | Grunwaldzka | A13 | A12 | 250 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
596 | Grunwaldzka | A12 | A11 | 250 | 34.93 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
597 | Grunwaldzka | A11 | A10 | 250 | 23.68 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
598 | Grunwaldzka | A10 | A9 | 250 | 31.89 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
599 | Grunwaldzka | A9 | A8 | 400PVC | 32.96 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
600 | Grunwaldzka | A8 | A7 | 400PVC | 6.28 | Kanał O.K. | czyszczenie | Uszczelnienie studni i naprawa kinet
601 | Grunwaldzka | A7 | A6 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
602 | Grunwaldzka | A6 | A5 | 400PVC | 10.03 | Kanał O.K. | czyszczenie | Uszczelnienie studni i naprawa kinet
603 | Grunwaldzka | A5 | A4 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
604 | Wodna | A4 | A3 | 400PVC | 22.84 | Kanał O.K. | czyszczenie | Uszczelnienie studni i naprawa kinet
605 | Klonowa | A3 | 1744A | 200 | 33.3 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
606 | Klonowa | 1744A | A2 | 200 | 16.69 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
607 | Wodna | A2 | A1 | 400PVC | 29.34 |  | czyszczenie | Uszczelnienie studni i naprawa kinet
608 | Grunwaldzka | A22 | A22.1 | 250 | 24.85 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
609 | Grunwaldzka | A22.1 | A22.2 | 250 | 48.52 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
610 | Grunwaldzka | A22.2 | A22.3 | 250 | 30.45 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
611 | Grunwaldzka | A22.3 | A22.4 | 250 | 30.32 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
612 | Lipowa | A18 | A18.1 | 200 | x | OK. | x
613 | Lipowa | A18.1 | A18.2 | 200 | 30.96 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
614 | Lipowa | A18.2 | A18.3 | 200 | 24.52 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
615 | Lipowa | A18.3 | A18.4 | 200 | 12.48 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
616 | Lipowa | A18.4 | A18.5 | 200 | 24.49 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
617 | Lipowa | A18.3 | A18.3.1 | 200 | 30.78 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
618 | Lipowa | A18.3.1 | A18.3.2 | 200 | 32 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
619 | Świerkowa | A12 | A12.10 | 200 | 33.36 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
620 | Świerkowa | A12.10 | A12.9 | 200 | 30.39 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
621 | Świerkowa | A12.9 | A12.8 | 200 | x | OK. | x
622 | Świerkowa | A12.8 | A12.7 | 200 | x | OK. | x
623 | Świerkowa | A12.7 | A12.6 | 200 | x | OK. | x
624 | Świerkowa | A12.6 | A12.5 | 200 | 32.49 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
625 | Świerkowa | A12.5 | A12.4 | 200 | 26.47 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
626 | Świerkowa | A12.4 | A12.3 | 200 | 17.89 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
627 | Świerkowa | A12.3 | A12.2 | 200 | 18.15 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
628 | Świerkowa | A12.2 | A12.1 | 200 | 15.33 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
629 |  | A12.6 | A12.6.1 | 200 | 40.76 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
630 | Grunwaldzka | A10 | 1725A. | 200 | 31.4 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
631 | Grunwaldzka | 1725A | 1725 | 200 | x | OK | x
632 | Klonowa | A4 | A4.1 | 200 | 33.38 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
633 | Kamesznica | K43 | K43.1-1 | 200 | 15.59 | 2,29 -zaleg woda; 6,56, 7,52 -wgniec punkt | burstlining
634 | Kamesznica | K43.1-1 | K43.1 | 200 | 21.01 | 3,06, 5,14, 7,64, 16,80 -wgniec punkt; 7,93 -uszkodzona nasuwka; 18,46 - załamany kanał | burstlining
635 | Kamesznica | K43.1 | K43.2 | 200 | 55.35 | 9,83, 13,78, 14,72, 17,57, 18,07, 18,86, 28,08, 30,20, 31,68, 33,81, 45,94, 48,40, 51,29 - wgniec punkt;15,66, 21,4851,68 - deformacja rury;25,89- zaleg woda | burstlining
636 |  | K43.2 | 1666 | 200 | 11.54 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
637 | Kamesznica | K35 | K35.12 | 300 | 26.81 | 1,66, 17,91-21,68 -zaleg woda | burstlining
638 | Kamesznica | K35.12 | K35.11 | 300 | 20.49 | 9,91-19,38-zaleg woda; 11,34-wgniec punktowe | burstlining
639 | Kamesznica | K35.11 | K35.10 | 300 | x | OK. | x
640 | Kamesznica | K35.10 | K35.9 | 300 | 26.17 | 6,46, 16,76-zaleg woda | burstlining
641 | Kamesznica | K35.9 | K35.8 | 300 | 39.1 | 5,80, 18,22-zaleg woda | burstlining
642 |  | K35.8 | K35.7 | 300 | 18.06 | 1,11-zaleg woda; 10,27-wgniec punktowe | burstlining
643 | Kamesznica | K35.7 | K35.6 | 300 | 21.43 | 18,2-zaleg woda | burstlining
644 | Kamesznica | K35.6 | K35.5 | 300 | x | OK. | x
645 | Kamesznica | K35.5 | K35.4 | 300 | 32.4 | 17,88-wgniecenie punktowe | burstlining
646 | Kamesznica | K35.4 | K35.3 | 300 | 70.47 | 1,57-zaleg woda | burstlining
647 | Kamesznica | K35.3 | K35.2 | 300 | 35.98 | 7,50, 24,82, 30,67-zaleg woda; 26,57-wgniecenie punktowe | burstlining
648 | Kamesznica | K35.2 | K35.1 | 300 | 34.66 | 31,58-zalegająca woda | burstlining
649 | Grunwaldzka | 761 | 758 | 200PVC | 15.77 | Pozagniatany i zdeformowany kanał | burstlining
650 | Grunwaldzka | 758 | 755 | 200PVC | 16.09 | 9,66m kolano źle nabite, pozagniatany i zdeformowany kanał. Brak przejścia | burstlining
651 |  | 755 | 763.7 | 200 | 12.4 | Przewidzieć do naprawy | wykop
652 |  | 763.7 | 763.8 | 200 | 11.96 | Przewidzieć do naprawy | wykop
653 |  | 763.8 | 763.9 | 200 | 6.32 | Przewidzieć do naprawy | wykop
654 |  | 763.9 | 752 | 200 | 13.64 | Przewidzieć do naprawy | wykop
655 |  | 752 | 763.10 | 200 | 16.95 | Przewidzieć do naprawy | wykop
656 |  | 763.10 | 763.11 | 200 | 13.8 | Przewidzieć do naprawy | wykop
657 |  | 763.11 | 748 | 200 | 16.65 | Przewidzieć do naprawy | wykop
658 |  | 748 | 767 | 200 | 3.83 | Przewidzieć do naprawy | wykop
659 |  | 767 | 748.2 | 200 | 6.52 | Przewidzieć do naprawy | wykop
660 |  | 748.2 | 768.1 | 200 | 19.41 | Przewidzieć do naprawy | wykop
661 |  | 768.1 | 768.2 | 200 | 2.67 | Przewidzieć do naprawy | wykop
662 |  | 768.2 | 743 | 200 | 40.61 | Przewidzieć do naprawy | wykop
663 | Grunwaldzka | 743 | 740 | 200PVC | 19.17 | Tłuszcz w kanale, kamera nie podjedzie | wykop
664 | Grunwaldzka | 740 | 739 | 200PVC | 12.62 | Dno kanału zagniecione | wykop
665 | Grunwaldzka | 739 | 738 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
666 | Grunwaldzka | 738 | 737 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
667 | Grunwaldzka | 737 | 729 | 200PVC | 9.8 | 5,7 wpinka na trójnik | wykop
668 | Kamesznica | K16 | 10035 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
669 | Kamesznica | K14 | 10040 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
670 |  | 808 | 771 | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
671 |  | 771 | 774 | 300PVC | 33.47 | Początek kanału - stoi ściek, reszta O.K. | burstlining
672 | Piekarska | 774 | 775 | 300PVC | 36.3 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
673 | Piekarska | 775 | 776 | 300PVC | 24.42 | W kanale stoi ściek | burstlining
674 | Piekarska | 776 | 776A | 300PVC | 19.62 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwy wykop | czyszczenie - wykop
675 | Piekarska | 776A | 784A | 300PVC | 28.3 | W części kanału stoi ściek | burstlining
676 |  | 784A | 783 | 300PVC | 15.47 | Przewidzieć do naprawy | wykop
677 |  | 783 | 786 | 300 | 22.25 | Przewidzieć do naprawy | wykop
678 | Piekarska | 786 | 790 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
679 | Piekarska | 790 | 791 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
680 | Piekarska | 791 | 792 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
681 | Jagiellońska | 792 | 976 | 300PVC | 38.95 | W części kanału stoi ściek | burstlining
682 | Jagiellońska | 976 | 975 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
683 |  | 948 | 508 | 300 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
684 |  | 508 | 932 DN1000 | 200 | 21.31 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | Naprawa kinety i uszczelnienie
685 | Sportowa | 932 | 929A | 250PVC | 35.15 | kanał pod budynkiem | burstlining
686 | Sportowa | 929A | 929 | 250PVC | 29.91 | kanał pod budynkiem | burstlining
687 |  | 929 | F20 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
688 |  | F20 | F19 | 200 | x | OK | x
689 |  | F19 | F18 | 200 | 28.66 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
690 |  | F18 | F17 | 200 | 34.17 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
691 |  | F17 | F16 | 200 | x | OK | x
692 |  | F16 | F15 | 200 | 19.35 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
693 |  | F15 | F14 | 200 | 9.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
694 |  | F14 | F13 | 200 | 12.69 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
695 |  | F13 | F12 | 200 | 24.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
696 |  | F12 | F11 | 200 | 10.35 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
697 |  | F11 | F10 | 200 | 9.54 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
698 |  | F10 | F9 | 200 | 19.99 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
699 |  | F9 | F8 | 200 | 32.13 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
700 |  | F8 | F7 | 200 | 22.13 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
701 |  | F7 | F6 | 200 | 20.28 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
702 |  | F6 | F5 | 200 | 18.15 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
703 |  | F5 | F4 | 200 | 47.54 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
704 |  | F4 | F3 | 200 | 7.33 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
705 |  | F3 | F2 | 200 | 18.1 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
706 |  | F2 | F1 | 200 | 10.77 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
707 |  | F1 | F0 | 200 | 10.14 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
708 | Jagiellońska | 792 | 793 | 200PVC | 31.05 | 9,5m wyciśnięta uszczelka | burstlining
709 | Jagiellońska | 793 | 796 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
710 | Jagiellońska | 796 | 798 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
711 | Jagiellońska | 975 | 955 | 300PVC | 29.7 | W części kanału stoi ściek | wykop
712 | Jagiellońska | 955 | 956 | 300PVC | 27.42 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwy wykop | wykop
713 | Jagiellońska | 956 | 961 | 300PVC | 26.61 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwy wykop | wykop
714 | Jagiellońska | 961 | 962 | 300PVC | 28.13 | W części kanału stoi ściek | burstlining
715 | Jagiellońska | 962 | 409 | 300PVC | 49.39 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
716 | Jagiellońska | 409 | 410 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
717 |  | 340 | 410 | 300PVC | 39.64 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
718 |  | 340 | 338 | 300PVC | 26.01 | W kilku miejscach stoi ściek | burstlining
719 | Dworcowa | 338 | 337 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
720 | Dworcowa | 337 | 336 | 300PVC | 28.57 | 18m stoi ściek | burstlining
721 | Dworcowa | 336 | 332 | 300PVC | 24.61 | 17m słabo nabita rura, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
722 | Dworcowa | 332 | 331 | 300PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
723 | Dworcowa | 331 | 323 | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
724 | Dworcowa | 323 | 321 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
725 | Dworcowa | 321 | 317 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
726 | Dworcowa | 317 | 306 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
727 | Dworcowa | 306 | 302 | 250PVC | 29.66 | W kanale stoi ściek | burstlining/wykop
728 | Dworcowa | 302 | 301 | 250PVC | 28.7 | W kanale stoi ściek | burstlining/wykop
729 | Dworcowa | 301 | 293 | 250PVC | 29.65 | W kanale stoi ściek | burstlining/wykop
730 | Beskidzka | 293 | 292 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
731 | Beskidzka | 292 | 291 | 200PVC | 23.23 | W kanale stoi sciek | burstlining
732 | Beskidzka | 291 | 233 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
733 | Beskidzka | 233 | 232 | 200PVC | 25.65 | Do 3m w kanale stoi ściek, reszta kanału O.K. | burstlining
734 | Beskidzka | 232 | 228 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
735 | Beskidzka | 228 | 227 | 200PVC | 52.77 | W kilku miejscach kanału stoi ściek | burstlining
736 | Beskidzka | 227 | 224 | 200PVC | 30.85 | W kilku miejscach kanału stoi ściek | burstlining
737 | Beskidzka | 224 | 223 | 200PVC | 20.58 | Zagruzowany kanał, brak przejścia | burstlining
738 | Beskidzka | 223 | 221 | 200PVC | 23.83 | W kanale stoi ściek | burstlining
739 | Beskidzka | 221 | 214 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
740 | Beskidzka | 214 | 210 | 200PVC | 26.21 | 5,92 przeszkoda - kamień, kanał zalany ściekiem | burstlining
741 | Beskidzka | 210 | 205 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
742 | Beskidzka | 205 | 209 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
743 | Beskidzka | 209 | 197A | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
744 | Beskidzka | 197A | 196A | 200PVC | 21.37 | W kanale stoi ściek | burstlining
745 | Beskidzka | 196A | 196 | 200PVC | 18.57 | 1,68m łączenie zniekształcone, w kanale stoi ściek | burstlining
746 | Beskidzka | 196 | 195 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
747 | Beskidzka | 195 | 189 | 200PVC | 47.4 | W kanale stoi ściek | burstlining
748 | Łączna | 189 | 190 | 200PVC | 35.56 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
749 | Łączna | 190 | 191 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
750 | Łączna | 191 | 1 | 200PVC | 24.75 | Początek kanału zalany ściekiem, odchylenie od rzędnej | burstlining
751 | Słoneczna | 1 | 2 | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
752 |  | 2 | 5 | 200 | 4.16 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
753 |  | 5 | 25 | 200 | 48.45 | Bez inspekcji TV, S5 zasypana, brak dojazdu | burstlining
754 |  | T25 | 25 | 200PVC | 28.2 | Zniekształcony, pozagniatany kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
755 |  | T25 | T24 | 200 | 34.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
756 |  | T24 | T23 | 200 | 22.35 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
757 |  | T23 | T22 | 200 | 17.42 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
758 |  | T22 | T22.1a | 200 | 18.04 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
759 |  | T22.1a | T22.2a | 200 | 23.47 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
760 |  | T22.2a | T22.2a' | 200 | 9.92 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
761 |  | T22.2a' | T18' | 200 | 19.18 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
762 |  | T18' | T18 | 200 | 28.4 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
763 |  | T18 | T17 | 200 | 18.5 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
764 |  | T17 | T16 | 200 | 12.95 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
765 |  | T16 | T15 | 200 | 18.56 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
766 |  | T15 | T14 | 200 | 13.42 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
767 |  | T14 | T13 | 200 | 12.28 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
768 |  | T13 | T12 | 200 | 5.28 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
769 |  | T12 | T11 | 200 | 18.42 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
770 |  | T11 | T10 | 200 | 24.11 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
771 |  | T10 | T9 | 200 | 27.69 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
772 |  | T9 | T8 | 200 | 15.33 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
773 |  | T8 | T7' | 200 | 21.44 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
774 |  | T7' | T7 | 200 | 19.06 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
775 |  | T7 | T6 | 200 | x | OK | x
776 |  | T6 | T5 | 200 | 31.37 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
777 |  | T5 | T4 | 200 | 13.61 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
778 |  | T4 | T3 | 200 | 6.57 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
779 |  | T3 | T2 | 200 | 25.2 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
780 |  | T2 | T1 | 200 | 17.03 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
781 |  | T1 | 128 | 160 | 9.9 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
782 |  | 128 | 129 | 160 | 23.09 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
783 |  | 962 | 962.1 | 200 | 2.99 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie |  | 962,1 - Zabudowa w miejscu trójnika
784 |  | 962.1 | 963 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
785 |  | 410 | 391 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
786 |  | 391 | 389 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
787 |  | 389 | 387 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
788 | Szkolna | 378 | 387 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
789 |  | 378 | 379 | 160PVC | 5.46 | W kanale stoi ściek - brak przejścia | wykop
790 |  | 391 | 392 | 200PVC | 25.48 | Kanał O.K. | czyszczenie | 392 - Naprawa i uszczelnienie
791 |  | 389 | 399 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
792 |  | 399 | 405 | 200PVC | x | 8m wpinka, 405 nielegalne wpięcia odwodnienia | x
793 |  | 405 | 407 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
794 |  | 407 | 405' | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
795 |  | 395 | 399 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
796 |  | 338 | 340' | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
797 |  | 340' | 376 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
798 |  | 376 | 377 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
799 | Szkolna | 377 | 378' | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
800 |  | 377 | 383 | 160PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
801 | Nowa | 337 | 342 | 200PVC | 42.38 | W części kanału stoi ściek | burstlining
802 | Nowa | 342 | 450 | 200PVC | 57.86 | 5m nieszczelne połączenie, 6,4m i 24m wywinięta uszczelka | burstlining
803 | Rynkowa | 450 | 451 | 200PVC | 23.74 | W części kanału stoi ściek | burstlining
804 | Rynkowa | 451 | 452 | 200PVC | 28.33 | 15,1m wywinięta uszczelka | burstlining
805 | Rynkowa | 452 | 452A | 200PVC | 29.11 | 5m wywinięta uszczelka, w części kanału stoi ściek | burstlining
806 |  | 452A | 524A | 200 | 18.05 | Bez inspekcji TV. Studnie znajdują się na terenie posesji, z tyłu budynków, ponadto są zasypane, brak dostępu | burstlining
807 |  | 524A | 524 | 200 | 11.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
808 | Miodowa | 524 | 519 | 200PVC | 18.61 | 1.06 pęknięte dno rury, brak przejazdu | burstlining
809 |  | 519 | 460 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
810 |  | 460 | w1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
811 |  | w1 | 466 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
812 |  | 466 | 472 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
813 |  | 472 | 474 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
814 | Miodowa | 474 | 479 | 200PVC | 47.96 | 34,5m rozszczelnione, reszta O.K. | burstlining
815 | Miodowa | 479 | 484 | 200PVC | 19.41 | Kanał O. K. | czyszczenie | Uszczelnić studnię 479
816 | Miodowa | 484 | 525 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x | Wymiana włazu 525
817 |  | 525 | 543 | 200 | 20.83 | Przewidzieć do naprawy | wykop
818 |  | 543 | 542 | 200 | 10.44 | Przewidzieć do naprawy | wykop | Uszczelnić studnię 542
819 | Czarna | 542 | 541 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
820 | Czarna | 541 | 546 | 200PVC | 26.06 | Odchylenie od rzędnej, w kanale stoi ściek | burstlining
821 | Czarna | 546 | 549 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
822 | Czarna | 549 | 550' | 200PVC | 19.21 | Odchylenie od rzędnej, w kanale stoi ściek | wykop
823 | 1 Maja | 550' | 550 | 200PVC | 16.34 | Odchylenie od rzędnej, w kanale stoi ściek | wykop
824 | 1 Maja | 550 | 572 | 200PVC | 16.93 | Kanał O. K. | czyszczenie/wykop |  | Wymiana studni 572
825 | 1 Maja | 572 | 571 | 200PVC | 26.71 | 14m zagnieciony kanał | wykop
826 | 1 Maja | 571 | 567 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
827 | 1 Maja | 567 | 566 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
828 |  | 566 | 562 | 200PVC | 30.97 | Nieregularny kształt kanału na łączeniach | burstlining
829 |  | 562 | 558 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
830 | 1 Maja | 558 | 557 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
831 |  | 342 | 343 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
832 | Nowa | 343 | 347 | 200PVC | 47.6 | W kilku miejscach w kanale stoi ściek | burstlining
833 | Nowa | 347 | 348 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
834 | Nowa | 348 | 352 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
835 | Nowa | 352 | 356 | 200PVC | 12.69 | W części kanału stoi ściek | burstlining
836 |  | 356 | 359 | 200 | 19.86 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
837 |  | 359 | 360 | 200 | 36.87 | Brak uwag eksploatacyjnych | czyszczenie | Uszczelnić studnię 360
838 | Nowa | 360 | 363 | 200PVC | 30.62 | 15m wywinięta uszczelka | burstlining
839 | Nowa | 363 | 366 | 200PVC | 31.99 | 0,6m rozszczelnienie na łączeniu, 24m wywinięta uszczelka | burstlining
840 |  | 366 | 369 | 200 | 21.33 | Przewidzieć do naprawy | wykop
841 |  | 369 | 372 | 200 | 25.28 | Przewidzieć do naprawy | wykop
842 | Rynkowa | 450 | 449 | 200PVC | 9.1 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwa naprawa | burstlining
843 | Rynkowa | 449 | 446 | 200PVC | 14.64 | 2,5m wywinieta uszczelka | burstlining
844 | Rynkowa | 446 | 440 | 200PVC | 11.63 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwa naprawa | burstlining
845 | Rynkowa | 440 | 437 | 200PVC | 14.29 | W kanale stoi ściek | burstlining
846 | Rynkowa | 437 | 432 | 200PVC | 31.4 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwa naprawa | wykop
847 | Rynkowa | 432 | 429 | 200PVC | 15.19 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwa naprawa | wykop
848 | Rynkowa | 429 | 427 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
849 | Rynkowa | 427 | 423 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
850 | Rynkowa | 423 | 420 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
851 | Rynkowa | 420 | 417 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
852 | Rynkowa | 417 | 416 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
853 | Rynkowa | 416 | 413 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
854 | Miodowa | 484 | 485 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
855 | Miodowa | 485 | 491 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
856 | Miodowa | 491 | 493 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
857 | Miodowa | 493 | 500 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
858 | Miodowa | 500 | 504 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
859 | Miodowa | 504 | 509 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
860 | Miodowa | 509 | 512 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
861 | Miodowa | 512 | 513 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
862 | Miodowa | 513 | 516 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
863 | Czarna | 541 | 538 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
864 | Czarna | 538 | 534 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
865 | Czarna | 534 | 533 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
866 | Czarna | 533 | 532 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
867 | Czarna | 532 | 529 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
868 | Czarna | 529 | 528 | 200PVC | 25.76 | 23,38m wywinięta uszczelka | burstlining
869 | 1 Maja | 572 | 576A | 200PVC | 34.07 | 16,8m pęknięta rura na łączeniu, odchylenie od rzędnej, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining | Do naprawy studnia 576A, uszkodzona kineta i krąg
870 |  | 576A | 576 | 200 | 14.3 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
871 |  | 576 | 580 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
872 | Szkolna | 336 | 671 | 250PVC | 36.97 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
873 | Szkolna | 671 | 670 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
874 | Szkolna | 670 | 669 | 250PVC | 36.51 | W kanale w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
875 | Szkolna | 669 | 653 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
876 | Szkolna | 653 | 650 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
877 | Szkolna | 650 | 654 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
878 | Szkolna | 670 | 672 | 200 Kamionka | 16.49 | 5,8/11m pęknięta kamionka | burstlining
879 | Szkolna | 672 | 673 | 200 Kamionka | 30.21 | 4,7m pęknięta kamionka | burstlining
880 | Szkolna | 673 | 633 | 200 Kamionka | 30.16 | 13m pęknięta kamionka, w kanale pozostawiono drut blokujacy przejazd kamery | burstlining
881 | Dworcowa | 633 | 632 | 200PVC | 31.6 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny | burstlining
882 | Dworcowa | 632 | 629 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
883 |  | 629 | 630 | 200 | 24.11 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining
884 |  | 630 | 631 | 160 | 4.98 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining ze zmianą na DN200
885 |  | 631 | 631.1 | 160 | 7.52 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining ze zmianą na DN200
886 |  | 631.1 | 631.2 | 160 | 12.51 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining ze zmianą na DN200
887 |  | 631.2 | 612 | 160 | 9.57 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining ze zmianą na DN200
888 |  | 612 | 612.1 | 200 | 13.35 | Odcinek do przebudowy, zły stan techniczny, pod budynkiem szkoły | burstlining |  | Zabudowa studni 612,1
889 |  | 612.1 | 614 | 200 | 9.3 |  | burstlining
890 | Kolejowa | 233 | 234' | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
891 | Kolejowa | 234' | 234 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
892 | Kolejowa | 234 | 239 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
893 | Kolejowa | 239 | 972 | 200 PVC | 52.32 | Kanał O.K. | czyszczenie | Uszczelnić studnię 972
894 | Kolejowa | 972 | 243 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
895 |  | 243 | 248 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
896 |  | 248 | 251 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
897 | Kolejowa | 251 | 252 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
898 | 1 Maja | 252 | 270 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
899 | Dworcowa | 270 | 271 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
900 | 1 Maja | 271 | 290 | 200 PVC | 26.06 | Kanał O.K. | czyszczenie | Uszczelnienie studni 290
901 | Dworcowa | 290 | 272 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
902 | Dworcowa | 272 | 276 | 200 kamionka | 16.56 | 6.55m łączenie rozszczelnione | burstlining
903 | Dworcowa | 276 DN1000 | 278 DN1000 | 200 kamionka | 9.38 | Niedokładne łączenia | burstlining | naprawa kinet w studniach
904 | Dworcowa | 278 | 280 DN1000 | 200 kamionka | 14.23 | 8m pęknięte rury, | burstlining | naprawa kinety i uszczelnienie
905 | Dworcowa | 280 | 282 | 200 kamionka | 21.47 | Niedokładne łączenia | burstlining
906 |  | 282 | 284 | 200 | 18.83 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
907 |  | 284 | 289 | 200 | 18.3 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
908 | 1 Maja | 252 | 259 | 200PVC | 12.61 | 7 m nieszczelne połączenie (pod kątem bez kolana) | burstlining
909 | 1 Maja | 259 | 260 | 200PVC | 26.44 | Lekko pozagniatany kanał | burstlining
910 | 2 Maja | 260 | 264 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
911 | 3 Maja | 264 | 968 | 200PVC | 18.53 | Kanał O. K. | czyszczenie | Uszczelnienie studni 968
912 | 4 Maja | 968 | 266 | 200PVC | x | Kanał O. K. | x
913 |  | 209 | 199 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
914 | Łączna | 189 | 185 | 200PVC | 11.17 | Kanał O.K. Odciąć nielegalne wpięcia odwodnienia (rynny) | czyszczenie
915 | Łączna | 185 | 184 | 200PVC | 25.75 | 0,5 wyciśnięta uszczelka, kanał pozagniatany, zniekształcony, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
916 | Łączna | 184 | 183 | 200PVC | 14.36 | Zniekształcony, pozagniatany kanał, w kilku miejscach zalany ściekiem | burstlining
917 | Łączna | 183 | 182 | 200PVC | 33.16 | Zniekształcony, pozagniatany kanał, 17-25m zalany ściekiem | burstlining
918 | Łączna | 182 | 181 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
919 | Słoneczna | 181 | 166 | 200PVC | 33.31 | 1m - pęknięta rura | burstlining | Wpięcie na kolanie
920 |  | 166 | 166' | 200 | 2 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 166’
921 |  | 166' | 165' | 200PVC | 10.51 | Zniekształcony, pozagniatany kanał | burstlining
922 |  | 165' | 165 | 200PVC | 21.8 | Zniekształcony, pozagniatany kanał | burstlining | Naprawa kinety
923 | Słoneczna | 165 | 167 | 200PVC | 45.09 | 23m pęknięcie na łączeniu, kanał pozagniatany | burstlining
924 | Słoneczna | 167 | 176 | 200PVC | 20.86 | Zniekształcony, pozagniatany kanał | burstlining
925 | Słoneczna | 176 | 170 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
926 | Słoneczna | 170 | 172 | 200PVC | 26.77 | 3m - wgniecenie rury, brak przejścia | burstlining
927 |  | 182 | 2082 | 200 | 26.02 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
928 |  | 166 | 162 | 200PVC | 19.87 | 0.67 trójnik - brak przejazdu | burstlining
929 |  | 162 | 158 | 200 | 29 | Brak dojazdu | burstlining
930 |  | 158 | 146 | 200 | 12.18 |  | burstlining
931 | Słoneczna | 176 | 137 | 200PVC | 34.65 | Wgniecenia, brak obsypki | burstlining
932 | Słoneczna | 137 | 180 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
933 |  | 5 | 3 | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
934 |  | 3 | 4 | 200PVC | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
935 |  | T25 | T25.4' | 200 | 24.61 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
936 |  | T25.4' | T25.4 | 200 | 3.51 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
937 |  | T25.4 | T25.5 | 200 | 33.8 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
938 |  | T25.5 | T25.6 | 200 | 11.26 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
939 |  | T25.6 | T25.7 | 200 | 10.57 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
940 |  | T25.7 | T25.8 | 200 | 20.21 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
941 |  | T25 | T25.3 | 200 | 24.53 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
942 |  | T25.3 | T25.2 | 200 | 27.69 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
943 |  | T25.2 | T25.1 | 200 | 27.89 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
944 |  | T22 | T21 | 200 | 9.21 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
945 |  | T21 | T20 | 200 | 16.98 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
946 |  | T20 | T19 | 200 | 22.9 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
947 |  | T19 | T19.1 | 200 | 23.81 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
948 |  | T19.1 | T19.2 | 200 | 58.64 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
949 |  | T22 | T22.1''' | 200 | 20.75 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
950 |  | T22.1''' | T22.1'' | 200 | 17.49 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
951 |  | T22.1'' | T22.1' | 200 | 9.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
952 |  | T22.1' | T22.1 | 200 | 18.55 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
953 |  | T22.1 | T22.2 | 200 | 10.5 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
954 |  | T22.2 | T22.3 | 200 | 13.96 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
955 |  | T22.2a' | T22.3d | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
956 |  | 937 | 941 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
957 |  | 941 | 947 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
958 |  | F16 | 919 | 160 | 20.54 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
959 |  | F11 | F11.1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
960 |  | F9 | F9.1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
961 |  | F7 | F7.1 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
962 |  | 807 | 2481A | 200 | 12.62 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
963 |  | 2481A | 761 | 200 | 18.19 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
964 |  | 758 | 758 . | 200 | 9.81 | Przewidzieć do naprawy | wykop |  | Zabudowa studni 758.
965 |  | 758 . | 755 | 200 | 7.38 | Przewidzieć do naprawy | wykop
966 |  | 755 | 763.7 | 200 | 12.4 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 763,7
967 |  | 763.7 | 763.8 | 200 | 11.96 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 763,8
968 |  | 763.8 | 763.9 | 200 | 6.32 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 763,9
969 |  | 763.9 | 752 | 200 | 13.64 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
970 |  | 752 | 763.1 | 200 | 16.95 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
971 |  | 763.1 | 763.11 | 200 | 13.8 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 763,10
972 |  | 763.11 | 748 | 200 | 16.65 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 763,11
973 |  | 748 | 767 | 200 | 3.83 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
974 |  | 767 | 748.2 | 200 | 6.52 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 767
975 |  | 748.2 | 768.1 | 200 | 19.41 | Przewidzieć do naprawy | burstlining |  | Zabudowa studni 748,2
976 |  | 768.1 | 768.2 | 200 | 2.67 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
977 |  | 768.2 | 743 | 200 | 40.61 | Przewidzieć do naprawy | wykop |  | Zabudowa studni 768,2
978 |  | 743 | 740 | 160 | 19.17 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | wykop z wymianą na DN200
979 |  | 740 | 739 | 160 | 12.62 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | Burstlining z wymianą na DN200
980 |  | 739 | 738 | 160 | 5.04 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining z wymianą na DN200
981 |  | 738 | 737 | 160 | 17.43 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining z wymianą na DN200
982 |  | 737 | 729 | 160 | 9.8 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining z wymianą na DN200
983 |  | 810C | 810E | 200 | 51.19 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
984 |  | 810 | 811 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
985 |  | 811 | 817 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
986 |  | 817 | 817A | 200 | 44.28 | Przewidzieć do naprawy | wykop
987 | Parkowa | 817A | 818 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
988 | Parkowa | 818 | 822 | 200PVC | 38.57 | W kilku miejscach wgniecenie od kamieni | burstlining
989 | Parkowa | 822 | 825 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
990 | Parkowa | 825 | 826 | 200PVC | 45.49 | 34m pęknięta- rura do wymiany | burstlining
991 | Parkowa | 826 | 829 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
992 |  | 811 400PVC | 811A 400PVC | 200 | 26.46 | Zasypane studnie, brak dostępu | burstlining |  | Wymiana obu studni
993 |  | 811A | 811.2 | 200 | 42.61 |  | burstlining
994 |  | 811.2 400PVC | 812 400PVC | 200 | 38.88 |  | burstlining |  | Wymiana obu studni
995 | Parkowa | 840 | 845 | 200PVC | 23.39 | Kanał O.K. Do sprawdzenia przeciwspadki - możliwa naprawa | wykop
996 | Parkowa | 845 | 846 | 200PVC | 20.72 | na 5m kanał zniekształcony na łączeniu | wykop
997 |  | 846 | 847 | 200 | 27.47 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
998 |  | 847 | 849 | 200 | 10.8 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
999 | Targowa | 864 | 1999 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1000 | Targowa | 1999 | 2000 | 400PVC | 32.01 | Dno kanału pozagniatane | burstlining
1001 | Targowa | 2000 | 1998 | 400PVC | 37.39 | Dno kanału pozagniatane | burstlining
1002 | Targowa | 1998 | 1997 | 400PVC | 25.1 | Dno kanału pozagniatane | burstlining
1003 | Targowa | 1997 | 1995 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1004 |  | 1995 | 1994 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1005 |  | 1994 | 1993.2 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1006 |  | 1993.2 | 1993.1 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1007 | Targowa | 1993.1 | 1993 | 400PVC | 25.4 | W kanale stoi ściek, kamera nie przejdzie - do wymiany | burstlining/wykop
1008 |  | 1993 | 1988 | 400PVC | 31.94 | Na całej długości stoi ściek, kanał zapadnięty- do wymiany | burstlining/wykop
1009 |  | 1988 | 1987 | 400PVC | 47.95 | 1987-1988-W kanale stoi ściek, kamera nie przejdzie - do wymiany. 1987-1988 - Nieliniowo posadowiony kanał, do 23m stoi ściek - wymienić | burstlining/wykop
1010 |  | 1987 | 1986 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1011 |  | 1986 | 1985 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1012 |  | 1985 | 1982.1 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1013 |  | 1982.1 | 1982 | 400 | 63.3 | Sieć kanalizacyjna na gruntach rolnych, brak dojazdu. Przewidzieć do naprawy. | burstlining
1014 |  | 1982 | 1981 | 400 | 31.88 |  | burstlining
1015 |  | 1981 | 1979 | 400 | 13.61 |  | burstlining
1016 |  | 1979 | 1978 | 400 | 13.7 |  | burstlining
1017 |  | 1978 | 1976.2 | 400 | 30.14 |  | burstlining
1018 |  | 1976.2 | 1976.1 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1019 |  | 1976.1 | 1976 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1020 |  | 1976 | 1975 | 400PVC | 32.1 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa | wykop
1021 |  | 1975 | 1974 | 400PVC | 13.71 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa | wykop
1022 |  | 1974 | 1973 | 400 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1023 |  | 1973 | 1972 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1024 |  | 1972 | 1971 | 400PVC | x | Kanał O.K. | x
1025 |  | 1971 | 1970 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1026 |  | 1970 | 1969 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1027 |  | 1969 | 1968 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1028 |  | 1968 | 1967 | 400PP | 13.63 | 1968-1967 -W kanale stoi ściek - do wymiany 1967-1968 -Blokada, kamera nie przejdzie | burstlining/wykop
1029 |  | 1967 | 1966 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1030 |  | 1966 | 1965 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1031 |  | 1965 | 1964 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1032 |  | 1964 400PVC | 1962 | 400PP | 25.74 | Kanał O.K. | czyszczenie |  | Wymiana studni 1964 na włazową
1033 |  | 1962 | 1961.1 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1034 |  | 1961.1 | 1961 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1035 |  | 1961 | 1960 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1036 |  | 1960 | 1959 | 400PP | 43.11 | Nieliniowo posadowiony kanał, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining/wykop
1037 |  | 1959 | 1958 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1038 |  | 1958 | 1942' | 400PP | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1039 |  | 1942' | 1941' | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1040 |  | 1941' | 1941 | 400PP | 38.65 | 1941-1941'-Między 5 a 10 m stoi ściek, na łączeniach elipsa. 1941'-1941- Około 31 m w połowie przekroju stoi ściek . | burstlining/wykop
1041 | Jagiellońska | 1941 | 1940 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1042 | Jagiellońska | 1940 | 1939.1 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1043 | Jagiellońska | 1939.1 | 1939 | 400PP | x | Kanał O.K. | x
1044 | Jagiellońska | 1939 | M40 | 400PP | x | kanał ok. | x
1045 | Jagiellońska | M40 | M39 | 400PP | 57.26 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining
1046 | Jagiellońska | M39 | M38 | 400PP | 37.44 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining
1047 | Jagiellońska | M38 | M37 | 400PP | 37.64 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
1048 | Jagiellońska | M37 | M36 | 400PP | 34.31 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
1049 | Jagiellońska | M36 | M35 | 400PP | 49.77 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
1050 | Jagiellońska | M35 | M34 | 400PP | 27.27 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining
1051 | Jagiellońska | M34 | M33 | 400PP | 31.74 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining
1052 | Jagiellońska | M33 | M32 | 400PP | 40.93 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
1053 | Jagiellońska | M32 | M31 | 400PP | 53.37 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa, w kilku miejscach stoi ściek | burstlining
1054 | Jagiellońska | M31 | 1900 | 400PP | 13.36 | Kanał ok., przejście pod drogą | burstlining
1055 | Jagiellońska | 1900 | 1899 | 400PP | 45.82 | Ułożenie nieosiowe, do 20 m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining
1056 | Jagiellońska | 1899 | 1898 | 400PP | 17.54 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining/wykop
1057 | Jagiellońska | 1898 | 1897 | 400PP | 24.88 | Na łączeniach elipsa, do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1058 | Jagiellońska | 1897 | 1896.2 | 400PP | 35.22 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining
1059 |  | 1896.2 | M26 | 400 | 38.81 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1060 |  | M26 | M25 | 400 | 35.27 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1061 | Jagiellońska | M25 | M24 | 400PP | 13.11 | W kanale na 3 i 10m sztukowane łuki | burstlining/wykop
1062 | Jagiellońska | M24 | M23 | 400PP | 27.31 | Przeciwspadek kanału | burstlining/wykop
1063 | Jagiellońska | M23 | M22. | 400PP | 24.69 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1064 | Jagiellońska | M22. | M21. | 400PP | 26.78 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa - rozsunięte | burstlining/wykop
1065 | Jagiellońska | M21. | M20. | 400PP | 26.82 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1066 | Jagiellońska | M20. | M19. | 400PP | 42.61 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1067 | Jagiellońska | M19. | M18. | 400PP | 19.89 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1068 | Jagiellońska | M18. | M17. | 400PP | 37.75 | Do 22m w kanale stoi ściek (50% średnicy) | burstlining/wykop
1069 | Jagiellońska | M17. | M16. | 400PP | 49.08 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining/wykop
1070 | Jagiellońska | M16. | M15. | 400PP | 45.28 | Ułożenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining/wykop
1071 | Jagiellońska | M15. | M14. | 400PP | 13.66 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1072 | Jagiellońska | M14. | M13. | 400PP | 33.1 | 28m rozsunięte łączenie, ułozenie nieosiowe, na łączeniach elipsa | burstlining/wykop
1073 | Jagiellońska | M13. | M12. | 400PP | 26.93 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1074 | Jagiellońska | M12. | M11. | 400PP | 33.14 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1075 | Jagiellońska | M11. | M10. | 400PP | 40.8 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1076 | Jagiellońska | M10. | M9. | 400PP | 34.73 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1077 | Jagiellońska | M9. | M8. | 400PP | 33.37 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1078 | Jagiellońska | M8. | M7. | 400PP | 7.18 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1079 | Jagiellońska | M7. | M6. | 400PP | 31.85 | Przewidzieć do naprawy | burstlining/wykop
1080 | Jagiellońska | M6. | M5. | 400PP | 14.63 | Przewidzieć do naprawy | burstlining/wykop
1081 | Jagiellońska | M5. | M4. | 300PP | 40.88 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1082 | Jagiellońska | M4. | M3. | 300PP | 23.24 | Ułożenie nieosiowe, do 8m do 50% średnicy stoi ściek | burstlining/wykop
1083 | Jagiellońska | M3. | M2. | 300PP | 15.39 | Kanał o kształcie elipsy | burstlining/wykop
1084 | Jagiellońska | M2. | M1. | 300PVC | x | Kanał O.K. | x
1085 | Targowa | 2000 | 2001 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1086 | Targowa | 2001 | 2001.1 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1087 | Targowa | 2001.1 | 2002 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1088 | Targowa | 1995 | 1996 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1089 | Targowa | 1996 | 1992 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1090 | Targowa | 1992 | 1991 | 200PVC | x | Na 17 m kolano, kamera nie przejdzie, kanał wygląda na dobry | x
1091 |  | 2362 | 1991 | 200 | 35.79 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1092 |  | 1996 | 2348 | 160 | 21.34 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
1093 |  | 1986 | 1989 | 200PVC | 25.38 | Pozagniatany kanał, mało precyzyjnie połączone rury w kilku miejscach | burstlining
1094 |  | 1989 | 1990 | 200PVC | 27.36 | Pozagniatany kanał, mało precyzyjnie połączone rury w kilku miejscach | burstlining
1095 |  | 1982.1 | 1983 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
1096 |  | 1983 | 1984 | 200PVC | x | kanał O.K. | x
1097 |  | 1979 | 1980 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1098 |  | 1976.1 | 1977 | 200 | 22.83 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1099 |  | 1962 | 1963 | 250 | 13.58 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1100 |  | 1942' | 1942 | 200PVC | 19.3 | Nieliniowe posadowienie, w kanale stoi ściek | burstlining
1101 |  | 1942 | 1943 | 200 | 32.75 | Nieliniowo posadowiony kanał, pozagniatane dno, najlepiej wymienić | burstlining
1102 |  | 1943 | 1945 | 200PVC | 16.59 | 11,8m wyciśnięta uszczelka, zagniecenia, do wymiany | burstlining
1103 |  | 1945 | 1946 | 200PVC | 11.51 | Popękane dno - kanał do wymiany | burstlining
1104 |  | 1946 | 1947 | 200PVC | 51.94 | 8m wysunięta uszczelka, 26,28,33,43m pęknięte dno rury, kanał do wymiany | burstlining
1105 |  | 1947 | 1948 | 160PVC | 17.54 | Pozagniatany kanał - do wymiany, kamera nie przejdzie | burstlining ze zmianą na DN200
1106 |  | 1948 | 1949 | 160PVC | 25.86 | Pozagniatany kanał - do wymiany, kamera nie przejdzie | burstlining ze zmianą na DN200
1107 |  | 1943 | 1944 | 160PVC | 5.27 | Pęknięte dno rury - do wymiany | burstlining ze zmianą na DN200
1108 |  | 1944 | 2004 | 160PVC | 20.49 | Kanał zalany ściekiem - do wymiany | burstlining ze zmianą na DN200
1109 |  | 2004 | 2005 | 200 | 37.52 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1110 |  | 2005 | 2006 | 200 | 11.03 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1111 |  | 1940 | 2007 | 200 | 20.57 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1112 |  | 2007 | 2008 | 200 | 35.14 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1113 |  | 2008 | 2009 | 200 | 19.7 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1114 |  | 2009 | 2012 | 200 | 15.54 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1115 |  | 2012 | 2011 | 200 | 14.94 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1116 |  | M40 | 1938 | 200 | 19.77 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1117 |  | 1938 | 1950 | 200 | 23.58 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1118 |  | 1950 | 1951 | 200 | 36.44 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1119 |  | 1951 | 1952 | 200 | 30.03 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1120 |  | 1952 | 1953 | 200 | 13.12 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1121 |  | 1953 | 1953.1 | 200 | 10.04 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1122 |  | 1953.1 | 1955 | 200 | 11.46 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1123 |  | 1951 | 1957 | 200 | 16.48 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1124 |  | 1957 | 1956 | 200 | 8.15 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1125 |  | 1956 | 1954 | 200 | 12.23 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1126 |  | M39 | 1909 | 200PVC | 18.07 | Nieliniowe posadowienie | burstlining
1127 |  | 1909 | 1909.1 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1128 |  | 1909.1 | 1910 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1129 |  | 1910 | 1936 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1130 |  | 1936 | 1919 | 200PVC | 43.29 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1131 |  | 1919 | 1918 | 200PVC | 16.51 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1132 |  | 1918 | 1920 | 200PVC | 29.67 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1133 |  | 1920 | 1921 | 200PVC | 20.33 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1134 |  | 1921 | 1922 | 200PVC | 20.66 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1135 |  | 1922 | 1923 | 200PVC | 70.2 | Na 46m pęknięta rura blokuje przejazd kamery | burstlining
1136 |  | 1923 | 1924 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1137 |  | 1924 | 1925 | 200PVC | 30.68 | Nieliniowe posadowienie kanału | burstlining
1138 |  | 1925 | 1926 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1139 |  | 1926 | 1927 | 200PVC | 44.66 | Nieliniowe posadowienie, w kanale stoi ściek | burstlining
1140 |  | 1927 | 1928 | 200PVC | 25.31 | W kanale stoi ściek, mało precyzyjne łączenia rur | burstlining
1141 |  | 1928 | 1929 | 200PVC | 27.75 | W kanale stoi ściek, mało precyzyjne łączenia rur | burstlining
1142 |  | 1929 | 1930 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1143 |  | 1930 | 1931 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1144 |  | 1931 | 1933 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1145 |  | 1933 | 1934 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1146 |  | 1934 | 1935 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1147 |  | 1910 | 1910.1 | 200PVC | 10.17 | W kanale stoi ściek | burstlining
1148 |  | 1910.1 | 1911 | 200PVC | 16.08 | Nieliniowe posadowienie | burstlining
1149 |  | 1911 | 1912 | 200PVC | 23.83 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1150 |  | 1912 | 1913 | 200PVC | 29.32 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1151 |  | 1913 | 1914 | 200PVC | 12.49 | Nieliniowe posadowienie | burstlining
1152 |  | 1914 | 1915 | 200PVC | 36.01 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1153 |  | 1915 | 1916 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1154 |  | 1916 | 1917 | 200PVC | 31.26 | Pozagniatane dno kanału | burstlining
1155 |  | 1912 | 2401 | 160 | 25.51 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1156 |  | 1927 | 2010 | 160PVC | 28.47 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1157 |  | 1931 niedrożna | 1932 | 200PVC | 20.77 | Nieliniowe posadowienie | burstlining
1158 |  | M7. | 1873 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1159 |  | 1873 | 1874 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1160 |  | 1874 | 1875. | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1161 |  | 1875 | 1876 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1162 |  | 1876 | 1877 | 200 | x | Brak uwag eksploatacyjnych | x
1163 | Targowa | 2002 | 2003 niedrożna | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1164 | Dworcowa | 310 | 311 | 160PVC | 33.34 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200 | Uszczelnienie i naprawa kinety 311
1165 | Dworcowa | 321 | 322 | 160PVC | 20.78 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1166 | Dworcowa | 306 | 310 | 160PVC | 9.89 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1167 | Sportowa | 933' | 937 | 250PVC | x | Kanał O.K. | x
1168 | Bednarczyka | 1518 | 1519 | 160PVC | 41.4 | 26m odchylenie od rzędnej, stoi ściek | burstlining ze zmianą na DN200
1169 | Bednarczyka | 1519 | 1515 | 160PVC | 48.27 | W kilku miejscach wgniecenie od kamieni, poza tym O.K. | burstlining ze zmianą na DN200
1170 | Jagiellońska | 389 | 390 | 160PVC | 12.65 | Pozagniatany i zniekształcony kanał | burstlining ze zmianą na DN200
1171 | Grunwaldzka | 761 | 762 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1172 | Sportowa | 803 | 802 | 160PVC | 10.61 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
1173 | Sportowa | 802 | 783 | 160PVC | 49.79 | Przewidzieć do naprawy z uwzględnieniem zmiany średnicy przewodu | burstlining ze zmianą na DN200
1174 | Sportowa | 803 | 804 | 160PVC | 15.7 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1175 | Sportowa | 804 | 951 | 160PVC | 17.71 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1176 | Sportowa | 805 | 951 | 160PVC | 21.83 | Kanał O.K. Sprawdzić przeciwspadki. Możliwa naprawa. Zwiększenie średnicy | burstlining ze zmianą na DN200
1177 | Mostowa | 1552 | 1582 | 400PVC | 9.29 | Przewidzieć do naprawy | wykop
1178 | Słoneczna | 16 | 1 | 200PVC | x | Kanał O.K. | x
1179 | Słoneczna | 4 | 8 | 200PVC | 8.91 | Zniekształcony, pozagniatany kanał | wykop
1180 | 1 Maja | 567 | 573 | 160PVC | 18.93 | Zagięta rura pod ściekiem. Zwiększenie średnicy. | burstlining ze zmianą na DN200
1181 | Czarna | 549 | 556 | 200 PVC | x | Kanał O.K. | x
1182 | Miodowa | 504 | 508 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
1183 | Miodowa | 479 | 481 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
1184 | Rynkowa | 432 | 433 | 160PVC | x | Kanał O.K. | x
1185 |  | 452A | 459 | 200 | 14.6 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1186 |  | 519 | 521 | 200 | 18.38 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1187 |  | 1447 | 1447C | 200 | 14.92 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1188 |  | 1442 | 1446 | 200 | 21.85 |  | burstlining
1189 |  | 1453 | 1853 | 200 | 24.24 |  | burstlining
1190 |  | W3 | 1502 | 200 | 24.94 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1191 |  | 1502 | 1503 | 200 | 44.68 | Przewidzieć do naprawy | burstlining
1192 |  | 812 | 813 | 200 | 12.09 | Zasypane studnie, brak dostępu | burstlining
1193 |  | 813 | 814 | 200 | 12.69 |  | burstlining
20954.09
Uwaga: "x" oznacza, że odcinek kanału nie podlega wycenie