## Table 1
Załacznik nr 1. Lista robót do wykonania w miejscowości Mutne.
Lp. | symbol studni/ opis usterki | średnica/materiał | propozycja naprawy
1 | A10-AA1 spękanie asfaltu przy poboczu | 1000/bet. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych i wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (22m2)
2 | A12 nieszczelność włazu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
3 | A13 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
4 | A16 nieszczelność włazu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
5 | A17 nieszczelność między kręgami, mocowanie włazu/podłoże/grunt - napływ wód | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
6 | A20 nieszczelność zwężka/płuta odciążająca, nieszczelność włazu | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
7 | A21 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
8 | A22 nieszczelne przejście włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
9 | A23 nieszczelne przejście włączenia przewodu, nieszczelność włazu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
10 | A24 nieszczelne przejście włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
11 | A25 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
12 | A26 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
13 | A27 nieszczelność zwężka/pierścień wyrównawczy, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
14 | A28 nieszczelność między kręgami, nieszczelność włazu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczym. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
15 | A29-1 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
16 | A34 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
17 | A39 uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
18 | A48 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
19 | A49 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
20 | A49-1 niecentrycznie mocowany właz studzienny | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
21 | A51 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
22 | A57 nieszczelne przejście włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
23 | A59 nieszczelności między kręgami oraz w miejscach mocowania stopni włazowych, | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
24 | A62 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
25 | A63 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
26 | A64 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
27 | A65 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
28 | A66 nieszczelność kręgi/pierścienie wyrównawcze/ mocowanie włazu, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
29 | A70 nieszczelność między kręgami. | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
30 | A71 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
31 | A72 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
32 | A73 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
33 | A74 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
34 | A75 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
35 | A76 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
36 | A77 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
37 | A78 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
38 | A79 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
39 | A8 nieszczelność dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
40 | A83 nieszczelność między kręgami. | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
41 | A84 nieszczelność między kręgami. | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
42 | A85 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
43 | A86 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
44 | A87 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
45 | A89 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
46 | AA1 nieszczelność dennica/zwężka | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
47 | AD1 nieszczelność dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
48 | AD3 nieszczelność dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
49 | AD4 mocowanie włazu/podłoże/grunt - napływ wód | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
50 | AD5 mocowanie włazu/podłoże/grunt - napływ wód | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
51 | AD5 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
52 | ADA1 brak obetonowania/zabezpieczenia włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
53 | AE1 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
54 | AE19 nieszczelności dennica/krąg, między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni.
55 | AE6 nieszczelności między kręgami, właz/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
56 | AE7 nieszczelności między kręgami, właz/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
57 | AE8 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
58 | AH1 nieszczelności mocowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
59 | AI3 nieszczelności dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
60 | AI4 nieszczelności dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
61 | AI5 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
62 | AI6 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
63 | AJ2 brak obetonowania/zabezpieczenia włazu | 800 tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
64 | AL.1 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
65 | AL.2 nieszczelności między pierścieniami wyrównawczymi, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
66 | AL.3 nieszczelności między pierścieniami wyrównawczymi, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
67 | AL.4 nieszczelności dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
68 | AM2 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
69 | AM5 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
70 | AM6 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
71 | AM7 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
72 | AO1 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
73 | AO5 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
74 | AP1 nieszczelności dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
75 | C17 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
76 | C28 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
77 | C8 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
78 | CC3 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
79 | CD1 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
80 | CD2 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
81 | na podstawie inspekcji TV odcinka A5 - A6 stwierdzono na 11,00 m pęknięcie na łączeniu rury kamionkowej śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej
82 | AH1, A12, A13, A16, A20, A23, A25, A26, A27 - spękana nawierzchnia z betonu asfaltowego wokół studni |  | Wykonanie poprawek w uzgodnieniu z nadzorem branżowym zarządcy drogi.