## Table 1
Załacznik nr 2. Lista robót do wykonania w miejscowości Sopotnia Mała.
Lp. | symbol studni / opis usterki | średnica/materiał | propozycja naprawy
1 | B102 nieszczelność przy włazie | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
2 | B103 nieszczelność między kręgami/zwężka, pierścienie wyrównawcze | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
3 | B104 nieszczelność przy włazie | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
4 | B108 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
5 | B109 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
6 | B11 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
7 | B118, B119 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
8 | B12 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
9 | B122 nieszczelność między kręgami nad dennicą | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
10 | B123 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
11 | B126 nieszczelność dennica/krąg uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
12 | B20b nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
13 | B37 nieszczelności między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
14 | B45 (między 1 i 2 kręgiem nad dennicą) uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
15 | B46 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
16 | B5 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
17 | B53 zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
18 | B58 nieszczelności dennica/krąg, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
19 | B63 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
20 | B64 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
21 | B67 nieszczelności dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
22 | B68 nieszczelności zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
23 | B69 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
24 | B70 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
25 | B71 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
26 | B7 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
27 | B72 nieszczelność zwężka/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
28 | B73 nieszczelność między pierścieniami wyrównawczymi, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
29 | B74 nieszczelność krąg/zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
30 | B75 przejście szczelne, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
31 | B76 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
32 | B78 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
33 | B79 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
34 | B8 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
35 | B80 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
36 | B81 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
37 | B9 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
38 | BC3 nieszczelności włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
39 | BC5 – nieszczelność między kręgami i zwężka/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
40 | BD4 (dennica/zwężka) uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
41 | BDA1 należy uszczelnić na łączeniu kręgów oraz wyregulować właz powyżej rzędnej terenu | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
42 | BE2A nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
43 | BE5 z wlotem przewodu z kierunku BE6, napływ wód gruntowych stan b. zły | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
44 | BE6 brak obetonowania włazu, | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
45 | BEB2 nieszczelności dennica/zwężka/ pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
46 | BEB3 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
47 | BEB3 nieszczelność między kręgami |  | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
48 | BEB4 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
49 | BEB4’ nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
50 | BEC dennica/zwężka/ pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
51 | BG1 brak obetonowania włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
52 | BG2 brak obetonowania włazu | 800/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
53 | BGA1 między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
54 | BGA2, zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
55 | BGA3 zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
56 | BI2 (dennica/zwężka /pierścienie wyrównawcze) napływ wód gruntowych | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
57 | BI5 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
58 | BLB1 nieszczelności włazu PE 600 mm | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
59 | BLC2 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
60 | BLC2 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
61 | BNA2 zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
62 | BNA3 krąg/zwężka, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
63 | BNA5 krąg/zwężka, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
64 | BNA6 krąg/zwężka, między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
65 | BP4 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
66 | BP5 nieszczelność między kręgami, zapadnięta droga wg włazu | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
67 | D22 dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
68 | D23 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
69 | E3 dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
70 | F6 w stronę mostka | 1000/bet. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych i wykonanie warstwa wiążącej i warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego
71 | F22’ brak obetonowania włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
72 | G28 przecieki studni, napływ wód gruntowych stan zły | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
73 | G29 dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
74 | B106 A1 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
75 | B107 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
76 | B112 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
77 | C18 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
78 | F27 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
79 | G32 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
80 | G33 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
81 | G34 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
82 | G35 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
83 | G36 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
84 | G40 Nieszczelne przejście szczelne „in situ” włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
85 | B121 wywinięta uszczelka - ponowny montaż elementów studni | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
86 | DE1 wywinięta uszczelka - ponowny montaż elementów studni | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
87 | BAA3' niecentrycznie mocowany właz | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
88 | BB2 niecentrycznie mocowany właz | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
89 | BFB1 niecentrycznie mocowany właz | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
90 | B36 niecentrycznie mocowany właz | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
91 | BP4 niecentrycznie mocowany właz | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
92 | BP5 niecentrycznie mocowany właz | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
93 | GB3 niecentrycznie mocowany właz | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
94 | C20 właz zaasfaltowany | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
95 | A63, B8, B11, B70, B116 - spękana nawierzchnia z betonu asfaltowego |  | Wykonanie poprawek w uzgodnieniu z nadzorem branżowym zarządcy drogi.
96 | CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CF1 - spękany beton wokół włazu w drodze o nawierzchni z betonu asfaltowego |  | Wykonanie poprawek w uzgodnieniu z nadzorem branżowym zarządcy drogi.
97 | BP5 - Uszkodzenie nawierzchni wokół studni - dziura w jezdni |  | Wykonanie poprawek w uzgodnieniu z nadzorem branżowym zarządcy drogi.
98 | na podstawie inspekcji TV odcinka B21 – B22 stwierdzono na 21,60 m pęknięcie rury kamionkowej śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
99 | na podstawie inspekcji TV odcinka B23 – B22 stwierdzono na 20,40 m pęknięta cała rura kamionkowej śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
100 | na podstawie inspekcji TV odcinka B28 – B29 stwierdzono na 0,1 m popękana pierwsza rura, brak sprzęgła śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
101 | na podstawie inspekcji TV odcinka B30 – B29 stwierdzono na 33,6 naciek wody złączenia rur oraz na długości 36,2 naciek wody z wejścia rury do studni śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
102 | na podstawie inspekcji TV odcinka B7 – B5 stwierdzono na 6,90 m wyciek wody na łączeniu rur śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
103 | na podstawie inspekcji TV odcinka B3 – B4 stwierdzono na 4,50 m awaria na łączeniu rur, duży napływ wody śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
104 | na podstawie inspekcji TV odcinka B13 – B12 stwierdzono na 1,0 m pęknięcie rury śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
105 | na podstawie inspekcji TV odcinka C32 – C34 stwierdzono na 17,50 m duży wyciek wody na łączeniu rur śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
106 | na podstawie inspekcji TV odcinka D22 – D23 stwierdzono na 8,90 m pęknięta rura śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
107 | na podstawie inspekcji TV odcinka G15A – G15 stwierdzono na 2,10 m pęknięta rura kamionka śr.200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
108 | na podstawie inspekcji TV odcinka BLA3 – BLA2 stwierdzono na 8,40 m pęknięcie rury na łączeniu, naciek wody śr. 200 mm |  | Usunięcie usterek sieci (rur) kanalizacyjnej naprawę punktową wykonywaną tzw. „packerem” – rękawem/wykładziną
109 | Sopotnia Mała 309 (działka 883) - załamanie pokrywy betowonej |  | uzupełnienie pokrywy betonowej
110 | Sopotnia Mała 48 - uszkodzenie mostku dojazdowego |  | umocnienie skarp płytami ażurowymi obsianiem trawą około 50 m2
111 | Sopotnia Mała 410 - brak odtworzenia nawierzchni betonowej podwórka |  | wykonanie nawierzchni betonowej gr. 0,10 m o pow. około 25 m2