## Table 1
Załacznik nr 1. Lista robót do wykonania w miejscowościach Jeleśnia i Krzyżowa
Lp. | symbol studni / opis usterki | średnica/materiał | propozycja naprawy
1 | B10 nieszczelności łączeniu kręgów oraz wymienić właz na D400 (jest B125) | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
2 | B104 nieszczelność między elementami rury trzonowej – st. Ø600, | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
3 | EH2 napływ wód gruntowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
4 | F8 napływ wód gruntowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
5 | HŁ1 napływ wód gruntowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
6 | HOA8 napływ wód gruntowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
7 | H55 napływ wód gruntowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
8 | B16 nieszczelność włazu |  | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
9 | B18 nieszczelność włazu |  | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
10 | B19A nieszczelność włazu, |  | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
11 | B1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
12 | B2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
13 | BA1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
14 | B22 nieszczelność zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
15 | B23 nieszczelność na łączeniu kręgów, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
16 | B24 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
17 | B25 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
18 | B29 nieszczelność zwężka/krąg, znad rury trzonowej, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
19 | B37 napływ wód przypowierzchniowych | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
20 | B47 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
21 | B64 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
22 | B65 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
23 | B80 nieszczelność między dennica/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
24 | B85 napływ wód przypowierzchniowych ponad rurą trzonową | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
25 | B88 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
26 | B90 nieszczelność między trzon/pierścienie wyrównawcze, | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
27 | B93 napływ wód przypowierzchniowych ponad rurą trzonową | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
28 | B94 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
29 | B98 nieszczelność między elementami rury trzonowej | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
30 | BA1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
31 | BA3 dennica/krąg uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
32 | BA4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
33 | BB2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
34 | BB6 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
35 | BBA1a nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
36 | BC4 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
37 | BC4A brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
38 | BC4A w kręgu nad wlotem przewodu Ø150, uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
39 | BD1,nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
40 | CA2 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
41 | C3 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
42 | CF5 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
43 | CF4 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
44 | CDA1 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
45 | CDA2 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
46 | DD8 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
47 | DD7 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
48 | DD6 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
49 | DD5 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
50 | DD4 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
51 | DD3 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
52 | DD2 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
53 | DD1 nieszczelność pod włazem - pierścieni wyrównawczych, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
54 | B19A uszkodzenie elementów betonowych (ubytki) | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
55 | BC4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
56 | BE3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
57 | BI6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
58 | BŁA1 (BKA1) nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
59 | BŁA6 (BKA6) nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
60 | BM3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
61 | BM5 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
62 | BM6 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
63 | BMA1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
64 | BMA1’ obetonowanie włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
65 | BMA2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
66 | BMA3 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
67 | BMA4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
68 | BMC2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
69 | BN1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
70 | BN5 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
71 | BNC1 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
72 | BNC2 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
73 | BNC3 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
74 | BNC4 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
75 | BNC5 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
76 | BO4 brak obetonowania włazu, | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
77 | BOC1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
78 | BR2 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
79 | BR4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
80 | BRA1 nieszczelność m. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
81 | BRA2 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
82 | BT2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
83 | BU1 nieszczelność między. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
84 | BUA1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
85 | BUA1a nieszczelność między . kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
86 | C17 nieszczelność z zakorkowanego wlotu Ø150 | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
87 | C29 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
88 | C39 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
89 | C42 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
90 | C46A nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
91 | C48 brak obetonowania włazu, nieszczelność z zakorkowanego wlotu | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
92 | C5 nieszczelność między dennica/zwężka, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
93 | C5 dennica uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
94 | C8 nieszczelność między kręgami, | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
95 | CA2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
96 | CA5G-1 nieszczelność między kręgami a pierścieniem odciążającym, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych
97 | CC2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
98 | CC6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
99 | CC7 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
100 | CC8 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
101 | CC9 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
102 | CF1 nieszczelność między dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
103 | CF3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
104 | CF6 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
105 | CH2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
106 | D12 studnia w terenie pod drogę - brak obetonowania włazu |  | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
107 | D13 studnia w terenie pod drogę - brak obetonowania włazu, przecieki między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi. Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
108 | D14 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
109 | D15 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
110 | D16 nieszczelność między kręgami/dennica/krąg, wymiana na właz D400 (właz 250) | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
111 | D17 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
112 | D18 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
113 | D19 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
114 | D20 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
115 | D23 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
116 | D27 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
117 | D3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
118 | D31 w kręgu nad wlotem przewodu Ø150, uszkodzenie elementów żelbetowych (ubytki) studni | 1000/bet. | Wzmocnienie konstrukcji ścian studni poprzez montaż siatki zbrojeniowej i natrysk chemii budowlanej gr. Ok. 4 cm
119 | D34 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
120 | D35 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
121 | D36 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
122 | D37 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
123 | D39 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
124 | D4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
125 | DA10 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
126 | DA11 nieszczelność między kręgami | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
127 | DA12 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
128 | DA16 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
129 | DA17 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
130 | DA18 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
131 | DA19 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
132 | DA2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
133 | DA20 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
134 | DA21 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
135 | DA4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
136 | DA5 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
137 | DA6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
138 | DA7 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
139 | DAB1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
140 | DAB12 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
141 | DAB4 nieszczelności zwężka/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
142 | DAB6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
143 | E23 brak obetonowania włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
144 | E24 brak obetonowania włazu | 1000/bet. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
145 | E39 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
146 | E64 nieszczelność między kręgami, | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
147 | EE1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
148 | EE2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
149 | EJ1 brak obetonowania włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
150 | EŁ1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
151 | F14 napływ wód przypowierzchniowych ponad rurą trzonową | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
152 | F15 napływ wód przypowierzchniowych ponad rurą trzonową | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
153 | F18 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
154 | H45 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
155 | H47 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
156 | H50 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
157 | H57-2 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
158 | H57-3 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
159 | H61 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
160 | H81 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
161 | H90A nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
162 | H92 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
163 | HI 1 nieszczelne przejście szczelne włączenia przewodu | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
164 | HI3 – wywinięta uszczelka zwężka/krąg | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
165 | HI3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
166 | HKA2 nieszczelność zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
167 | HKA3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
168 | HKA5 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
169 | HL4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
170 | HL5 nieszczelność dennica/zwężka, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
171 | HN1 nieszczelność m. kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
172 | HNA1 nieszczelność zwężka/krąg | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
173 | HNA2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
174 | HO3 – HO4 spękanie asfaltu przy poboczu | 1000/bet. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych i wykonanie warstwa wiążącej i warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego
175 | HO6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
176 | J12 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
177 | JB6 nieszczelność dennica/krąg/zwężka | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
178 | JB7 nieszczelność dennica/krąg/zwężka | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
179 | JB8 nieszczelność dennica/krąg/zwężka | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
180 | JE9 brak obetonowania włazu, nieszczelność | 600/tw.szt. | Wymiana studni z tworzyw sztucznych
181 | JEA1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
182 | JEA2 spękanie asfaltu przy poboczu | 1000/bet. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych i wykonanie warstwa wiążącej i warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego
183 | JEA3 nieszczelność zwężka/pierścienie wyrównawcze, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
184 | JF2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
185 | JF7 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
186 | JF8 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
187 | JH1 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
188 | JH2 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
189 | JH3 nieszczelność dennica/krąg, | 1000/bet. | Całkowita naprawa ścian studni poprzez natrysk chemi budowlanej na całej powierzchni ścian studni, począwszy od komina do ok. 40cm powyżej dna studni
190 | K11 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
191 | K29 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
192 | K43 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
193 | K45 spękanie asfaltu przy poboczu | 1000/bet. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych i wykonanie warstwa wiążącej i warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego
194 | K46 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
195 | KA2 nieszczelność z zakorkowanego wlotu Ø150 | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
196 | KD2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
197 | KE1 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
198 | KE2’nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
199 | KE2nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
200 | KE3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
201 | KE4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
202 | KFA4 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
203 | KFA6 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
204 | KJ2 brak obetonowania włazu | 600/tw.szt. | Usunięcie uszkodzeń włazów i wyposażenia studni kanalizacyjnych.
205 | KŁA2 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
206 | KŁA3 nieszczelność między kręgami, | 1000/bet. | Połowiczna naprawa ścian studni poprzez doszczelnienie przecieków z nieszczelności międzykręgowych, również między pierścieniami wyrównawczymi
207 | B4, BF1, B23, DA17, DA18, DA19, DA20, FD2, K45, HE2 spękana nawierzchnia z betonu asfaltowego wokół studni |  | Wykonanie poprawek w uzgodnieniu z nadzorem branżowym zarządcy drogi
208 | Jeleśnia ul. Białoniowa 4 - zaleganie ścieków w studzience odpływu z bud. ul. Orawska 60A a bud. ul. Białoniowa 4 |  | oczyszczenie kanalizacji sanitarnej wykonanie inspekcji TV przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku około 60 m rurami kamionkowymi 150 mm B3 - B3.3.1 - B3.3.2 - BMA2
209 | Jeleśnia ul. Orawska 60A - zaleganie ścieków w studzience odpływu z bud. ul. Orawska 60A a bud. ul. Białoniowa 5
210 | Krzyżowa ul. Jana Pawła II 244 "C" - przywrócenie drogi do stanu przed wykonaniem kanalizacji |  | odtworzenie nawierzchni asfaltowej około 10 m2
211 | Krzyżowa ul. Jana Pawła II 24 - uporządkowanie terenu oraz asfaltowego wjazdu na posesje na działkach 510/4, 510/5 |  | odtworzenie nawierzchni asfaltowej około 10 m2
212 | Jeleśnia ul. Osiedlowa 16 - wadliwa kanalizacja zaleganie ścieków w studzience |  | oczyszczenie kanalizacji sanitarnej wykonanie inspekcji TV przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku około 60 m rurami kamionkowymi 150 mm DF2 - DF1 - D24